东莞市置拓投资有限公司水业大厦2026-2027年度

物业服务项目需求书

2025年10月30日

目录

一、项目概况	4

二、采购服务内容	7

2.1物业管理带教服务	7

2.1.1带教服务总体要求	8

2.1.2带教服务内容	8

2.1.3带教人员配置与资源保障	8

2.1.4带教服务执行流程	9

2.1.5带教服务成果要求	9

2.2物业管理运营服务	10

2.2.1客户服务管理	10

2.2.2安全保卫管理	11

2.2.3清洁卫生管理	14

2.2.4园林绿化养护和管理	17

2.2.5空调系统维护保养管理	18

2.2.6消防系统维护保养管理	20

2.2.7供配电系统维护保养管理	22

2.2.8给排水系统维护保养管理	24

2.2.9智能化系统维护与保养管理	25

2.2.10电梯系统维护与保养管理	29

2.2.11突发应急管理	31

2.2.12楼宇主体及其附属设施、公共配套设施维护与保养	31

2.2.13日常物业维修及物业使用人装修管理	34

2.2.14其它服务	35

2.3实施地点	36

三、服务期限	36

四、物业服务人员要求	36

五、考核评价	39

5.1物业管理带教服务考核	39

5.2物业管理运营服务考核	42

六、付款方式	52

七、重要提醒	52

用户需求书

一、项目概况

水业大厦项目地处南城CBD，占地面积11604.95㎡，总建筑面积约96056.38㎡，由两栋塔楼（含18层商务写字楼和4层商业裙楼）和3层地下停车场组成。其中写字楼总面积为约53090.34㎡（5-22层），商业和公共区总面积约为15107.21㎡（裙楼1-4层），地下室总面积约为27858.83㎡（主要为地下停车场）；外墙面积（主要材质为玻璃幕墙）约37000㎡。A塔7-11层为酒店，建筑面积约为7600平方，由酒店方自行管理。

1.1 项目名称：东莞市置拓投资有限公司水业大厦2026-2027年度物业服务项目。

1.2 招标人：东莞市置拓投资有限公司。

1.3物业管理费收费主体：本项目物业管理费、水电费、停车费等费用均由发标人负责收取，物业管理服务内容由中标人实施。

1.4 项目建筑技术参数：

| 项目名称及地址 |  | 东莞市南城街道宏北路16号水业大厦 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目概况 |  | 物业类型 |  |  |  |  | 商业、写字楼、地下停车场 |  |  |
|  |  | 红线面积（㎡） |  |  |  |  | 11604.95 |  |  |
|  |  | 总建筑面积（㎡） |  |  |  |  | 96056.38 |  |  |
|  |  | 其中 | 商业建筑面积（㎡） |  |  |  | 12528.87 |  |  |
|  |  |  | 写字楼、酒店建筑面积（㎡） |  |  |  | 52572.84 |  |  |
|  |  |  | 地下停车场设备房等面积（㎡） |  |  |  | 428.5 |  |  |
|  |  | 写字楼标准层建筑面积（㎡） |  |  |  |  | 1460 |  |  |
|  |  | 写字楼大堂面积（㎡） |  |  |  |  | 1160.23 |  |  |
|  |  | 停车场建筑面积（㎡） （不含地下层公共机电设备房面积） |  |  |  |  | 27429.5 |  |  |
|  |  | 公共机电设备房面积（㎡） |  |  |  |  | 428.5 |  |  |
|  |  | 公共垃圾房面积（㎡） |  |  |  |  | 48.4 |  |  |
|  |  | 物业办公室建筑面积（㎡） |  |  |  |  | 120 |  |  |
|  |  | 外墙面积（㎡） |  |  |  |  | 37000（非展开面） |  |  |
|  |  | 项目出入口个数 |  |  |  |  | 2个车道+1个人流主出入口 |  |  |
|  |  | 首层建筑物占地面积（㎡） |  |  |  |  | 4178.23 |  |  |
|  |  | 建筑密度（%） |  |  |  |  | 36 |  |  |
|  |  | 地下/地上层数 |  |  |  |  | 地下3层/地上22层 |  |  |
|  |  | 绿化率（%） |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  |  | 最大层（高度） |  |  |  |  | 22层（108m） |  |  |
|  |  | 容积率 |  |  |  |  | 5.848 |  |  |
| 车位 |  | 地下车库车位数（个） |  |  |  |  | 684 |  |  |
|  |  | 室外车位数（个） |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  |  | 车场出入口个数 |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 每层地下车位面积（㎡） |  |  |  |  | 9286.27 |  |  |
| 土建工程 |  | 裙楼及标准层层高（m） |  |  |  |  | 裙楼1-2层6m；3-4层4.5m；写字楼标准层4.3m |  |  |
| 给水系统 |  | 给水系统各区域配用水泵台数、流量及功率 |  |  | 高区 |  | 3台，72m³/h，22kw/台 |  |  |
|  |  |  |  |  | 低区 |  | 3台，72m³/h，15kw/台 |  |  |
|  |  | 地下生活用水池（m³） |  |  |  |  | -3层78m³（有效容积） |  |  |
| 排水系统 |  | 车库排污泵流量/功率/台数 |  |  |  |  | 40m³/h 7.5kw/台 28台 |  |  |
|  |  | 消防梯排水泵的流量/功率/台数 |  |  |  |  | 40 m³/h 7.5kw/台 8台 |  |  |
|  |  | 化粪池个数、容量 |  |  |  |  | 1个，75m³ |  |  |
|  |  | 隔油池个数、容量 |  |  |  |  | 1个，4m³ |  |  |
|  |  | 水泵房集水泵台数、功率 |  |  |  |  | 低区：3台，15kw/台 高区：3台，22kw/台 |  |  |
|  |  | 其它水泵台数、功率 |  |  |  |  | 移动式排污泵： 1.5kw 1台 |  |  |
| 消防系统 |  | 消防供水系统总用水量（m³） |  |  |  |  | 1008 |  |  |
|  |  | 地下消防水池容积（m³） |  |  |  |  | 576 |  |  |
|  |  | 高位消防水箱的容积/数量 |  |  |  |  | 36m³，1个 |  |  |
|  |  | 喷淋泵的流量/功率/台数 |  |  |  |  | 35L/S，90KW，3台 |  |  |
|  |  | 消火栓泵的流量/功率/台数 |  |  |  |  | 40L/S，110KW，2台 |  |  |
| 项目所设计的安全 防范系统 （有或无） |  | 周界防范报警系统 |  |  |  |  | 有 |  |  |
|  |  | 综合出入口管理系统 |  |  |  |  | 有 |  |  |
|  |  | 停车场管理系统 |  |  |  |  | 有 |  |  |
|  |  | 无线对讲管理系统 |  |  |  |  | 有 |  |  |
|  |  | 紧急报警系统 |  |  |  |  | 有 |  |  |
|  |  | 视频监控系统 |  |  |  |  | 有 |  |  |
|  |  | 电子巡更管理系统 |  |  |  |  | 有 |  |  |
|  |  | 电梯五方通话系统 |  |  |  |  | 有 |  |  |
| 智能化设计综合 管理系统 |  | 楼宇自控系统 |  |  |  |  | 有 |  |  |
|  |  | 能耗管理系统 |  |  |  |  | 有 |  |  |
|  |  | 背景音乐及广播系统 |  |  |  |  | 有 |  |  |
|  |  | 智能照明系统 |  |  |  |  | 有 |  |  |
|  |  | 电梯运行管理系统 |  |  |  |  | 有 |  |  |
|  |  | 光纤入户系统 |  |  |  |  | 有 |  |  |
|  |  | 综合布线系统 |  |  |  |  | 有 |  |  |
|  |  | 计算机网络系统 |  |  |  |  | 有 |  |  |
|  |  | 无线WIFI系统 |  |  |  |  | 有 |  |  |
|  |  | 信息引导与发布系统 |  |  |  |  | 有 |  |  |
|  |  | 多媒体会议系统 |  |  |  |  | 有 |  |  |
|  |  | 5G信号覆盖 |  |  |  |  | 有 |  |  |
| 环保设计 |  | 厨房排烟道个数/面积；风机个数/功率/排风量 |  |  |  |  | 烟道1个（无风机） |  |  |
|  |  | 卫生间排气扇数量 |  |  |  |  | 295个 |  |  |
|  |  | 标准层/其它楼层公共卫生间个数 |  |  |  |  | 1层：3个；2-3层：7个；4层：4个 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 标准层：4个 |  |  |
| 电梯设备 |  | 电梯 |  | 数量 |  | 速度 |  | 载重量 | 功率 |
|  |  |  |  | （台） |  | （米/秒） |  | (KG) | (KW) |
|  |  | 塔楼高区客梯 |  | 6 |  | 3.5 |  | 1600 | / |
|  |  | 塔楼低区客梯 |  | 6 |  | 2.5 |  | 1600 | / |
|  |  | 消防电梯（货梯兼） |  | 2 |  | 3.5 |  | 1600 | / |
|  |  | 货梯 |  | 2 |  | 1.0 |  | 2000 | / |
|  |  | 裙楼客梯 |  | 2 |  | 1.75 |  | 1050 | / |
|  |  | 品牌/产地 |  | 通力（芬兰） |  |  |  |  |  |
| 电气设备 | 变电设备 | 高压配电柜容量/台数 |  |  |  |  | 9214.3kW/6台 |  |  |
|  |  | 变压器容量/台数 |  |  |  |  | 1600kVAx2 ；2000kVAx2 |  |  |
|  |  | 低压配电柜容量/台数 |  |  |  |  | 9214.3kW/35台 |  |  |
|  |  | 备用发电机容量/台数 |  |  |  |  | 800kw/1台 |  |  |
|  | 照明设备 | 总用电负荷（kw） |  |  |  |  | 98.7 |  |  |
|  |  | 停车场用电负荷（kw） |  |  |  |  | 47.5 |  |  |
|  |  | 环境用电负荷（kw） |  |  |  |  | 80 |  |  |
|  |  | 商业用电负荷（kw） |  |  |  |  | 121.4 |  |  |
|  |  | 写字楼用电负荷（kw） |  |  |  |  | 55.2 |  |  |
|  | 动力设备 | 总用电负荷（kw） |  |  |  |  | 6244.2 |  |  |
|  |  | 空调用动力设备用电负荷（kw） |  |  |  |  | 3297.1 |  |  |
|  |  | 动力用设备用电负荷（kw） （排水泵、给水泵、污水处理装置） |  |  |  |  | 375 |  |  |
|  |  | 消防动力设备用电负荷（kw） （消火栓泵、喷淋泵、排烟风机） |  |  |  |  | 838.7 |  |  |
|  |  | 输送设备（电梯等）用电负荷（kw） |  |  |  |  | 366 |  |  |
|  |  | 弱电设备用电负荷（kw） |  |  |  |  | 245 |  |  |
| 防雷接地系统 （点数） |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 多联机空调、 新风系统 |  | 空调室外机台数 |  |  |  |  | 108台 |  |  |
|  |  | 空调室内机台数 |  |  |  |  | 841台 |  |  |
|  |  | 新风室外机台数 |  |  |  |  | 45台 |  |  |
|  |  | 新风室内机台数 |  |  |  |  | 86台 |  |  |
| 通风系统 |  | 地下车库送风机台数/功率 |  |  |  |  | 13台/117.5kW |  |  |
|  |  | 地下车库排风机台数/功率 |  |  |  |  | 14台/122.45kW |  |  |
|  |  | 办公楼加压送风机台数/功率 |  |  |  |  | 9台/99kW |  |  |
|  |  | 办公楼排风机台数/功率 |  |  |  |  | 10台/232.1kW |  |  |
| 排烟系统 |  | 地下室排烟风机台数/总功率 |  |  |  |  | 16台/296kw |  |  |
|  |  | 办公楼排烟风机台数/总功率 |  |  |  |  | 6台/89kw |  |  |

二、采购服务内容

2.1物业管理带教服务

由招标人委派学员至项目跟岗学习，要求中标单位制定专项培养计划，从正式服务合同期第7个月开始通过为期约15个月（具体时间，招标人可根据实际情况进行灵活调整，以招标人的书面通知为准）的系统化带教，使学员（储备项目负责人，工程、安保、环境、客服4大条线储备负责人，共计5人）全面掌握写字楼物业项目的运营管理知识与技能，具备独立处理复杂问题、带领团队、达成业绩指标的能力。

#### 2.1.1带教服务总体要求

责任主体：中标人作为带教服务的责任方，须对带教过程的系统性、有效性及最终成果负责。

全程融合：带教工作须与项目日常物业服务运营深度融合，确保理论传授与实操训练紧密结合。

目标导向：带教工作应以实现招标人学员独立胜任目标岗位为最终目的，所有活动均围绕此目标展开。

#### 2.1.2带教服务内容

中标人提供的带教内容须全面覆盖以下内容：

- 项目管理体系：项目全周期运营管理思路；物业服务各模块（客服、工程、秩序、环境）标准化作业程序；品质管控体系与方法；内部考核与激励机制的建立与运行。

- 客户服务与关系维护：前台接待、客户动线管理、服务礼仪与沟通规范；客户诉求处理机制与流程；客户满意度调查与分析改进；重大活动及会议的物业服务保障。

- 工程运维管理：房屋本体及共用设施设备的日常巡检、维护保养标准与计划编制；供配电、给排水、电梯、消防、空调等核心系统的运行原理与操作要点；维修报事流程与监管；工程档案资料管理；节能降耗管理策略。

- 秩序维护与环境管理：全防范体系（人防、物防、技防）的构建与运作；各类（含消防安全）应急预案的制定、演练与应急处置；车辆动线及停车管理；保洁、绿化、垃圾处理等服务标准的落地与现场品质控制；外包服务方的监管与考核。

- 运营管理与财务知识：物业服务费的构成与测算逻辑；项目年度预算的编制、执行与控制；物资采购与库存管理流程；分包合同管理要点；物业服务相关财务报表的阅读与分析基础。

- 管理能力与领导力：团队建设与人员激励技巧；高效会议组织与工作部署；公文写作与工作汇报；突发事件（如媒体应对、群体诉求）的沟通与危机公关基础。

#### 2.1.3带教人员配置与资源保障

带教团队：中标人应组建具备相应资质与经验的带教团队，按照带教学员“一对一”配置导师，导师需由中标人另行选派，不得由拟投入本项目的物业管理团队人员兼任，导师资历不低于物业团队同等岗位任职能力，并确保核心带教团队在合作期内的稳定性。

资源投入：中标人须承诺投入必要的培训资源，包括但不限于课程体系、教材、实操场地及设备，以支持带教工作的有效实施。

#### 2.1.4带教服务执行流程

带教服务包含带教过程和最终成果两大阶段，具体执行时间及流程如下；

| 编号 | 带教服务时间 | 带教阶段 | 具备任务 | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第1-6个月 | — | 中标人开展物业服务 | 中标人组建带教服务团队 |
| 2 | 第7-11个月 | 带教过程 | 招标人委派学员第一阶段跟岗学习 | 招标人委派5名学员跟岗学习，纳入中标人的团队管理（不转移劳动关系），中标人（除项目负责人外）被替岗人员退出物业管理团队 |
| 3 | 第12-16个月 |  | 招标人委派学员第二阶段跟岗学习 | 中标人培训学员 |
| 4 | 第17-21个月 |  | 招标人委派学员第三阶段跟岗学习 | 中标人培训学员 |
| 5 | 第22个月 | 最终成果 | 成果提交，学员考核 | 5名学员全部培养合格 |
| 备注：上述带教服务时间，招标人可根据实际情况进行灵活调整，以招标人的书面通知为准。 |  |  |  |  |

#### 2.1.5带教服务成果要求

（1）带教过程

- 建立联合工作组机制：双方共同成立带教联合工作组，招标人方负责人担任组长。工作组每月召开一次例会，听取中标人关于带教工作进展的专题汇报，审议《跟岗进展报告》，协调解决带教过程中出现的问题。

- 实施“一人一策”档案管理：中标人须为每一位招标人学员建立并动态更新个人带教成长档案。档案应详细记录其培训课程完成情况、实操训练表现、阶段考核成绩、导师评价及能力短板改进跟踪等内容，作为过程管控的基础依据。

- 执行关键节点里程碑检查：在整个带教周期内，设定数个关键里程碑节点。在每个节点，由联合工作组对带教成果进行阶段性验收。

- 落实综合评估与反馈：招标人依据本合同约定的带教服务过程考核内容 ，对中标人的带教方案执行、资源投入、导师履职及学员能力成长情况进行3次过程考核评估。考核评估结果与物业管理带教服务费用支付挂钩。

- 强化双向沟通与动态调整：建立常态化的双向沟通渠道。除定期会议外，招标人学员可随时通过指定渠道向联合工作组反馈学习情况及诉求。联合工作组有权根据评估结果和实际情况，要求中标人对带教计划、方法或导师配置进行必要且合理的动态调整，以确保最终培养目标的实现。

（2）最终成果

- 带教期满，中标人须向招标人交付成果，包含但不限于完整的《项目运营管理知识体系文件》，全套《项目设施设备运维与应急处理手册》，针对每位完成培养的学员出具的《岗位胜任能力评估报告》，《项目全周期运营管理方案》，《物业服务各模块（客服、工程、秩序、环境）标准化作业程序》，《项目品质检查标准与考核办法》，《内部绩效考核与激励机制方案》，《各条线台账》，完整的带教过程记录与总结报告等。

- 带教期满，学员（储备项目负责人，工程、安保、环境、客服四大条线负责人，共计5人）全部通过考核。

2.2物业管理运营服务

合同期内，中标单位负责水业大厦客户服务管理、安全保卫管理、清洁卫生管理、园林绿化养护和管理、空调系统维护保养管理、供配电系统维护保养管理、给排水系统维护保养管理、智能化系统维护与保养管理、电梯系统维护与保养管理、突发应急管理、楼宇主体及其附属设施、公共配套设施维护与保养、日常物业维修及物业使用人装修管理、其他服务等物业管理相关内容，具体如下:

#### 2.2.1客户服务管理

- 客户服务实行前台一站式物业服务，主要提供物业服务咨询、来访登记、受理日常物业使用人报修和投诉等；大堂前台礼宾接待，参观、讲解引导服务；

- 办理物业使用人入驻、迁出手续，以及办理物业使用人室内装修申请及验收，并建立相关单元资料档案，形成系统历史记录。

- 负责大堂道闸卡、停车卡等卡证办理业务，提供物品放行条开具、物品临时寄存等特约委托服务及便民服务等多元化增值服务。

- 负责物业使用人的物业费催缴、访谈、动态信息收集等工作。

- 设立服务电话，接收招标人和其他物业使用人对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息，做好信息收集、反馈和及时处理，建立回访制度和记录。

- 快递收发；

- 大厦三楼公共会议室的会议服务，会议设备的日常巡检，保证各类会议及接待活动的顺利进行。

- 客户服务日常工作要求：

| 项目 | 日常工作要求 |
| --- | --- |
| 仪表要求 | 1）按规定着工作装，佩戴工作证，无穿拖鞋和工作场所抽烟等现象。 |
|  | 2）精神饱满，仪表整洁，无披头散发、留须、不按要求化妆等现象。 |
| 态度要求 | 1）微笑服务，工作过程中使用规范礼貌用语，热情待客。 |
|  | 2）服务态度端正，主动、热情、礼貌待客。 |
|  | 3）服从公司安排，具有团队合作精神，做事认真负责，有奉献精神。 |
|  | 4）任何情况下均不能发生对物业使用人或来访人员有失敬、无礼等言行，要以积极主动的心态对待物业使用人或来访人员的咨询、投诉等事宜。 |
| 工作要求 | 1）上班前5分钟及时开启公共抽屉，恢复电话机通信功能；下班前巡视办公区灯具电器设备等，确保电源已关闭后方可离开。 |
|  | 2）必须在电话响铃三声内接听电话，并使用电话规范用语。 |
|  | 3）详细、准确地记录投诉项目，不漏记、错记，保持记录本清楚明了、干净。 |
|  | 4）按规范办理交楼、入驻、装修申请手续，告知客户装修应知事项。 |
|  | 5）对已完成的投诉（维修）事项三天内回访，并做好回访记录；对未完成的投诉（报修）事项要跟催相关责任人，并填写跟进进度。 |
|  | 6）对文档资料按规定时间进行分类、存档。 |
|  | 7）按要求办理有偿服务、放行条及各类证件等业务，认真做好登记、核查工作。 |
|  | 8）按时提交《投诉周报表》、《投诉月报表》、《投诉分析报表》、《月份证本用量明细报表》等。 |
|  | 9）每天巡查楼宇，记录巡查事项并跟进相关部门处理。 |
|  | 10）协助派发租金/物业费缴费通知单，联系客户对相关费用进行催缴。 |
|  | 11）定期开展上门回访工作，收集物业使用人意见，与物业使用人保持良好关系，客户满意率达95%以上。 |
| 纪律要求 | 1）服从领导，听从指挥，对领导工作指示及安排无不执行或蓄意违抗现象。 |
|  | 2）工作时间不做与工作无关的事。 |
|  | 3）禁止在大堂或办公区大声喧哗、嬉戏等影响正常办公秩序行为。 |
|  | 4）保守招标人内部机密，保管好招标人和各物业使用人档案，严禁外人查看。 |
|  | 5）外出办事须知会上级同意后，并作好暂离岗登记后方可离开。 |

#### 2.2.2安全保卫管理

- 全天24小时对本项目辖区范围内的治安情况进行巡查和保卫，熟练并灵活运用安防监控系统，对重点部位、监控点位进行监视及录像工作。

- 物业管理服务范围内出现扰乱正常安全秩序的情况或突发事（案）件时应及时处理，必要时联系所属街道或当地公安机关处理，同时对现场进行妥善保护，并协助做好善后处理工作。

- 对出入口和周边环境进行实时监控，严防外来人员违规进入本项目，密切监视可疑人员出入动态。非办公时间对进入办公区的人员实行出入登记，严禁未经申请的外来人员进入本项目。

- 对携带大件行李或物品离开本大厦的，外来人员需提供“放行条”检查，对物业使用人需实施登记制度。

- 快递、外卖人员需将快递或外卖放置于首层外围的快递柜和快餐柜，由物业使用人自行前往收取。

- 对进出停车场的所有车辆车牌实行系统识别，记录车辆的进出时间和车容车貌（完损程度）情况，熟知熟记招标人内部车辆信息。

- 负责本项目的人流、车流疏导工作。在办公时间内，积极协助大堂客服人员做好外来人员的咨询和指引工作，引导乘坐电梯人员分流，并积极帮助伤残、高龄、行动不便人员乘坐电梯到达所需楼层。高峰期对出入本项目的车辆进行疏导，避免造成交通拥堵。

- 认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，按照政府部门及招标人相关消防管理规定，设立消防组织机构，落实各级消防责任人，加强消防日常检查，设立消防疏散示意图，保证紧急疏散通道通畅，确保无消防安全隐患，制定较为完善的本项目消防安全应急预案，定期开展义务消防宣传教育。

- 协助招标人开展各类活动、接待、重要会议等任务的安全保卫工作，必要时提供人力支援加强现场管理。根据招标人要求，按照“特殊敏感时期保卫方案”，包括但不限于做好防疫工作，以及对招标人的安全、防护、保卫等其他各项工作。

- 重大节日前主动进行节日安全大检查，并及时对问题点及时进行整改。

- 每隔2小时对物业重点部位巡更点进行安全巡查一次，每2小时对停车场、车辆巡视一次。发现进入办公区域的陌生人员，及时查问，严防不法行为的发生；检查本项目内重点部位及各层（包括空置单元）门、窗、设备设施、水电、消防等情况；检查停车场车辆窗门是否关好，是否有漏油等情况，保证车辆停放安全。

- 建立安全三级检查制度。一级检查由班组织实施，每个员工每天对本岗位责任区域进行安全检查，排除本身能够排除的一般不安全因素，上报本身不能解决的不安全因素。二级检查由安全部组织实施，安全负责人每周检查班组对安全工作的落实情况。三级检查由物业服务中心组织实施，项目经理每月检查各部门贯彻安全工作的执行、落实情况，特别是重点部位安全管理制度的落实情况。

- 重点防火部位管理要点：

- 食堂区域，食堂存在的火灾隐患较多，除严格按招标人规章制度实施管理外，应加大消防检查力度，特别对厨房易污染的烟感、温感、喷淋头经常进行清洗，保持设备设施的正常工作状态；定期对食堂排烟道的油垢进行检查，督促食堂管理人员定期清理，避免火灾。经常检查燃气的管道及炉头、点火器具，定期邀请燃气公司的专业人员前来检查，并及时调整或更换不合格的零配件；严禁用潮湿或浸水物品操作电动机械加工食品，离开或下班时要及时关闭照明电源和不必要使用的动力电源。

- 设备房（如柴油发电机房、数据机房等）区域严禁吸烟，工作需用燃物要事先除火源，工作中要防止易燃易爆物外泄，机房内不得存放易燃易爆物品。部门、班组管理人员在当值期间，应注意检查机房内的灭火自救措施，并指导员工掌握各种灭火器械的使用和各种消防信号的正确使用方法。值班人员巡查、记录责任管辖区域内消防报警器和设备的情况，并及时记录报告情况。机房内的楼梯、走道、出入口要保持畅通无阻，严禁随意堆放物件。机房内的防火设施必须保持完整好用且要定期检查、保养，确保使用时不出故障。发生电气火灾时，要即时上报消防中心，施救时应坚持“先断电，后灭火”原则，并采取相应的灭火措施。灭火后，要详细记录火灾成因及灭火情况，书面上报招标人和中标人负责人。

- 商业区域：商铺门面大多可燃物多，应注意检查消除商铺门店的火灾隐患。商铺内安装有报警、喷淋等消防设施的，要定期检查测试，确保完整好用。规范用电，严禁乱拉电线，用铜、铁线代替保险丝，严禁电动车入户充电。不随意堆放可燃易燃易爆物品，配备相应的灭火器材，加强日常安检。严禁违规封闭安全出口、占用疏散通道、安装防盗铁窗或铁栅栏。装修应尽量使用难燃不燃的材料，禁止使用聚氨酯类以及在燃烧后产生大量有毒烟气的材料。严禁夜间在店铺内住宿，离开时确保断电。发现火灾隐患应及时排除，出现火灾应及时组织本部门员工进行扑救，并及时汇报，未经许可不可撤除、清理火灾现场。

- 其它安全和秩序管理要求与标准：

| 模块 | 项目 | 管理要求 | 管理标准 | 关键指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全管理 | 安全事件 / 事故 | 中标人负管理责任（含主要/次要责任）的安全事故/事件为零，这些事故/事件包括但不限于：人身安全事件、财产安全事件、火灾火险事件、信息安全事件。 | 在当月考核期内如出现安全事故/事件，监管部门进行事故调查分析评审，确认中标人的责任（含主要/次要责任）。 | 无责任事故/事件 |
|  | 日常管理 | 现场抽检合格率符合要求： 1.无脱岗、睡岗、玩手机； 2.消防器材抽检； 3.安管员对工作内容及岗位标准认识清晰准确； 4.各岗位均有该岗位的工作标准的管理文件。 | 1.通过临时查岗、监控录像追溯、举报等方式，发现一起，则本项不合格； 2.每月抽检20%的消防器材设备，若合格率低于95%,则不合格；（注：已报修的不计入合格率计算）； 3.抽查2名现场安管员，如不能清晰准确回答考核问题，则本项不合格。 | 设备器材合格率95%以上，岗位职责抽查合格率95%以上。 |
|  | 安全检查 | 人员出入管理：有效识别内、外部人员身份，核实、登记外部来访人员信息。 | 有效识别出入人员，人员出入检查须登记，无责任安全事故。 | 人员出入识别率达到100%，外来人员登记率100%，月有效投诉0 |
|  |  | 物品出入管理：楼宇出入各类物品检查识别，对放行物品进行登记核查。 | 有效管控出入物品，对物品出入进行检查登记，无责任安全事故。 | 物品出入识别率达到100%，月有效投诉0 |
|  |  | 上门投诉：对上门申诉人员进行安全管理、控制，对申诉用户进行指引或安抚，配合客服部门完成用户上门申诉处理。 | 参照相关应急文件中的相关要求进行现场管控。 | 跟进率100%，不出现责任安全事故，现场管控0伤亡 |
|  | 安防监控 | 1.安防监控中心24小时值班及监控。 2.监控查询：办公区重大安全事件、固资丢失的监控查询。 3.监控存档不少于30天。 4.支持通过审批的员工监控查询需求及招标人主管部门提出的查询需求。 | 1.监控记录完备； 2.监控值班期间，发现安全问题，及时通知相关人员排除隐患； 3.做好监控内容的保密工作，不拷贝、翻拍、外传相关监控内容。 | 抽查监控记录，合格率100%，无监控泄密事件发生月有效投诉为0 |
|  | 停车场管理 | 地面及地上停车场的管理。 | 1.停车信息与车辆信息基本相符。 2.停车场车辆停放有序，道路畅通，交通指挥及引导正确。 | 违规占用道路或VIP车位抽查，不超过总停车位的1% |
|  | 活动保障 | 各类活动、接待、重要会议等任务的安全保卫工作及物品搬运，必要时提供人力支援。 | 配合客户要求执行。 | 服务满意度95%以上 |

#### 2.2.3清洁卫生管理

本部分服务的招标范围为大厦规划红线范围的区域，委托内容包括但不限于以下内容：

- 建筑物内日常清洁服务：塔楼除租赁区域外所有公共区域的清洁卫生，包含公共走廊、电梯间、洗手间、消防通道、茶水间、清洁间、屋面等；裙楼除食堂区域外的所有公共区域清洁卫生，包含大堂、物业业务办公用房、功能用房（如消防控制室，配电室等）；地下车库、项目外广场地面、幕墙等区域的清洁卫生。

- A塔7-11层由酒店自行管理，物业负责消防通道的卫生保洁。

- 发标人集团内部各企业办公区域（不含公共区域）保洁，各企业可自愿选择与中标人按照保洁人工单价另行签订服务合同实施，费用由各企业承担，具体对接及管理由各企业与中标人自行负责（招标人不参与）。

- 清洁卫生作业要求与标准：

| 位置 | 序号 | 清洁项目 | 作业要求 |  |  |  | 清洁标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 每日 | 每周 | 每月 | 每季 |  |
| 建 筑 物 外 部 | 1 | 外围及道路 | 清扫四次 | 全面清洁一次 |  |  | 干净、无杂物、无污渍 |
|  | 2 | 标识牌、宣传栏 | 擦抹二次 |  | 清洗一次 |  | 明亮光洁、无污渍 |
|  | 3 | 灯具 | 清抹灯罩一次 |  | 用不锈钢油擦抹灯柱一次 |  | 干净光亮 |
|  | 4 | 栏杆 | 清抹一次 |  | 用清洁剂清 抹一次 |  | 干净、无污渍 |
|  | 5 | 沟渠、雨、污水井及井盖 |  | 清理一次 | 全面清理一次 |  | 确保通畅，无异物异味 |
|  | 6 | 化粪池、隔油池 |  |  |  | 清理一次 | 确保排污通畅，周围无 异味 |
|  | 7 | 车库岗亭 | 清抹一次 |  | 清洗一次 |  | 干净、无污渍 |
|  | 8 | 雨棚、采光井 |  |  | 清洗两次 |  | 无积尘、无杂物。 |
|  | 9 | 地下停车场 |  |  | 清洗一次 |  | 干净、无杂物、无堵塞。 |
|  | 10 | 外墙（玻璃幕墙和铝板） |  |  |  | 每年清洗1次 | 无明显污痕斑迹。 |
| 建 筑 物 内 部 | 1 | 地面、墙面 | 地面清拖二次 | 地毯每周吸尘二次 |  | 清洗抛光一次 | 光滑明亮、无杂物、无污渍、无水渍 |
|  | 2 | 送风、排烟风口 |  | 用清洁剂清抹一次 |  |  | 干净、无尘 |
|  | 3 | 天花灯饰 |  |  | 清抹一次 |  | 干净、无蜘蛛网，无灰尘 |
|  | 4 | 玻璃门 | 清抹四次 |  |  |  | 干净、无污渍 |
|  | 5 | 楼梯 | 清扫一次地面 清抹一次扶手 |  |  |  | 干净明亮、无污尘 |
|  | 6 | 消防设施 |  | 清抹二次 |  |  | 干净明亮、无污渍 |
|  | 7 | 垃圾桶 | 清抹二次 | 用清洁剂清抹一次 |  |  | 干净、无杂物、无污尘 |
|  | 8 | 管道井 |  |  | 清扫二次 |  | 干净、无蜘蛛网 |
|  | 9 | 管道设备 |  |  | 除尘一次 |  | 无灰尘 |
|  | 10 | 防火门 | 清抹一次 | 用清洁剂清抹一次 |  |  | 干净、无污渍 |
|  | 11 | 卫生间 | 每小时清拖一次，冲洗若干次 | 用清洁剂清洗三次 |  |  | 干净、无臭、无污水 |
| 室 内 公 区 | 1 | 地面 | 瓷片地面：清拖二次，每季打蜡一次。 | 地毯每周吸尘二次 |  |  | 无杂物、无污渍、无水渍 光亮度90以上。 |
|  | 2 | 墙面 | 随时保持清洁 |  |  | 全面清扫一次 | 无污渍、无灰尘、无蜘蛛网。 |
|  | 3 | 门、窗 | 清抹一次 | 用清洁剂清抹一次 |  |  | 无尘、无污渍 |
|  | 4 | 桌、椅 | 清抹一次 | 用清洁剂清抹一次 |  |  | 无污渍 |
|  | 5 | 饰物 | 清抹一次 | 用清洁剂清抹一次 |  |  | 无尘、无污渍 |
|  | 6 | 天花灯饰 |  |  |  | 清扫一次 | 干净、无蜘蛛网 |
|  | 7 | 垃圾箱、篓 | 清洁一次 |  |  |  | 无过夜垃圾 |
|  | 8 | 空调出风口 |  |  | 清洗一次 |  | 无尘、无污渍 |
| 地 下 室 | l | 地面 | 清扫二次 |  | 用清洁剂清洗一次 |  | 干净、无杂物、无污 渍、无积水 |
|  | 2 | 墙面 | 随时保持清洁 |  |  | 全面清扫一次 | 干净、无灰尘、无污渍 |
|  | 3 | 天花灯饰 |  |  | 清抹一次 | 全面清抹一次 | 干净、无蜘蛛网 |
|  | 4 | 门、消防栓 |  | 清洁一次 | 用清洁剂清洗一次 |  | 干净、无污渍 |
|  | 5 | 楼梯通道 | 地面扫二次，扶手清抹一次 |  | 用清洁剂清洗一次 |  | 干净、无杂物、无污渍 |
|  | 6 | 设备房 | 清扫一次 |  | 全面清拖一次 |  | 干净、无积水、无蜘 蛛网 |
|  | 7 | 地下室车库 | 清扫一次 |  | 冲洗一次 |  | 干净、无臭、无污水 |
| 电 梯 | 1 | 不锈钢表面 | 用不锈钢油 清抹二次 |  | 全面清洁一次 |  | 光洁明亮、无污渍 |
|  | 2 | 轿箱地面 | 清洁地面若干次 |  | 抛光一次 |  | 与石材地面要求相同 |
|  | 3 | 轿箱内地脚线 | 清抹一次 | 用清洁剂清抹一次 |  |  | 干净、无尘 |
|  | 4 | 接钮、灯 饰、箱顶 | 清抹一次 |  | 用清洁剂清洁一次 |  | 干净、无灰尘 |

- 消杀作业要求与标准：（不得使用国家或地方明令禁止使用的药物）

| 序号 | 位置 | 消杀项目 | 药物消杀安排 |  | 工作标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 每周 | 每月 |  |
| 1 | 卫 生 间 | 蟑螂 | 10%爱克宁、奋斗呐粉剂、拜力坦浮油交替喷洒到蟑螂藏藏身的洞穴、缝隙、角落、墙角等处，每周二次 |  | - 灭鼠标准：鼠密度不超过5%（粉迹法）； 2.灭蚊标准：积水中三龄幼蝇或蛹阳性率不超过3%； 3.灭蝇标准：蝇类孽生的三龄虫和蛹检出率不超过3%； 4.灭蟑螂标准：蟑螂密度不超过1%（粉迹法）； 5.灭白蚁标准：按《城市房屋白蚁防治管理规定》执行。 |
|  |  | 蚊、蝇 | 用家虫清、奋斗呐悬浮剂喷洒二次 |  |  |
|  |  | 老鼠 |  | 于老鼠经常出没之地投放鼠药毒饵两次，几种鼠药轮换投放。 |  |
| 2 | 消防通道地下室电梯间 | 蟑螂 | 10%爱克宁、奋斗呐粉剂、拜力坦浮油交替喷洒到蟑螂藏藏身的洞穴、缝隙、角落、墙角等处，每周二次 |  |  |
|  |  | 蚊、蝇 | 用家虫清、奋斗呐悬浮剂喷洒二次 |  |  |
|  |  | 老鼠 |  | 于老鼠经常出没之地投放鼠药毒饵两次，几种鼠药轮换投放。 |  |
| 3 | 污水井污水沟 | 蟑螂 | 10%爱克宁、奋斗呐粉剂、拜力坦浮油交替喷洒到蟑螂藏藏身的洞穴、缝隙、角落、墙角等处，每周二次 |  |  |
|  |  | “四害”消杀 | 用家虫清、奋斗呐悬浮剂喷洒二次 | 每周用球形芽孢喷洒两次。 |  |
| 4 | 污水井 | 老鼠 |  | 于老鼠经常出没之地投放鼠药毒饵两次，几种鼠药轮换投放。 |  |
| 5 | 垃圾中转站 | 蟑螂 | 10%爱克宁、奋斗呐粉剂、拜力坦浮油交替喷洒到蟑螂藏藏身的洞穴、缝隙、角落、墙角等处，每周一次 |  |  |
|  |  | 蚊、蝇 | 用家虫清、奋斗呐悬浮剂喷洒一次 |  |  |
|  |  | 老鼠 |  | 投放鼠必杀两次 |  |
| 6 | 建筑物内外 | 白蚁 |  | 利用其生活习性和活动规律找巢，或利用药物借助于白蚁习性在群体内进行扩散，最后使全巢白蚁死亡，具体做法：用毒死蜱、灭蚁灵等进行诱杀、毒杀一次。 |  |

- 对于突发事件引起的情况（如恶性传染病或者流感等），应做好管理区域内的卫生及日常消杀、消毒工作，确保工作环境安全。

- 公共区域卫生间消耗品要求与标准

- 公共区域卫生间消耗品实行按需提供方式，中标人应按实际情况根据日常或特殊时期的使用习惯提供足够的卫生间消耗品（一般为平时每日3次，节假日每日2次，实际使用过程中应按需调整卫生消耗品的提供次数和用量）。

- 卫生消耗品的品牌质量档次不得低于以下参考品牌：

| 序号 | 消耗品名称 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 清洁剂 | 威猛先生、蓝月亮、绿伞 |
| 2 | 消毒剂 | 威露士、滴露、蓝月亮 |
| 3 | 除臭剂 | 小林制药、花仙子、老管家 |
| 4 | 洗手液 | 蓝月亮、威露士、滴露 |
| 5 | 大卷纸 | 维达、心相印、清风 |
| 6 | 擦手纸 | 维达、心相印、清风 |
| 7 | 坐厕纸 | 香臣、得力、无印良品 |

#### 2.2.4园林绿化养护和管理

- 日常花卉栽培养护管理要求每天巡查2次，发现问题及时处理。每天1次在责任区内除杂草、落叶，观察植物生长情况，每月一次松土、施肥，绿化地无明显黄土裸露；绿化植被应叶片茂盛，枝条均匀，花朵鲜艳，成活率达95%以上，绿化完好率达99%以上，大树、名木成活率达100％。

- 施肥：乔木、灌木每年12月15日前施基肥，3月15日前施追肥各一次；草坪在每年3月15日前和9月15日前各施肥一次，根据实际情况需要可进行追补施肥；花卉每月施肥二次，酌情补追。

- 浇水：花卉类植物每天早或晚浇水一次，干旱时可适当多浇水；树木草坪在旱季时应适时补浇水。

- 防病虫害：树木类绿化物每季度喷打一次药，早发现虫害早喷打药物；草坪夏、秋季各打药一次，早发现早喷打药物；花卉类绿化物每月喷药一次，早发现早喷打药；做好病虫害的防治，随时发现随时治理，虫害高发期，酌情增打药物次数。

- 行道树下缘线整齐，修剪适度，干直冠美，无死树缺枝，无枯枝残叶，景观效果优良。

#### 2.2.5空调系统维护保养管理

- 建立规范完善的空调运行制度和维修保养制度并严格执行；空调系统安全、正常，保持状况良好。设备及环境整洁，无异常噪声及滴漏水现象；有准确完整的空调系统档案资料，各项运行记录和维修保养记录齐全，并归档保存。制定切实可行节能运行制度，有明显节能降耗成果。保养要求如下：

| 序号 | 保养检查项目 | 保养内容 | 保养要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、室外机部分 |  |  |  |  |
| 1 | 热交换器的清扫 | 清除通风口的杂物，清洁室外通风网罩内的异物，清除室外机冷凝器上的堵塞杂物，视清洁程度可用清水冲洗室外机冷凝器翅片冲洗水压不要超过0.5Mpa，避免损伤翅片。 | 冷凝器表面清洁无灰尘油污等堆积、翅片无倒伏、通风网罩内无异物、通风口畅通无阻。 | 防止喷溅浸湿电气部件。 |
| 2 | 电气盒内的清洁 | 用干净软毛刷清扫，用吸尘器清除积尘；或用干燥压缩空气、干燥氮气吹扫。 | 电气盒内无积尘、每个电气部件表面无灰尘。 | 操作时要断开外机电源(氮气由物业服务中心提供)。 |
| 3 | 电气系统的检查 | 1）检查、紧固空调室外机接线端子检查空调室外机电气绝缘。 2）检查室外机拨码设置，清理拨码上的灰尘，保持清洁，避免因拨码上积灰导致导通不良出现故障。 | 接线端子无松动，各电源的火线、零线对地电阻1MΩ以上 各种拨码设置正确，不存在导通不良的问题。 | 操作时要断开外机电源。 |
| 4 | 机内底部的清洁 | 清扫机壳内底部的杂物，用抹布擦洗底壳的油污。 | 干净，无杂物。 | 操作时要断开外机电源。 |
| 5 | 外壳的清洁 | 用抹布擦洗外壳的灰尘，视肮脏程度可用洗洁净，最后用清水冲洗干净。 | 表面干净无积尘无油污。 | 操作时要断开外机电源。 |
| 6 | 风扇运行声音 | 开机运行时听风扇和电机是否有异音，风扇是否有抖动现象。 | 风扇和电机运行声音无异常。 |  |
| 7 | 1）检查系统的油的色度 2）检查空压机运行声音 | 1）停机状态下，从油分的加油管 放出一点油，使用透明容器接住，然后查看润滑油是否变色或受污染。如已变质就需要更换新的冷冻油，以更好的为压缩机提供润滑。 2）开机运行时听每个压缩机是否有异音，如有异常噪音须向用户提前告知。 | 1）油的色度的正常。 2）压机运行时声音无异常。 |  |
| 二、室内机部分 |  |  |  |  |
| 1 | 回风过滤网的清洗 | 取下过滤网，(室内机可将回风格栅拆卸，一起清洗)用干净刷子，把附在过滤网上的绝大部分脏物刷干净，可用水或吸尘器清洗过滤网，水温不要超过40度，用热的湿布或中性洗涤剂清洗，如果过滤网很脏，可浸泡在含有特效空调机清洗液或洗洁精和肥皂粉的中性混合液中，浸泡时间10—20分钟，浸泡完用平刷轻轻刷过滤网，再用清水冲洗干净后，用净抹布擦干或风干。 | 让每个滤孔清澈透 明，无脏堵痕迹，检 查完好无损，把过滤 网安装原位。 | 不能用杀虫剂或其他化学洗涤剂清洗过滤网。 每年两次清洗。 |
| 2 | 检查室内机的声音 | 回风过滤网清洗回装后，室内机开送风模式分别实验1-2-3档风量，检查风扇电机运转时有无机械异常杂音。 | 无过滤网安装不良产生的振动噪音、风扇的异常摩擦噪音等。 |  |
| 三、系统运行状态检查 |  |  |  |  |
| 1 | 开机试运转 | 每个系统开机试运行至少两小时。 | 在两小时内所有的室内机不停机连续开启。 |  |
| 2 | 检查和记录系统运行的所有参数是否正常 | 1）系统正常运行30分钟后记录系统的室内机和室外机的所有的运行参数。 2）查看每个压缩机的运行时间。 3）检查系统的效果，根据运行参数分析，如果是系统的泄露请查找系统泄露的原因。 | 1）参数的获取可以是从室外机的七段显示码或有线遥控器或通过check电脑获取。 2）根据参数判断系统是否运行正常，以及运行的效果。 | 填写机组运行参数表，每个系统一 份。 |
| 四、计费系统运行状态检查 |  |  |  |  |
| 1 | 计费系统维护 | 检查计费软件是否运行正常，检查抄表器，空调网关运行状态。 | 确保计费系统运行正常，计费正常。 |  |

#### 2.2.6消防系统维护保养管理

- 本项目设置一间消防控制室，要求中标人全天24小时消防中心值班，24小时消防主机监管，消防中心值班人员每班不得少于2人（消防值班人员必须满足相关职业资格要求，并取得相关证书）。

- 消防控制中心及消防系统设施配备齐全，完好无损，待机状态良好；落实区域消防安全责任人、义务消防人员，定期进行演练，开展消防知识及法规的宣传教育，保证火灾发生率为“0”；落实消防部门关于1分钟响应到达、3分钟处理的消防流程；制定火灾应急方案，设立消防疏散示意图，紧急疏散通道畅通，照明设备、引路标志完好；消防设备完好率100%，零修合格率100%。保养要求如下：

| 项目 | 频次 | 保养内容 | 保养要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾自动报警系统 （FAS） | 每天 一次 | 1.每天对火灾自动报警系统控制器的运行状态进行检查，着重检查火警功能及故障监视状态及动作监视状态，一有故障，及时处理，并进行主、备电源切换试验。 2.对主机及联运柜外表进行清洁。 | 外观良好，功能正常。 |
|  | 每月 一次 | 1.完成日检查保养全部内容。 2.控制器主要工作电压测试。 3.烟感、温感探头安装倾斜度不大于45度，与底座接触是否良好，外观是否洁净完好。 4.随机抽取不低于2％的温、烟感探头，检查报警是否正确。 手动报警按钮，检查安装是否牢固，有无破损及丢失。 1.任选手动报警按钮模拟报警，测试报警功能是否正常。 2.检查系统外围设备的反馈信号，确保正常运行。 3.检查消防电话插孔的消防电话是否正常。 4.检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的容量是否符合标准。 | 设备运行正常，各项功能正常。 |
|  | 每年 二次 | 1.对楼层内弱电井中各模块箱进行外观检查，外接线是否固定良好。 2.火灾报警控制柜、联动柜等进行清扫除尘。 3.线路松动，应进行紧固。对自检、消音、复位功能检查，主电源与备用电源切换、报警检查。 | 设备运行正常，各项功能正常。 |
| 消防联动系统 | 每月 一次 | 1.消防送风和排烟风机功能及送风阀和排烟阀联动讯号试验。 2.新风系统新风机和排气机的防火阀功能及联动讯号试验。 3.消防电梯的人工迫降的信号检查试验。 4.非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号试验。 5.以上各联动机构连接消防中心相应控制屏的讯号是否正常。 | 各功能正常 |
| 应急广播和消防对讲电话 | 每月 一次 | 1.清洁设备。 2.检查外观是否良好，检查线路及设备是正常。 3.检测每层广播喇叭和电话的效果，有故障，马上更换。 4.检查测试消防广播主机和扩音机各功能是否正常，循环检查完所有的消防广播。 5.每月定期模拟火灾时测试系统的切换功能是否正常。 6.每月定期检测系统各项运行参数是否正常，是否达到消防广播效果。 | 通信畅通，音响效果达到要求 |
| 防排烟 风机 | 每月 一次 | 1.清洁卫生。 2.手动运行一次。 3.设备标示。 | 外观良好、 运行正常、 标示清楚。 |
| 防排烟 风机 | 每季度一次 | 1.断开主电源，挂上标示牌，检查电机接地是否良好。 2.紧固各部分松动的螺丝及联轴器。 3.检测电动机的绝缘电阻，检查主回路接触点。 4.调整皮带松紧，手转皮带轮，观察转动是否良好。 5.清洁电机及风滤器和机壳内部。 6.转动部位加润滑油，保证联轴器及轴承灵活及稳定。 7.检查防火阀的机械开闭动作、开闭角度标志。 8.手动开机测定三相电流值，检查指示灯电压、电流表，听查风机各部件运行声音。 9.各远控点的控制箱(含箱内元件)全面检查。 10.连续三次停开机检查手动各点远控的正确性、可靠性。 11.连续运转半小时验证风机运转正常。 | 润滑良好， 运行正常。 |
|  | 每年 二次 | 1.清洗、更换风机轴承，检测接地电阻。 2.风机外壳清锈、刷漆。 | 外观良好， 标示清晰。 |
| 气体灭火系统 | 每月 一次 | 1.清洁卫生。 2.检查外观是否完好，有无泄漏气体现象。 3.检查气压表的完好情况。 | 外观良好， 压力正常。 |
|  | 每半年一次 | 1.检查气瓶压力。 2.气瓶外壳除锈，刷保护漆。 3.模拟测试气体消防灭火系统的运作情况。 4.检查试验手动和自动放气装置是否正常。 5.模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，检查气瓶的电磁阀，检查气瓶的电磁阀电压是否正常，检查联动防烟防火阀情况。 | 压力正常、 运行正常。 |
| 消火栓 及管网 | 每月 一次 | 1.清洁箱内卫生。 2.检查箱件是否齐全。包括检查每个消火栓出水口的压力是否足够和是否渗漏，破玻按钮是否破碎。 3.检查室外消火栓、水泵接合器，应无漏水，附件齐全。 4.检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏。 5.检查系统各项连接联动屏或主控屏的讯号功能是否正常。 6.每月定期检查各区间管网总阀是否开启正常、不漏水滴。 7.每月定期检查试验天面消火栓的工作压力。 | 卫生良好， 配件齐全 |
|  | 每半年一次 | 1.消防栓水压测试射程在13米，能实现联动。 2.对水带进行防霉处理。 3.检查测试报警系统，试验破玻按钮，警铃是否有动作信号、指示灯是否亮、消防水泵是否有启动信号、消防中心是否有指示。 4.室外消火栓水压测试符合规范要求，消火栓接合器功能测试正常。 | 无滴漏、 压力正常、 工作正常。 |
| 疏散 指示牌 | 每天 一次 | 1.检查外观有无破损及不亮，一旦发现及时维修。 | 设施完好。 |
|  | 每月 一次 | 1.面板有无划伤或破裂现象。 2.检查安装是否牢固。 3.针对检查中发现的缺陷取下来进行修复，再装回原位。 4.面板擦拭干净。 | 设施完好， 运行正常。 |
| 消防泵 喷淋泵 | 每月 一次 | 1.手动试运行，查看盘根滴水是否符合规范。 2.水压是否正常，是否有异声异味。 3.控制柜指示灯，柜内元器件工作是否正常。 | 外观良好， 运行正常。 |
|  | 每年 一次 | 1.电机、轴承加注黄油；如有异响，应更换轴承。 2.泵体及管道阀门除锈刷漆。 3.喷淋泵应启动管网末端试水装置放水试验。 4.消防栓泵应启动消防栓按钮试验，是否联动。 | 润滑良好， 运行正常。 |
| 喷淋管网 | 每月 一次 | 1.检查喷淋头是否滴漏，喷淋管网压力是否正常。 | 无滴漏、 压力正靠。 |
| 各类阀门 | 每半年一次 | 1.更换失灵压力表。 2.排除管网污水，并试验。 3.室外管道清锈刷漆，并标注水流方向及水系统色环。 4.阀门丝杆加注黄油并加装防护套。 5.检测湿式报警阀工作是否正常，水力警铃声响是否洪亮。 6.检测自喷系统水流指示器指示是否正确，信号反馈是否及时。 | 无滴漏、 压力正常、 工作正常。 |

#### 2.2.7供配电系统维护保养管理

保证供配电设备24小时正常运行，确保分列的电表数据准确；零修合格率100%，设备完好率100%；应急发电机可随时启动，在市政停电情况下，保证发电机在15秒钟内运转供电。保养要求如下：：

| 项目 | 频次 | 保养内容 | 保养要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配电柜 | 每月一次 | 1.每日检查外观是否良好，有无异声。 2.每月清理外部灰尘。 3.指示灯是否完好。 4.警示标识挂设位置是否正确。 | 外观整洁； 指示灯完好； 标示位置正确。 |
|  | 半年一次 | 1.检查操作机构是否灵活、互锁机构是否正确。 2.检测接地电阻、连接点是否可靠。 3.检查电源接线装置，并紧固螺丝。 | 阻值符合规范； 线头紧固； 操作机构灵活。 |
| 配电电容器屏 | 每月一次 | 1.清洁卫生。 2.检查外观是否完好，指示灯是否显示正常，电压、电流是否正常，三相负荷是否平衡，有无异声、异味。检查开关是否在正确位置，标示是否清楚。 3.检查无功补偿设备工作是否正常，功率因数是否达到要求。 4.检查电容器、熔断器是否过热，熔断。 5.检查开关触头接触是否良好，有无短路、过载现象。 6.检查电力监控系统监控模块工作是否正常。 | 设备卫生； 标示清楚； 设备运行正常。 |
|  | 半年一次 | 1.清洁卫生。 2.紧固螺丝，调整接触点隙，更换打磨烧坏的动静触头。 3.若有过载现象，应更换容量大的配电设备。 | 设备卫生； 开关状态良好。 |
|  | 每年一次 | 1.检测接地电阻。 2.测试过流保护装置、联锁装置是否可靠。 | 屏内清洁无杂物，连接件无松动，无发热变色，仪表等附件完好无损； 动力配电系统运行安全可靠。 |
| 照明器具 | 每月一次 | 1.照明器具的清洁卫生。 2.检查外观是否良好，有无异声。 3.检查灯具照度的均匀度；如有异常，马上处理。 4.调整照明器具亮度，节约能源。 5.更换过热、故障配件、避免短路现象。 6.根据季节和要求合理调整灯光工程的开机时间。 | 灯具卫生； 工作正常。 |
| 供电线路 | 每月一次 | 1.清洁卫生。 2.清楚环境无积水、杂物。 3.供电电缆标示是否清晰、脱落，如有马上处理。 4.检查线路有无过热现象、进出线路接线装置是否完好。 | 线路无过热现象，接线装置紧固，标示清晰。 |
|  | 每年一次 | 1.用仪表检测线路绝缘电阻。 2.对金属支架、电缆套管涂防锈漆或沥青。 | 阻值符合规范，无锈蚀。 |
| 柴油发电机 | 每月一次 | 1.保持机房、设备清洁；检查润滑油位、冷却水位、燃油量、蓄电池电位和传动皮带，排烟、空气系统、控制系统是否正常。 2.外观检查发动机有无损坏、渗漏、皮带是否松弛或磨损。 3.每月四次试运行，15-20分钟/次，观察油压、水温、电压等是否正常。 4.蓄电池电池液高于极板15-20MM，节点螺丝紧固。 | 设备清洁、正常有效。 |
|  | 半年一次 | 1.检查发动机绕组对地绝缘电阻。 2.检查配电柜、控制屏接头是否拧紧，各类传感信号正常。 3.设备整体除尘清洁。 | 阻值合格、接头无松动、信号正确。 |
|  | 每年一次 | 1.清洗调整气门及喷油嘴，调整皮带张紧轮、水泵后部张紧轮。 2.视运行时间而定更换机油、润滑油、机油滤清器、燃油过滤器和空气过滤器。 | 皮带无破损和打滑现象，更换存在缺陷的配件。 |
|  | 两年一次 | 1.清洗校准油嘴、燃油泵及控制器系统。 2.检查风扇、水泵、皮带、轴承。 3.检查机油泵、燃油泵、冷却水泵，并清洗水箱。 4.更换各类易损件。 | 保持设备运行正常。 |
| 应急照明电源装置 | 每月一次 | 1.查看EPS指示灯状态，各项参数、故障信息。 2.EPS两路交流输入电源切换功能测试。 3.EPS内部元器件检查。 4.逆变功能测试。 | 1.EPS指示灯状态正常点亮，工作正常，电池电压正常，无故障信息； 2.EPS双电源切换功能正常； 3.EPS内部元器件无异常； 4.EPS逆变功能正常。 |
| 蓄电池 | 每年一次 | 1.蓄电池组情况检查。 2.蓄电池电压检查。 3.箱（柜）体内、外清洁（包括充馈电柜、电池柜和每个电池）。 4.蓄电池连接件、各连接端子及主、控回路接线紧固。 5.蓄电池放电测试。 | 1.蓄电池外观正常，无漏液、鼓胀； 2.测量蓄电池单节电压，电压正常。 3.EPS内、外清洁、无灰尘、污垢； 4.电线连接牢固，有可视化防松标识。 5.蓄电池放电测试约半小时，放电后电池电压无异常。 |
| 配电箱 | 每月一次 | 1.各指示灯指示是否正确。 2.各转换开关位置是否正确。 3.接触器、继电器线圈交流声是否异常。 4.更换损坏指示灯。 | 1.各指示灯、转换开关正确； 2.接触器、继电器线圈交流声无异常； 3.指示灯(灯泡)工作正常。 |
| 配电箱元器件 | 每年一次 | 1.配电箱内元器件检查。 2.箱体内、外清洁。 3.各开关、线路及5S标识检查。 4.主、控回路接线是否松动，各接线端子接线紧固。 5.两路交流输入电源切换功能测试。 | 1.元器件外观良好、安装牢固； 2.元器件无积尘； 3.标识清晰； 4.主、控回路接线紧固； 双电源切换箱切换功能正常，输出电压正常。 |
| 漏电保护器 | 每月一次 | 1.定期清扫灰尘。 2.保持漏电保护器操作手柄动作灵活、可靠。 3.检查漏电保护器接线及保护接地装置是否松动和接触不良等。 4.检验漏电保护器动作的可靠性。 5.更换到了使用寿命的漏电保护器。 | 外观良好、整洁， 安装牢固、接触良好。 |

#### 2.2.8给排水系统维护保养管理

- 建立用水、供水管理制度并落实，积极协助用户安排合理的用水和实施节水计划；建立给排水设备维修保养制度并严格执行，设备和管道系统状况良好，如遇爆管、设备故障等，维修人员及时到场抢修；供水系统功能正常，排水系统通畅，零修合格率100%，设备完好率100%；限水、停水能预先通知用户；按规定定期清洗大厦供水蓄水设备；设备及周围环境整洁，有封闭措施；确保大厦内分列的水表行数据准确。保养要求如下：

| 项目 | 频次 | 保养内容 | 保养要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活泵排污泵 | 每天一次 | 1.保持设备房、机体卫生清洁。 2.每天每2小时观察其水位、水压等指示是否正常，3.运行时有无异声、异味。 4.检查盘根处滴水是否符合规范，如不规范及时处理。 5.检查水位深度指示是否清晰。 6.发现故障及故障隐患及时处理。 | 设备卫生，水位指示清晰。 |
|  | 每季一次 | 1.电机、轴承加注黄油：如有异响，应更换轴承。 2.泵体及管道阀门除锈刷漆；紧固柜各线路接头螺母，清扫柜内灰尘等。 | 润滑良好，线头紧固良好。 |
| 供水排污管网 | 每周一次 | 1.检查外观是否完好，应无滴、漏现象。 2.检查闸阀，观察供压力表是否正常。阀门开启位置是否正确，标示是否清晰。 | 运行正常。 |
|  | 每季一次 | 1.清理管道内的杂物，疏通排污管道。 2.检查闸阀开启、关闭是否灵活，有无跑、冒、滴、漏现象。 3.检查修整全部管架。 4.管道及支架除锈刷漆。 5.检查止回阀、浮球阀、液位控制器是否正常；管道内部清洗、作防腐处理。 6.更换各类阀门标示，并标注管内水流方向；各类阀门丝杆上油并加装防护套。 | 管道内无杂物，阀门开启灵活，无泄漏。 |
|  |  |  | 管架防锈良好，阀门工作正常，标示清晰。 |
| 生活水池 | 每周一次 | 1.检查外观是否完好，有无跑冒、滴、漏现象，箱口及透气管防虫纱网是否完好。 2.打开排污阀排污。检查进水浮阀并作手动进水试验。 3.观察水质情况，检测水的PH值和含氯量。 4.水箱、水池盖板是否上锁并且完好。 | 无泄漏，防虫网、盖板完好，水质合格。 |
|  | 每月一次 | 1.按规定比例按时投放消毒药品。 |  |
|  | 每年二次 | 1.提前24小时通知相关部门做好储水准备。 2.提前关闭水池进水闸阀，排放干水池。 3.专业公司清洗消毒。 | 水池内无泥沙及沉积物，水样检测合格，由市水质检测中心开具合格报告书。 |
| 给水井雨水井污水井化粪池 | 每月一次 | 1.检查井盖是否盖严、完好，开盖检查井底是否有污物，如有则清除干净。 2.检查井盖铸造字迹是否清晰、正确。 |  |
|  | 每季一次 | 1.清理污泥，疏通下水管道。 2.各类井盖及金属构件刷漆。 |  |

#### 2.2.9智能化系统维护与保养管理

- 建立24小时维修值班制度，及时排除故障，确保智能化系统24小时正常、安全运行，做好各项运行和维修保养记录。确保相关设备100%完好率，每4小时巡检一次并做好台账。保养要求如下：

| 项目 | 设备名称 | 频次 | 保养内容 | 保养要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、通信自动化系统 |  |  |  |  |
| 综合布线系统 |  | 日常维护 | 1.清除机柜内外综合布线系统上的灰尘。 2.检查综合布线桥架的平整度，对发生变形、支架螺丝脱落等与安装图纸不相符合的情况进行修复。 3.检查机房内双绞线上、面板上、配线架、跳线上的标签是否粘连牢固，更换有损伤的标签。 4.使用性能测试仪对铜缆信道和未使用的光纤信道进行抽检，并与原始记录进行核对。 5.对电子配线架系统进行抽样检查，检查实时报警的响应时间和报警音响是否正常工作。 6.检查综合布线管理软件(含电子配线架中的软件)电子记录是否完整性。 | 线缆捆扎整齐，无随意乱拉的飞线、跳线，运行正常。 |
| 计算机网络系统 |  | 日常维护 | 1.更新计算机杀毒软件，系统全面查杀病毒，优化整理磁盘空间。 2.检查计算机所用电源与接电线路是否负载过大。 3.测试网络连接，保证网络上每一个节点的工作站网络接入正常。 4.配线间的日常清洁。 | 运行稳定，无异常。 |
| 光纤入户 |  | 日常维护 | 测试网络连接是否正常、信号强度是否稳定。 | 网络正常，信号稳定。 |
| 信息引导和发布系统 |  | 日常维护 | 检查显示屏及控制系统工作情况。 | 工作正常、清洁。 |
| 无线WIFI接入及认证系统 |  | 日常维护 | 测试网络连接是否正常、信号强度是否稳定。 | 网络正常，信号稳定。 |
| 5G信号覆盖 |  | 日常维护 | 测试网络连接是否正常、信号强度是否稳定。 | 网络正常，信号稳定。 |
| 弱电UPS备用电源系统 |  | 日常维护 | 1.检查室内温度是否过高或过低。 2.清理室内灰尘，检查室内通风是否正常。 3.检查UPS运行状态是否正常，记录各种运行数据。 4.检查UPS主机内部有无异响、震动，风扇有无异响，滤网是否干净，运行是否正常。 5.检查UPS入、输出柜各进出线开关状态是否正常。 6.检查电池外观有无明显鼓胀、渗液或开裂。 | 运行稳定，无异常。 |
| 二、楼宇智能化系统 |  |  |  |  |
| 智能照明系统 |  | 每月一次 | 1.灯具表面、配电柜内清扫除尘。 2.检查照明灯具是否正常工作，是否有划伤、破裂现象。 3.检查配电柜内开关、接触器与电线的接触情况是否良好，螺丝有无松动，标识是否脱落。 4.测量柜中给主机供电的电源的电压，保证其稳定性。 | 各零部件无损坏、无老化。 |
| 背景音乐和广播系统 |  | 日常维护 | 检查背景音乐和广播系统工作情况。 | 系统稳定、工作正常。 |
| 门禁系统 | 通道闸 | 日常维护 | 1.检查所有道闸是否开闭正常，外表有无划痕，指示灯是否正常工作。 2.清抹道闸。 | 外观良好、运行正常。 |
|  |  | 每年两次 | 1.检查道闸开闭时间是否符合使用要求。 2.检查内部硬件是否正常工作，清理内部硬件设备上的灰尘及杂物， 3.检查并更换道闸上的老化软胶。 4.检查并更换道闸上损坏的红外线器件。 5.检查各连接端口、摆闸、螺丝是否牢固，添加润滑油。 | 各零部件无损坏、无老化。 |
|  | 考勤机 | 日常维护 | 1.清洁考勤机。 2.检查考勤机是否工作正常。 | 设备干净、运行正常。 |
|  | 身份识别系统 | 日常维护 | 1.检查外表是否完好，清洁机身。 2.检查身份识别显示屏是否显示正常，刷卡人员与显示资料是否匹配。 3.更新管理电脑的杀毒软件，为系统全面查杀病毒，优化整理磁盘空间，每周1次。 | 设备干净、运行正常。 |
|  | 服务器 | 每月一次 | 1.全面诊断设备硬件。 2.检查系统性能和状态、使用记录、错误的历史记录，针对检查结果提供分析报告，并书面提交用户。 3.更新服务器及客户端电脑的杀毒软件，系统全面查杀病毒，优化整理磁盘空间。 4.提供所发布的相关软件更新和补丁的情况，及时通知影响系统安全运行的软件漏洞和修补方法。 | 运行稳定，无异常。 |
|  | 弱电井设备 | 每年两次 | 清理弱电井设备上的灰尘，检查硬件设备是否正常工作，指示灯是否正常工作。 | 硬件无尘、干净。 |
|  | 电插锁读卡器 | 日常维护 | 1.巡查所有电插锁与读卡器是否正常工作，如有损坏，必须马上更换。 2.检查指示灯是否正常工作。 | 工作状态正常。 |
|  | 数据库 | 每月一次 | 1.检查数据库文件是否完好。 2.数据备份。 | 系统稳定 |
| 楼宇自控系统 | 管理主机 | 每月一次 | 1.清除管理主机灰尘。 2.检查控制室内通风是否正常及温度情况。 3.检查主机电源供电情况是否正常。 4.更新计算机杀毒软件，系统全面查杀病毒，优化整理磁盘空间。 | 系统稳定。 |
|  | 模块及控制器 | 每周一次 | 1.检查模块工作状况及各指示灯情况。 2.检查清洁控制器，必要时加注润滑油。 | 工作状态正常。 |
|  | 终端执行设备 | 每周一次 | 检查终端执行设备情况。 | 工作状态正常。 |
| 三、安防监控系统 |  |  |  |  |
| 视频监控系统 | 摄像头 | 日常维护 | 1.检查摄像头是否正常工作，图像是否清晰。 2.每季度定期清洗摄像头，保证摄像质量。 | 正常工作 图像清晰 |
|  | 监控显示屏 | 日常维护 | 巡检显示屏是否显示清晰，有没有雪花，如有异常，及时修理或者更换。 | 正常工作 显示清晰 |
|  | 控制 系统 | 每月一次 | 1.全面检查设备硬件。 2.更新客户端电脑的杀毒软件，系统全面查杀病毒，优化整理磁盘空间。 | 系统稳定 |
|  | 数据库 | 每月一次 | 1.检查数据库文件是否完好。 2.数据备份。 | 系统稳定 |
| 车库管理系统 | 车闸 | 日常维护 | 1.检查所有道闸是否开闭正常。 2.清抹道闸外表并检查是否完好，有没有划痕。 | 外观良好、运行正常 |
|  |  | 每年两次 | 1.检查所有道闸开闭默认时间是否符合使用要求。 2.清理内部硬件设备上的灰尘及杂物，检查硬件设备是否正常工作，指示灯是否正常工作。 3.检查道闸上的软胶是否老化变色，若老化必须马上更换。 4.检查各连接端口的可靠性，摆闸是否牢固，螺丝是否松脱，并适当添加润滑油。 | 各零部件无损坏、无老化 |
|  | 摄像头 | 日常维护 | 1.检查摄像枪是否正常工作，图像是否清晰。 2.每季度定期清洗摄像头，保证摄像质量。 | 正常工作、图像清晰。 |
|  | 控制 系统 | 每月一次 | 1.全面检查设备硬件。 2.更新客户端电脑的杀毒软件，系统全面查杀病毒，优化整理磁盘空间。 3.整理摄像数据，导出并备份摄像数据。 | 系统稳定。 |
|  | 出入卡 | 日常维护 | 1.对进出车辆发卡与收卡，核对出入卡总数量，定期补增损坏及遗失的出入卡。 2.对于固定卡，根据用户要求，整理、录入、更改及删除人员资料和车牌号码。 | 卡片完好，总数量不变。 |
|  | 数据库 | 每月一次 | 1.检查数据库文件是否完好。 2.数据备份。 | 系统稳定。 |
| 无线巡更系统 |  | 每月一次 | 1.清除巡更检测点及巡更器灰尘。 2.检查巡更器及巡更检测点是否完整无损伤，巡更器能否正常完成记录工作，各个巡更检测点能否由巡更器正常识别。 3.检查巡更检测点安装是否牢固。 4.检查管理电脑能否正常下载巡更器所采集的数据，并检查记录数据是否正确。 5.更新电脑的杀毒软件，系统全面查杀病毒，优化整理磁盘空间。 | 系统稳定，运行正常。 |
| 电梯五方通话系统 |  | 每月两次 | 检查电梯五方通话系统工作情况。 | 五方通话正常。 |
| 紧急报警系统 |  | 每月两次 | 检查报警系统工作情况，报警按钮状态。 | 系统工作正常，按钮良好。 |
| 无线对讲系统 |  | 每月一次 | 1.清理中转台及机柜设备表面灰尘。 2.对设备分路器及合路器除尘维修。 3.检查电源是否正常。 4.检查中转台及机柜设备是否正常运转。 | 系统稳定，运行正常。 |
| 四、办公自动化系统 |  |  |  |  |
| 多媒体/无线化多功能会议系统 |  | 日常维护 | 1.清理设备上的灰尘。 2.检查设备连接线是否有松动。 3.检查会议系统常用功能是否存在隐患。 4.查看设备日志，检查设备在使用过程中是否有发出故障报警。 5.检查设备环境是否符合要求。 | 外观良好，运行正常。 |

#### 2.2.10电梯系统维护与保养管理

- 电梯维修、保养人员均持证上岗，电梯各种年审证件齐全；严密的安全运行和维修保养规章制度得到落实，维护保养、巡视记录统一归档管理，资料完整；电梯运行状态良好，安全设施齐全有效，轿厢及机房整洁，通风、照明及其他附属设施完好，设备完好率100%；出现运行故障后（如困人），物业维修人员在5分钟内到达现场处理，无发生因困人处理不当造成的安全责任事故。保养要求如下：

| 序号 | 保养项目 | 保养内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、每隔半个月维保项目 |  |  |
| 1.1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常。 |
| 1.2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置。 |
| 1.3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响。 |
| 1.4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活。 |
| 1.5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不发生摩擦，间隙值符合制造单位要求。 |
| 1.6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录。 |
| 1.7 | 编码器 | 清洁，安装牢固。 |
| 1.8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常。 |
| 1.9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常。 |
| 1.10 | 紧急电动运行 | 工作正常。 |
| 1.11 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠。 |
| 1.12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常。 |
| 1.13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏。 |
| 1.14 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 1.15 | 井道照明 | 齐全、正常。 |
| 1.16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常。 |
| 1.17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常。 |
| 1.18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常。 |
| 1.19 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效。 |
| 1.20 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效。 |
| 1.21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠。 |
| 1.22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常。 |
| 1.23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值。 |
| 1.24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效。 |
| 1.25 | 层门地坎 | 清洁。 |
| 1.26 | 层门及自动关门装置 | 正常。 |
| 1.27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位。 |
| 1.28 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠。 |
| 1.29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm。 |
| 1.30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常。 |
| 1.31 | 底坑停止装置 | 工作正常。 |
| 二、每季度维保项目 |  |  |
| 2.1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏。 |
| 2.2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求。 |
| 2.3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常。 |
| 2.4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀。 |
| 2.5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳清洁，无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求。 |
| 2.6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻。 |
| 2.7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求。 |
| 2.8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常。 |
| 2.9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整。 |
| 2.10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求。 |
| 2.11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效。 |
| 2.12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀。 |
| 2.13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常。 |
| 三、每隔半年维保项目 |  |  |
| 3.1 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象。 |
| 3.2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声响，无震动，润滑良好。 |
| 3.3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求。 |
| 3.4 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常，制动器动作可靠。 |
| 3.5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰。 |
| 3.6 | 控制柜各仪表 | 显示正常。 |
| 3.7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好。 |
| 3.8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求。 |
| 3.9 | 曳引绳绳头组合 | 部件齐全、固定可靠，紧固件无松动。 |
| 3.10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求。 |
| 3.11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值。 |
| 3.12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常。 |
| 3.13 | 对重缓冲距离 | 符合标准值。 |
| 3.14 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动。 |
| 3.15 | 上下极限开关 | 工作正常。 |
| 四、每年度维保项目 |  |  |
| 4.1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求。 |
| 4.2 | 控制柜接触器、继电器触点 | 接触良好。 |
| 4.3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求。 |
| 4.4 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验。 |
| 4.5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准。 |
| 4.6 | 限速器安全钳联动试验 | 工作正常。 |
| 4.7 | 轿厢意外移动时保护装置动作试验 | 工作正常。 |
| 4.8 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常。 |
| 4.9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固。 |
| 4.10 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动。 |
| 4.11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固。 |
| 4.12 | 随行电缆 | 无损伤。 |
| 4.13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固。 |
| 4.14 | 轿厢称重装置 | 准确有效。 |
| 4.15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动。 |
| 4.16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固。 |
| 4.17 | 缓冲器 | 固定，无松动。 |

#### 2.2.11突发应急管理

本部分服务的招标范围为大厦规划红线范围的区域，委托内容包括但不限于以下内容：

- 物业管理服务相关的突发事件应急处置。包括火警应急处理方案、初中期火灾应急处理方案、大厦燃气泄露应急方案、电梯困人应急处理方案等；

- 针对可能发生的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件制定应急防范措施，并在发生突发事件时组织人力物力处置突发事件；

- 针对公共卫生事件，中标人需在每个月月底前向招标方以书面的形式汇报月度具体防疫工作方案、情况说明、突发情况处理等当月事件；

- 针对可能发生的各类突发事件，中标人内部组织突发事件应急演练（防火、防恐防暴、高空抛物、防台、防汛、防疫、电梯困人等），联合街道和消防部门组织大型综合消防应急演练，并按照招标人要求留下文字记录。中标人人员全面熟练掌握消防监控报警、干式灭火（气体）、湿式灭火（喷淋）、防排烟及消防栓等系统的作用、位置和操作方法。

- 招标人要求的其他应急服务。

#### 2.2.12楼宇主体及其附属设施、公共配套设施维护与保养

- 楼宇主体及附属设施维护与保养

- 确保楼宇主体及附属设施维护保养实施过程中所使用材料符合环保要求，并事先通过招标人审核。

- 楼宇主体及附属设施完好率>98%，零修工程合格率100%，返修率<0.5%，重大维修工程回访率100%。

- 楼宇主体及附属设施维护保养要求：

| 项 目 |  |  |  | 时间间隔 |  | 次数 | 维护保养内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地基基础 |  |  |  | 每年 |  | 1 | 1）检查地基有无超过允许范围的不均匀沉降。 2）检查基础有无开裂、破损，勒脚有无破损。 |
| 承 重 结 构 |  | 梁 |  | 每年 |  | 1 | 1）检查有无变形、裂缝、腐蚀。 2）检查整体结构性能是否完好。 |
|  |  | 板 |  | 每年 |  | 1 | 1）检查有无弯曲变形、裂缝、腐蚀。 2）检查整体结构性能是否完好。 |
|  |  | 柱 |  | 每年 |  | 1 | 1）检查有无倾斜，变形、裂缝、腐蚀。 2）检查整体结构性能是否完好。 |
|  |  | 承重墙 |  | 每年 |  | 1 | 1）检查有无孔洞、裂缝、腐蚀。 2）检查整体结构性能是否完好。 |
| 非承重墙 |  |  |  | 每半年 |  | 1 | 1）检查墙体有无裂缝、孔洞、风化等缺陷。 |
| 屋面 |  |  |  | 每周 |  | 1 | 1）检查雨水口有无堵塞，发现异常及时疏通。 2）发现涂料防水层破损、老化造成屋面渗漏的，及时修复或更换。 3）检查隔热层，有无空洞、起鼓、渗漏，发现损坏及时修复。 4）检查避雷网有无脱焊和间断，发现异常及时补焊、油漆。 |
| 楼地面 |  |  |  | 每月 |  | 1 | 1）检查楼地面是否平整完好，有无空鼓和破裂。 2）检查地面饰面材料有无松脱、空鼓、破损，发现问题及时处理，更换松脱、破损的地面饰面材料。 |
|  |  |  |  | 每季 |  | 1 | 1）对大理石（如有）进行抛光、晶面、打蜡处理。 |
| 楼梯 |  |  |  | 每月 |  | 1 | 1）检查扶手、踏步有无损坏，发现异常随时修复。 2）补换损坏的地砖。 3）修复空鼓的地砖。 |
| 公共通道 |  |  |  | 每周 |  | 1 | 1）检查地面砖有无起砂、空鼓、开裂、松脱；发现异常及时修复。 2）公共通道及门厅的墙面有无污迹和剥落，发现异常随时处理。 3）检查裙楼屋面外廊护栏玻璃、支架、护栏网是否完好，发现异常及时处理。 |
|  |  |  |  | 每月 |  | 1 | 1）检查扶手、踏步有无损坏，发现异常随时修复。 2）补换损坏、空鼓的地砖。 |
|  |  |  |  | 每年 |  | 1 | 1）油漆金属支架和护栏网。 |
| 内墙面、天花 |  |  |  | 根据需要 |  |  | 1）检查大楼内公共区域及办公室内部的墙面及天花，根据需要加固天花龙骨；修补天花和墙面裂缝。翻新和修补时须贴附角线和防裂纱布，并批腻子粉3遍和乳胶漆3遍。 2）处理内墙面及天花零星的渗漏。 |
|  |  |  |  | 每年 |  | 2 | 3）雨季前后对用户窗台进行密封维护检查，杜绝雨水侵入。 |
| 外墙面 |  |  | 装饰、玻璃 | 每周 |  | 1 | 检查外墙玻璃和石材是否有破损现象，协助专业公司维修作业。 |
|  |  |  |  | 每年 |  | 1 | 1）结合外墙清洗作业，并检查外墙面的使用状况。 2）处理外墙面变色现象；检查并加固外墙金属构件。 |
|  |  |  |  | 每年 |  | 1 | 1）雨季时期对用户窗台进行密封维护检查，杜绝雨水侵入。 2）对外墙大面积渗漏久修无效的，局部翻新以防止渗漏面积扩大。 |
| 吊顶 |  |  |  | 每周 |  | 1 | 检查有无擦、划、刮、踏坏，发现损坏及时修补。 |
|  |  |  |  | 每月 |  | 1 | 加强防水、防腐、防裂、防胀、防霉变工作，发现有水浸、腐烂、胀裂、霉变的部分及时修复。 |
| 门窗、锁 |  |  |  | 每月 |  | 1 | 1）检查木门门扇有无松动、下垂、翘曲变形、霉变和腐朽。 2）检查门窗转轴松紧情况，或摩擦磨损部位是否需要添加润滑油，确保开闭灵活，无异响。 3）检查(塑)钢门窗、铝合金门窗有无变形、生锈。 4）检查门锁、窗锁是否有损坏、生锈。 |
|  |  |  |  | 每半年 |  | 1 | 1）更换门窗、锁的易磨损部件。 |
| 防护栏 |  |  |  | 每年 |  | 1 | 1）对本项目外围墙及楼顶围栏进行油漆翻新一次。 |
| 地下室 |  |  |  | 每周 |  | 1 | 1）检查地下室天花、墙面和地板饰面有无起壳、脱落和渗漏水现象，发现问题及时修复。 |
| 大楼渗水 |  |  |  | 根据需要 |  |  | 1）及时检查大楼内、外墙和楼板的渗漏点，发现问题及时处理，一般渗漏点需在20天内完成防水补漏处理，属技术疑难问题需请专业防水公司处理的，处理时间经招标人批准可适当延长。 |
| 水龙头 | 开关感应器 |  |  | 每月 | 1 |  | 1）确保感应灵敏，开关灵活。 |
|  | 水龙头过滤网 |  |  | 每月 | 1 |  | 1）确保没有沙粒残留，流水畅顺。 |
|  | 下水管口、管道 |  |  | 每月 | 1 |  | 1）查看是否漏水、是否堵塞。 |
| 便池感应冲水器 |  |  |  | 每月 | 1 |  | 1）确保感应灵敏，开关灵活，冲水量充足。 |
| 蹲厕手动冲水器 |  |  |  | 每月 | 1 |  | 1）确保开关灵活，冲水量充足。 |
| 排气扇 |  |  |  | 每周 | 1 |  | 1）确保风扇转速均匀，无异响。每月清洗1次风叶。 |
| 电开水器 |  |  |  | 每周 | 1 |  | 1）确保加热正常，水温达到标准。每两个月清洗1次过滤器芯。 |

- 公共配套设施维护与保养

- 确保公共配套设施维护保养实施过程中所使用材料符合环保要求，并事先通过招标人审核。

- 公共配套设施完好率>98%，零修工程合格率100%，返修率<0.5%，重大维修工程回访率100%。

- 公共配套设施维护保养要求：

| 项目 | 时间 | 次数 | 维护保养内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路面路基 | 每周 | 1 | 1）检查路面有无积水。 2）检查道路路面有无起壳、地鼓、裂缝。 3）检查路基有无塌陷。 4）发现异常及时处理或修复。 |
| 停车场(库) | 每日 | 1 | 1）检查路面有无积水。 2）检查停车场地面有无起壳、地鼓、裂缝。 3）检查车道灯有无损坏。 4）检查行车指示标志是否正常。 5）发现异常即时处理或修复。 |
|  | 每月 | 1 | 1）检查停车线、行车指示线是否清晰、完整。 2）限速牌、指示牌是否齐全、完整。 3）检查挡车器是否正常。 |
| 沟渠池井 | 每周 | 1 | 1）检查沟、渠有无堵塞现象，如有异常及时疏通。 2）检查雨水篦有无异常。 |
|  | 每季 | 1 | 1）检查井底及池底是否有污物沉积，如有沉积及时清污。 2）检查井壁有无裂缝及塌陷，如有异常及时修复。 3）检查沟、渠是否完好，如有异常及时修复。 4）井盖及雨水篦刷漆。 5）检查井盖完好程度，发现损坏及时修复或更换。 |
| 公用标志设施 | 每周 | 1 | 1）标识清晰、无污迹、无脱落、无破损，发现异常及时处理。 2）检查牢固程度，如有松脱，及时恢复。 |
|  | 每半年 | 1 | 1）检查完好程度，加固。 |
| 垃圾中转站 | 每周 | 1 | 1）检查有无损坏，发现问题及时处理。 |
| 地下管网 | 每半年 | 1 | 1）管道刷漆。 2）检查管道保温层有无损坏。 3）管网支架完好。 4）检查或更换管网。 5）发现异常及时修复。 |

#### 2.2.13日常物业维修及物业使用人装修管理

- 根据《装修管理协议》的有关规定办理物业使用人的进场装修手续，做到装修现场井然有序，对其它物业使用人造成不良影响或有投诉的事项应积极协调。

- 物业使用人的装修图纸或审批等有关施工资料按法律法规或相关行政管理规定应报批国家或当地有关行政管理部门的，中标人应督促物业使用人报批国家或当地有关行政管理部门审批通过后方可允许施工，否则因物业使用人违法施工造成的一切后果均由中标人承担连带责任。

- 物业使用人装修施工现场管理

- 禁止物业使用人及任何使用单位拆改房屋主体和承重结构，禁止在楼宇外墙、承重墙、梁柱上开孔，禁止改变房屋及公共配套设施的使用功能。

- 中标人每日至少2次对物业使用人装修现场进行安全、环境等方面的巡查和监督，并填写《装修现场巡查记录表》。发现违规装修、违规操作等行为应及时制止并报告招标人，要求装修现场限时整改并监督整改结果，确保装修现场安全施工。

- 做好装修现场环境管理工作，采取有效的防尘降噪措施，对装修现场的噪音、扬尘等进行检测，每天产生的装修垃圾及时清运，保持现场清洁整齐。

- 施工过程中，必须保证有物业使用人或施工单位管理人员在现场值班，不得空岗。

- 进入施工现场的人员必须按规定佩戴安全帽，并系下颌带。凡从事2米以上高处作业人员必须系安全绳，安全绳上端固定应牢固可靠，使用时安全绳应基本保持垂直于地，作业人员身后余绳不得超过1米，禁止两人同时使用一条安全绳，并且专人看守。

- 参加现场施工的所有特殊工种人员必须持证上岗，并复印证件报中标人备案。

- 施工现场各类标牌和警示标志齐全醒目。高处作业所使用的工具和所持电缆、水管等材料等必须有可靠的防坠措施，现场区域应保证四周环境的安全，其作业下方应设置警戒线，在醒目处应设置“禁止入内”的标志牌。

- 所有装修材料及装修垃圾须在规定时间内，通过指定通道运输并在指定区域内起卸，严禁堆放在其他公共区域，确保不影响其他区域办公，发现违规情况及时制止。

- 装修施工结束时，中标人应对物业使用人装修现场及相关区域进行全面检查，确保物业使用人装修所涉区域清洁完成。督促物业使用人和施工单位完成二次消防验收手续，如发现问题需要求物业使用人和施工单位进行整改直至验收合格，方可办理装修退场手续。

- 物业使用人装修完成且消防验收合格后向物业使用人收集二次装修施工图（含给排水、电气、空调等）、二次消防验收报告等资料，并进行整理、归档。

#### 2.2.14其它服务

- 协助招标人管理固定资产。

- 协助招标人办理办公用房交接登记。

- 协助招标人及物业使用人临时搬运物资。

- 中标人要建立资料的收集、分类整理、归档管理制度。

- 在日常管理中要建立交接班、项目故障与维修、保养等登记制度。

- 档案资料包括：与物业相关的工程图纸、档案和竣工验收资料：实施管理和服务工作中的各种制度、规程、流程、记录、图表、函件等。

- 协助招标人其它临时性的事务。

- 中标人的物业管理人员须具备符合国家或行业规定的相关证件，无刑事犯罪记录，重要岗位人员聘用要经招标人审定。

- 管理范围内，财物、设备及资料有被盗遗失情况的，中标人负责照价赔偿，资料补办手续费用一切由中标人负责。造成严重后果的追究其相关的值班人员的刑事责任。

- 如有需要，中标人的物业管理人员须听从招标人调动指挥。

- 在合同生效期间内，中标人员工发生纠纷或伤亡事故，与招标人无关，中标人自行负责解决。

- 协助招标人进行水电费、租金等催缴工作。

2.3实施地点

本项目实施地点为广东省东莞市南城街道宏北路16号水业大厦。

三、服务期限

服务期从进场通知之日起22个月。

四、物业服务人员要求

- 本项目人员配置为65人（出租率≥70，其中包含发标人集团内部各企业办公区域保洁18人，物业团队人员47人），发标人有权根据项目的实际出租情况，对于人员数量进行调整，具体以双方协商为准。物业服务总岗位人数应根据出租率不超过下表人数配置，出租率=已出租面积/计容面积（不含地下车库）。

- 人员配置如下：

| 序号 | 线条 | 岗位 | 入驻率/配备人数 |  | 岗位职责 | 岗位要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ＜70% | ≥70% |  |  |
| 1 | 综合支持 | 项目经理 | 1 | 1 | 为本项目负责人，是项目专职管理人员，负责项目全面综合管理，与招标人沟通服务事项并对管理结果负责，该职位要求常驻项目办公。 | 本科及以上学历，10年以上物管工作经验，具有物业管理或工程技术相关证书，年龄45岁以下。 |
|  |  | 财务专员 | 1 | 1 | 物业收缴管理，物业费收支核算等财务工作。 | 应具备大专以上学历，2年以上财务工作经验，具备相关从业资格证。 |
|  |  | 品质专员 | 1 | 1 | 了解安全生产标准等体系相关知识；具有独立推动执行工作能力，具备现场安全检查、安全培训能力；有注册安全工程师证、安全管理员证、体系内审员证优先。 | 大专及以上学历，安全工程专业优先；45周岁以下，男女不限；3年及以上安全岗位工作经验。 |
| 2 | 安保 | 安保负责人 | 1 | 1 | 统筹现场安保管理相关工作，协调安保部工作 | 大专及以上学历，年龄45岁以下，身高≥175cm，5年以上安保工作经验，其中含3年以上相同岗位管理经验，退伍军人优先。 |
|  |  | 安全领班 | 2 | 2 | 负责当班期间现场管理及班组内部管理 | 高中以上学历；形象较好，男性≥175cm，女性≥158cm；年龄18-35岁；大楼主要出入口岗位保安员语言表达能力较好；班长物业管理工作经验不低于2年；无劣迹行为，无犯罪等不良记录。 |
|  |  | 安保员 | 13 | 15 | 大门出入口来访管理 |  |
|  |  |  |  |  | 车辆进出引导及管理 |  |
|  |  |  |  |  | 办事人员出入管控 |  |
|  |  |  |  |  | 消防控制室值岗要求24h双人双岗，每班2人，(值班人员应具有建（构）筑物消防员资格证) |  |
|  |  |  |  |  | 整体大楼及楼内巡逻 |  |
|  |  |  |  |  | 轮休顶岗 |  |
| 3 | 环境 | 环境负责人 | 1 | 1 | 全面统筹保洁、室内绿化服务工作 | 高中及以上学历，年龄45岁以下，具备2年以上物业管理或物业环境品质管控工作经验。 |
|  |  | 公区保洁员 | 10 | 12 | 公共区域及洗手间清洁；停车场及外围保洁；垃圾收集与清运。 | 初中以上学历；男性18-60岁，女性18-55岁。 |
|  |  | 办公区域保洁员 | 18 | 18 | 负责发标人集团内部各企业办公区域保洁 | 初中以上学历；男性18-60岁，女性18-55岁。 |
|  |  | 绿化养护 | 1 | 1 | 园区绿化养护 | 中专以上学历；男性18-60岁，女性18-55岁。 |
| 4 | 客服 | 客服负责人 | 1 | 1 | 客户诉求处理及关系维护，业务办理 | 专科及以上学历，年龄35岁以下，相貌端庄，举止大方，具备2年以上相同岗位管理经验。 |
|  |  | 大堂客服 | 4 | 4 | 大堂前台值守，处理客户诉求，业务办理；二班制；大堂出入服务指引； | 高中及以上学历，年龄18-35岁，身高男生≥175cm，女生≥165cm，形象好，气质佳；身心健康、五官端正、手臂腿部无纹身、无明显疤痕，发色无明显染色；口齿清楚，声音宏亮，具有良好的普通话、粤话表达沟通能力 |
| 5 | 工程 | 工程负责人 | 1 | 1 | 统筹现场工程技术相关工作 | 机电工程、建筑工程、土木工程等相关专业大专及以上学历，年龄45岁以下，具有5年以上物业设施工作经验，其中3年以上相同岗位管理经验。 |
|  |  | 工程主管 | 1 | 1 | 协助工程负责人开展日常工作，对接相关专项维保供方，负责日常维修、设施设备维保和施工监管等工作 | 机电工程、建筑工程、土木工程等相关专业大专及以上学历，年龄45岁以下，具有3年以上物业设施工作经验 |
|  |  | 工程管理人员 | 4 | 5 | 负责大厦空调、电梯、弱电系统、消防设备、机电设备等设备运营管理工作 | 机电工程、建筑工程、土木工程等相关专业大专及以上学历，年龄45岁以下，具有3年以上物业设施工作经验。 |
| 配备人数小计 |  |  | 60 | 65 |  |  |

- 中标人应组建完整的物业管理服务团队，中标人配备的工作人员应不低于上述岗位要求。

- 本表各阶段人员配置以项目出租率为依据计算，实际进场人数将以招标人及中标人视本项目入驻率共同协商确认，以招标人的书面通知为准，按照中标人的报价单据实结算。

- 中标人所聘用的物业管理人员应具备：

- 遵纪守法、品行端正，具有良好的思想政治素质、敬业精神、工作责任心和履行本职工作的能力，无劣迹行为，无犯罪等不良记录。

- 必须经过相应的知识教育和岗位培训，并具备相应的工作能力或持有相应的上岗资格证书。

- 必须遵守保密规定，除正常的工作联系外，不得随意打探、议论、传播招标人单位及其工作人员的工作信息，散布有关不良言论，其中监控中心人员要严守秘密，严禁泄漏本项目监控点等安保方面的详细资料。

- 必须按岗位统一着装、佩带工牌、持证上岗，做到仪容整洁、精神饱满、语言文明、行为规范。在岗时不得擅离职守、喝酒或睡觉，不得在工作期间从事与本职工作无关的工作，严禁睡岗或溜岗。服装要求根据招标人需求执行，进场前提供相关服务模版由招标人进行选择。

- 相关违约要求

- 中标人在服务过程中不可无故变更项目负责人，如确实需要变更，应提前1个月向招标人提出，经招标人同意后方可执行；未经招标人许可，中标人私自更换，中标人应支付招标人10万元违约补偿；如中标人未经允许，一年内连续两次更换项目负责人，招标人有权视中标人单方面违约终止合同，并拒绝支付当月物业服务费。

- 中标人应严格执行自己投标报价中的项目预算中的人工成本，如实际费用、实际成本支出严重超出投标预算，招标人有权拒绝相关费用的支付并要求中标人整改，如整改无效或拒绝整改，招标人有权立刻终止合同，且不视为招标人违约。因国家政策或临时突发事项导致的情况除外。

注：服务期内，招标人有权根据项目实施情况及招标人物业管理团队组建情况，将本项目物业管理运营岗位（工程负责人、安保负责人、环境负责人、客服负责人）调整为由招标人自行配置人员，调整配置岗位和实际配置人员以招标人书面通知为准，中标人须无条件配合进行人员交接工作，招标人实际配置人员后不再向中标人支付对应调整配置岗位的人工费用，中标人不得向招标人追讨任何其他费用、补偿或赔偿或主张任何权利和责任。中标人参与本项目投标、递交投标报价，即视为清楚了解和接受本招标项目的风险，中标人同意并承诺不因前述风险事项的发生而向招标人追究违约责任或主张损失赔偿。

五、考核评价

依据招标人提供的服务质量履约考核标准对中标人进行综合考评，体现以结果为导向，以满意度为牵引，有效驱动中标人管理质量的不断提升，考核的结果书面知会中标人（合同履行期间，招标人发布新的考核标准的，按新的考核标准执行）。具体考核如下：

5.1物业管理带教服务考核

为确保对物业管理带教服务的带教过程与最终成果验收，过程考核侧重于带教服务的执行过程、阶段性成果与学员成长；最终考核侧重于带教服务的最终成果与整体目标达成率。

5.1.1过程考核

招标人依据双方确认的考核办法，对带教服务的实施过程进行阶段性监督与考核；过程考核分3次考核，每5个月考核1次（具体考核时间根据招标人的实际情况进行灵活调整）。

按照投标人提报培养计划，进行过程考核，满分100分，重点考核带教服务的实施过程与阶段性成效。过程考核评分细则（100分）如下：

| 考核大类 | 考核细项 | 分值 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、带教方案与计划 (15分) | 方案的系统性与针对性 | 8分 | 方案缺失核心知识模块，每缺一项扣2分；未体现不同岗位培养路径的差异性，扣3分。 |
|  | 导师团队配置与稳定性 | 7分 | 核心导师资质不达标，每人扣2分；未经招标人同意擅自更换项目经理等核心导师，扣3分。 |
| 二、带教过程实施 (40分) | 培训计划执行率 | 15分 | 每有一项计划内培训未执行或严重缩水，扣1分。 |
|  | 过程记录与沟通 | 15分 | 未建立或更新《个人学习档案》，扣5分；未定期提交《跟岗进展报告》，每次扣2分；未组织季度述职，扣3分。 |
|  | 资源投入保障 | 10分 | 未按承诺投入课程、教材、实操设备等资源，缺少一项扣3分。 |
| 三、学员能力提升 (35分) | 阶段性考核通过率 | 20分 | 按计划组织季度/半年度考核，学员通过率每降低10%，扣3分。 |
|  | 能力成长可见性 | 15分 | 通过访谈、实操观察，评估学员相较于上阶段的进步程度,若不达标考核要求，每人次扣2分。 |
| 四、过程满意度 (10分) | 学员过程满意度 | 10分 | 匿名测评：满意度≥95%得10分；≥80%得8分；≥70%得6分；<70%得0分。 |
| 过程考核总分 |  | 100分 |  |
| 备注： （1）结果考核得分 ≥ 90分：全额支付单次带教服务费用。 （2）80分 ≤ 结果考核得分 < 90分：按90%支付单次带教服务费。 （3）70分 ≤ 结果考核得分 < 80分：按80%支付单次带教服务费。 - 结果考核得分 < 70分，视为带教服务未达到合同目的，招标人拒付该次带教服务费，并对中标人处以10万元罚款。 |  |  |  |

- 5.1.2最终考核

带教服务期满，招标人组织对中标人最终交付的成果进行验收，并对照人才培养目标进行最终评估。验收结果将作为合同履行情况的重要依据。结果考核评分细则（100分）如下：

| 考核大类 | 考核细项 | 分值 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、团队培养成果 (60分) | 岗位胜任力认证 | 60分 | 【核心指标】 由双方联合工作组通过现场实操（权重40%）、笔试（权重30%）、面试答辩（权重30%） 对5名学员进行综合考评（拟派驻人员培训时长不足6个月或中途工作调整的，不纳入考核范围）。 1、5名学员（含项目负责人）全部通过认证，得60分； 2、4名学员（含项目负责人）通过认证，得40分； 3、3名学员（含项目负责人）通过认证，得20分； 4、2名学员（含项目负责人）或项目负责人未通过认证，得0分。 |
| 二、知识传承成果 (40分) | 体系文件完整性与质量 | 20分 | 要求提供包括不限于以下文件：《项目运营管理知识体系文件》，全套《项目设施设备运维与应急处理手册》，《岗位胜任能力评估报告》，《项目全周期运营管理方案》，《物业服务各模块（客服、工程、秩序、环境）标准化作业程序》，《项目品质检查标准与考核办法》，《内部绩效考核与激励机制方案》，《各条线台账》 。 - 每缺失一项核心文件，扣3分。 2、文件内容存在严重错误或与项目实际严重不符，每项扣2分。 - 文件仅为通用模板，未针对本项目进行定制化修订，缺乏适用性，每项扣1分。 分数扣完为止。 |
|  | 知识转移与授权 | 20分 | 移交全部约定的管理体系文件、模板、图纸的电子版及纸质版，并确保其完整、可读写，得15分；否则一项扣5分。 |
|  |  |  | 明确授权招标人可在本项目后续运营中永久、无障碍使用全部交付成果，得5分；未签署或授权范围受限，本项不得分。 |
| 结果考核总分 |  | 100分 |  |
| 备注： （1）结果考核得分 ≥ 90分：全额支付最终考核带教服务费。 （2）80分 ≤ 结果考核得分 < 90分：按90%支付最终考核带教服务费。 （3）70分 ≤ 结果考核得分 < 80分：按80%支付最终考核带教服务费。 （4）结果考核得分 < 70分：视为带教服务未达到合同目的，招标人有权拒付最终考核带教服务费，并对中标人处以20万元罚款。 |  |  |  |

5.2物业管理运营服务考核

5.2.1考核指标如下（100分）

| 序号 | 考核项目 | 总分值 | 权重占比 | 合计得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、招标人对中标人考核 |  |  |  |  |
| （一）客户服务（分值25分） |  | 100分 | 40% |  |
| （二）环境卫生（分值30分） |  |  |  |  |
| （三）会议服务（分值20分） |  |  |  |  |
| （四）绿化养护工作（分值20分） |  |  |  |  |
| （五）突发事件处理（分值5分） |  |  |  |  |
| （六）日常巡检落实情况（分值30分） |  | 100分 | 30% |  |
| （七）日常维保落实情况（分值10分） |  |  |  |  |
| （八）服务响应时间（分值15分） |  |  |  |  |
| （九）故障应急处理（分值10分） |  |  |  |  |
| （十）投诉及处理（分值15分） |  |  |  |  |
| （十一）设备完好情况（分值20分） |  |  |  |  |
| （十二）安全保卫管理（分值100分） |  | 100分 | 20% |  |
| 二、水业大厦物业使用人意见调查表 |  | 100分 | 10% |  |
| X年X月考核总得分： |  |  |  |  |
| 考核办法： 每月月底由招标人代表和中标人代表组成考核小组，按该考核标准共同检查服务质量。 （1）考核总得分≥90分为合格，不予扣罚，中标人须对扣分项目进行限期整改； （2）80≤考核得分＜90分的，对中标人该月处于10000元罚款； （3）70≤考核得分＜80分的，对中标人该月处于30000元罚款； （4）60≤考核得分＜70分的，对中标人该月处于50000元罚款； （5）考核总得分＜60分、12个月内累计3次70≤考核总得分＜80分或6个月内累计2次60≤考核总得分＜70分的，视为中标人不具备承接该项目的物业服务能力，招标人有权单方解除合同，且不承担任何违约责任。 |  |  |  |  |

5.2.2物业服务考核明细

| 一、招标人对中标人考核 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 评分标准 | 分值 | 扣分标准 | 得分 |
| （一）客户服务（分值25分） | 1.按合同要求配备管理人员、环境卫生、客服服务、会议服务人员；每月20号前提供当月人员名册。工作人员上岗时统一着装并佩戴工作牌；言行文明，注意仪容仪表。 | 5 | 1）20号前未按合同配备人员，缺1人扣0.5分； 2）发现言行着装不适当的，一处不合格扣0.5分。 |  |
|  | 2.遵守岗位职责，不得出现无故缺勤、脱岗、空岗现象；认真完成布置的有关工作，按要求执行，工作到位，态度积极，不推诿，工作中无弄虚作假现象；按照疫情防控要求，严格做好项目内部员工防疫管理工作。 | 5 | 发现一处不合格扣0.5分。 |  |
|  | 3.建立24小时客户服务体系，及时受理物业管理服务诉求，报修处理及时率达100%。 | 5 | - 发现未能及时受理客户诉求，报修处理慢或维修不及时的，一次扣1分； - 物业使用人反馈问题未及时整改的，一次扣1.5分； - 招标人收到所属区域有关物业管理的有效投诉，一次扣5分。 |  |
| （二）环境卫生（分值30分） | 1.室外建筑包括广场及道路、栏杆、车库岗亭、雨棚、采光井等保持干净、无杂物；沟渠、污水井、井盖、化粪池、隔油池保持通畅、无异味。每年1次清洗外墙，外立面幕墙清洁、完整，没有明显斑迹，严格做好安全生产防范措施。 | 2 | - 发现清洁不到位一次扣0.5分； - 未定期清洗外墙一次扣1分； - 被使用单位工作人员投诉一次扣1分。 |  |
|  | 2.停车场（包括地下）设备房、楼梯、消防设备等保持干净、无杂物，每月最少一次冲洗地面。 | 3 | 发现清洁不到位一次扣0.5分。 |  |
|  | 3.室内地面、地毯、楼梯无杂物、无污渍、无水迹，通道无积水，下水道无阻塞；天花、墙面无灰尘、无蜘蛛网、无脱漆、无霉点石材定期翻新保养；门、窗无尘、无污渍；桌、椅无尘无污渍；天台无寄生。 | 3 | - 发现清洁不到位一次扣0.5分； - 被使用单位工作人员投诉一次扣1分。 |  |
|  | 4.空调出风口、天花、垃圾桶、消防设施等保持干净、无尘无污渍；地毯、沙发、台布、窗帘及沙发套等定期清洗干净，没有污迹。 | 3 | 发现清洁不到位一次扣0.5分。 |  |
|  | 5.卫生间洁净无异味，洗手盆无积水，墙身、门窗、边角无污迹。 | 2 | - 发现清洁不到位一次扣0.5分； - 被使用单位工作人员投诉一次扣1分。 |  |
|  | 6.电梯轿厢不锈钢表面、轿箱地面、接钮、灯饰、箱顶无尘、光洁明亮、无污渍。 | 2 | 发现清洁不到位一次扣0.5分。 |  |
|  | 7.垃圾日产日清，垃圾收集点周围地面无散落垃圾、无污迹、无异味。 | 2 | 发现垃圾清运不及时，一次扣0.5分。 |  |
|  | 8.定期消杀，包括鼠、蟑、蚊、蝇、白蚁等害虫孳生，如繁殖季节加强消杀频次。 | 2 | 发现定期作业没按时进行的，一次扣0.5分。 |  |
|  | 9.清洁人员遵守岗位职责，严格纪律要求，不得出现泄密、破坏、偷窃等行为。 | 2 | 发现出现泄密、破坏、偷窃行为，一次扣3分。 |  |
|  | 10.制定垃圾分类等管理制度和措施。按垃圾分类模式和要求配置分类收集容器，设置有害垃圾收集点、可回收物收集点；垃圾收集点（房）按要求设置垃圾分类宣传内容（垃圾四分类图、公示牌、管理制度、操作规范）；分类收集容器完好、整洁、容器颜色、标识规范清晰；做好垃圾分类培训并记录完备，按要求做好物业使用人垃圾分类落实情况统计。 | 5 | 1）垃圾分类宣传内容设置不全，垃圾分类收集不正确，一次扣1分； 2）未按要求设置分类垃圾宣传内容或收集点扣1分； 3）分类收集容器、标识不规范清晰扣0.5分； 4）不按要求开展垃圾分类培训或培训记录不全扣0.5分； 5）统计台账不全扣0.5分。 |  |
|  | 11.制定节电节水管理制度和措施。定期检查卫生间、茶水间水龙头等用水设备是否存在跑、冒、滴、漏等现象，并及时修理；检查下班后办公室空调、电器设备是否关闭。 | 2 | 1）发现水龙头等用水设备跑、冒、滴、漏现象维修不及时的，一次扣0.5分； 2）遗漏一次扣0.5分。 |  |
|  | 12.根据疫情防控要求，做好清洁消毒、室内通风等防疫工作。 | 2 | 遗漏一处扣0.5分。 |  |
| （三）会议服务（分值20分） | 1.做好会场区域、贵宾休息室日常清洁、检查工作。会议室家具干净、无灰尘；会议桌布、台裙干净平整无污迹、无折皱、无破损；地面洁净无垃圾、无残留物；杯具干净无茶迹，摆放整齐。 | 2 | 1）发现一处不合格扣0.5分； 2）使用单位投诉一次扣1分。 |  |
|  | 2.做好会前标准化布置，包括横幅、指示牌、会议台、签到台、茶水、会议名牌、纸巾等。 | 2 | 1）发现一处不合格扣0.5分； 2）使用单位投诉一次扣1分。 |  |
|  | 3.做好会中服务，会议期间会务员和音控人员不得擅自离岗，注意观察开会情况，根据会议情况续茶水，合理调整会议室的温度及音响效果。 | 2 | 1）发现一处不合格扣0.5分； 2）使用单位投诉一次扣1分。 |  |
|  | 4.做好会后收场。会议结束60分钟内，完成会场清洁，收撤杯具、烟盅，并清洗、消毒后放回原处；收纳台裙台布；桌椅归位，关闭空调、照明、音响设备及门窗。 | 2 | 发现一处不合格扣0.5分 |  |
|  | 5.会议人员要服装整齐大方，仪容仪表符合规范，精神面貌佳，安排专人到场监督会务服务工作，巡查会议室准备情况和会议期间的需求情况。 | 2 | 发现一处不合格扣0.5分 |  |
|  | 6.做好会议室用电设备节能检查，避免用电设备长时间无效耗能。 | 2 | 发现一次不合格扣0.5分 |  |
|  | 7.做好会议家具保管、维护、有序存放，存放点做好消防安全检查工作。 | 3 | 1）因保管、维护、存放不当导致损坏，发现1件扣0.5分； 2）阻塞消防通道或消防设备不齐全扣1分。 |  |
| （四）绿化养护工作（分值20分） | 1.绿植养护用水设备采用节水型设备，避免水资源浪费。 | 3 | 发现一次不合格扣0.5分 |  |
|  | 2.植物处于最佳观赏期，生长良好，葱绿茂盛，形态美观，叶面清洁无灰尘，无病害，无枯叶、残花等现象。 | 5 | 发现一处不合格扣0.5分 |  |
|  | 3.定期防治病虫害，发现病虫害要及时采取有效措施防治，不要让其蔓延扩大；及时修剪枯病枝、伤害枝等，喷药时，要先行小量喷施试验后才大量试用，做到既除病虫害又保证花卉生长不受害。 | 5 | 发现一处不合格扣0.5分 |  |
|  | 4.要做好养护登记表，并挂在植物不显眼的位置上，填写好植物的名称、摆放和更换时间、养护内容和时间等资料。 | 2 | 发现一处不合格扣0.5分 |  |
|  | 5.做好补植工作。及时清理死苗、死树，在两周内补植回原来的苗和树，成活率95%以上。 | 3 | 发现一处不合格扣0.5分 |  |
|  | 6.植物搭配要有艺术性且符合现场摆放需求，保持植物干净整洁，无脏物。 | 2 | 发现一处不合格扣0.5分 |  |
| （五）突发事件处理（分值5分） | 1.处理客服、会务、天气引起的环境保洁工作及其他突发事件。 | 5 | 处理不到位每次扣0.5分，因物业管理不善造成重大恶劣影响的一次扣5分。 |  |
| （六） 日常巡检落实情况（分值30分） | 1.严格按照招标文件及合同要求，按章开展设施设备巡查工作，对建筑本体公共部分、供水、供电、会议系统、消防系统、电梯系统、空调、智能化系统、安防系统、节能监管平台等进行定期巡检，分项做好巡查记录和建立专项档案备查。 | 5 | 1）未按规定巡检、记录或档案不完善的，每次扣1分； 2）应当通过巡检发现建筑物存在的问题或设备故障而未及时发现，根据影响程度，每次扣1分或2分。 |  |
|  | 2.日常巡检中发现的问题或设备故障，按照合同要求做好维修或上报工作，跟踪并记录修复整个流程，建立档案备查。建立设施设备的备件管理制度，使用由招标人购买的备件前须征得物管考核小组批同意，使用后做好相关登记。 | 5 | 1）巡检中发现建筑物存在问题或设备故障，应当上报但未及时上报的，每次扣1分； 2）未建立设备维修维护台账的，每次扣1分； 3）不按规定使用备件或未建立备件使用台账的，每次1分。 |  |
|  | 3.按合同要求配备技术人员和岗位，每月20号前提供当月人员名册和岗位情况。遵守岗位职责，不得无故缺勤。 | 10 | 1）20号前未按合同配备人员和岗位的，缺1人（岗位）扣0.5分； 2）发现一次无故缺勤，一次扣2分，因缺勤导致严重后果一次扣5分。 |  |
|  | 4.疫情期间，按防疫要求对空调滤网进行清理，保证测温仪、空气净化器等防疫设备正常运行，并做好相关登记。 | 5 | 1）巡检中发现防疫设备存在问题或防疫设备故障，应当上报但未及时上报的，每次扣1分； 2）未建立防疫设备维修维护台账的，每次扣1分。 |  |
|  | 5.按《安全生产监督管理重点项目台账》和《安全隐患排查整治台账》进行重点巡查，并建立巡查台账。其中《安全生产监督管理重点项目台账》中的项目每月至少检查3次；《安全隐患排查整治台账》中的风险点，对一级风险点实行每天巡查一次、二级风险点实行每周巡查一次、三级风险点实行每月巡查一次。 | 5 | 1）未按要求进行巡查并建立台账的，每次扣1分； 2)巡检中发现由物业进行维修的，未按时做处理的，每次扣1分； 3)巡检中发现不在物业物业维修范围的，但未做好应急措施的，每次扣1分。 |  |
| （七） 日常维保落实情况（分值10分） | 1.所有设施设备的各项档案齐全完备，管理制度健全，做好维保工作计划，跟踪维保整个流程，建立档案备查。针对专业性较强的设备，如空调系统、消防系统、高压配电系统、智能化系统（包括门禁、监控、车场管理等系统）、外墙景观照明系统、电梯系统等，由具有相关资质的专业公司进行维保，监督维保公司严格按照合同要求，定期对设施设备进行维保工作，分项做好维保记录和建立专项档案备查。 | 10 | - 发现空调主机、消防、供水、供电、电梯系统有1次不按规定维保扣3分； - 发现、智能化系统有1次不按规定维保扣2分； - 发现其他设施设备有1次不按规定维保扣1分； - 所有设施设备由于不按规定维保造成较大影响或较大故障的1次扣5分，造成恶劣影响或重大故障的1次扣10分； 5）维保档案不完善，每发现一处扣1分。 |  |
| （八） 服务响应时间 （分值15分） | 1.收到设施设备报修信息后，技术人员到达现场处理故障的响应时间一般不超过15分钟，电梯、消防、空调、电力、智能化等设备响应时间不超过5分钟。 | 10 | 每次故障按照技术人员响应时间进行扣分，超过响应时间未响应但在1小时以内响应的扣0.5分，超过1小时未响应但24小时内响应的扣2分，24小时以上没有响应的扣3分，由于没有响应造成较大影响或较大故障的1次扣5分，造成恶劣影响或重大故障的扣10分。 |  |
|  | 2.接到会议通知后，10分钟内响应设备使用人需求，按照要求布置会场；检查会场内灯光、音响、视频投影、空调等设备状况；会议期间至少保证有1名会议音控技术员全程跟进，确保会议顺利进行。 | 5 | - 发现人员响应不及时，一次扣1分； - 发现会议期间没有音控人员跟进的，一次扣2分。 |  |
| （九） 故障应急处理（分值10分） | 1.各项设施设备建立健全的故障应急管理制度并严格执行。故障发生后，设备责任人须迅速到场了解故障原因和影响，做好现场温馨提醒及受影响单位的解释工作，及时上报故障状况及抢修进展情况，加强与设备厂家（供应商或承建单位）的联系和沟通，尽快解决抢修过程中遇到的技术难题，并做好相关应急处置记录，建立档案备查。 | 10 | 发现处理不及时、没有及时上报的，每次扣1分，由于未做任何应急处理措施造成较大影响或较大故障的1次扣5分，造成恶劣影响或重大故障的扣10分。 |  |
| （十） 投诉及处理（分值15分） | 1.及时处理服务对象提出设施设备存在问题，有规范的处置流程，并及时告知处理结果，不得以任何借口推诿、拖延和拒绝。能够即时处理的即时处理，不能即时处理的做好解释工作，并即时上报。做好相关处置记录，建立档案备查。 | 15 | 发现没有及时处理投诉或没有及时上报处理情况的，每次扣0.5分，因未及时处理投诉导致投诉人向有关行政管理部门投诉的，每次扣1分，由于没有处理造成恶劣影响或重大故障的扣15分。 |  |
| （十一） 设备完好情况（分值20分） 见上页 | 6.合同规定属于物业公司维修范围的项目需及时维修，重大故障（指直接影响服务质量，对服务对象造成明显影响的故障维修）需即时上报，并在约定的期限内完成维修；一般设施设备故障维修时间应不超过24小时。 | 20 | （1）供配电系统 因物业管理不善引起的，影响物业使用人正常办公或经营活动，影响范围大于一间办公室或一间商铺的故障断电，抢修时间在0-4小时内的，扣0.5分/次；4-8小时，扣1分/次；8小时以上每超4小时增扣0.2分/次。 （2）给排水系统 因物业管理不善引起设备故障，造成用户端（一间办公室以上）停、用水0-4小时内的，扣0.5分/次；4-8小时，扣1分/次；超过8小时以上每超4小时增扣0.2分/次。 （3）电梯设备 1)因物业管理不善引起，发生困人故障，困人时间在5-15分钟的扣0.5分，15-30分钟的扣1分，超过30分钟每超15分钟增扣1分/次。 2)因物业管理不善引起单台电梯停机故障，0-4小时的扣0.5分/次，4-8小时的扣1分/次，超过8小时每超4小时增扣0.2分/次。 （4）空调系统 在规定正常提供服务的季节内，因物业管理不善引起设备故障而停用空调的，0-30分钟扣0.5分/次，30-60分钟的内扣1分/次，超过60分钟以后每超30分钟增扣0.2分。 （5）会议系统 会议期间，因物业管理不善引起设备故障，造成会议无法正常召开，扣10分/次；在非会议期间，因物业管理不善引起设备故障，0-4小时修复的扣0.5分/次，4-8小时修复的扣1分/次，超过8小时每超4小时修复的增扣0.2分。 （6）照明系统 主要道路照明，因物业管理不善引起故障造成夜间规定时间内不能开启的，扣0.5分/次，整个外围照明不能开启使用的，扣1分/次。楼内通道照明，在规定开启时间内不能使用，当天没有修复的，扣0.5分/次、层。楼内通道照明，未根据作息时间、天气变化及时开启灯具，扣0.5分/次、层。 （7）消防系统 1)因物业管理问题引起故障，造成整个控制系统停用0—1小时的，扣2分/次，1—2小时的，扣4分/次，超过2小时每超1小时增扣0.5分/次。 2)因物业管理问题引起故障，造成消防水系统停用0—4小时的，扣0.5分/次，4—8小时间，扣1分/次，超过8小时每超4小时增扣0.2分。 （8）安保监控系统 主要有视频监控设备、周界报警设备、门禁设备及汽车道闸设备。以上各类设备如不能使用或利用率低于90%当天无法修复时，扣0.5分/天，故障维修时间较长或备品、备件采购周期较长，中间已采取相应有效措施者，不扣分值，否则每天扣0.5分。 （9）除以上设备故障情形外，其他一般设施设备故障维修时间超过24小时，但不超过48小时的，扣0.5分或1分/次（备注：行政办事中心扣0.5分，其他区域扣1分），48小时以上每超24小时增扣0.2分或0.4分（备注：行政办事中心扣0.2分，其他区域扣0.4分）。 |  |
| （十二）安全保卫管理（分值100分） 见上页 见上页 | 1.安全生产管理：（1）成立安全生产管理工作领导小组，制定工作方案、突发事件应急处置预案；（2）明确责任分工，各小组指定专人负责，完成任命书；（3）每月组织开展一次安全生产专题会议，各小组每月完成一次专题会议纪要；（4）对高中风险隐患点落实风险隐患点、纳入安全生产监督管理重点项目台账的项目进行安全巡查。 | 10 | - 检查台账、方案、预案不齐全的，一次扣1分； - 没有落实专题会议、完成会议纪要的一次扣1分； - 风险隐患点整改不及时的，一次扣2分，本月未落实问题整改或重复出现此类问题的，按扣分值双倍扣分，以此类推。 |  |
|  | 2.防疫管理：（1）制定物业公司防疫管理工作方案，异常人员应急处置操作流程；（2）制定物业公司内部员工每天体温测量登记表、离莞审批登记表、异常人员情况登记表；（3）在主要进出口、来访登记处是否设置更新宣传海报、中高风险地区名单（每周更新）；（4）岗位人员熟悉防疫操作规程情况、来访人员防疫操作流程；（5）配备医疗物资并设立临时隔离点。 | 10 | - 相关台账不齐全的，一次扣1分； - 台账登记不完全的，一次扣1分； - 防疫操作规程不熟悉的，一次扣1分； - 没有临时隔离点的，一次扣2分； - 本月未落实问题整改或重复出现此类问题的，按扣分值双倍扣分，以此类推。 |  |
|  | 3.值班管理：（1）按合同要求配备安全岗位总数（分为24小时和12小时岗位）；（2）每月20号前提供当月人员和岗位安排表，保卫科每月开展不少于1次岗位检查，检查方式取用现场或视频检阅方式实施；（3）服务主动、热情、礼貌，形象佳，着装统一规范，统一配备对讲机，无斜靠、脱帽、抽烟、聊天等不文明现象，工作时间内不得玩手机。 | 5 | 1）20号前未按合同配备安全岗位总数（分为24小时和12小时岗位），缺1个岗位扣0.5分； 2）发现安保人员抽烟、聊天、玩手机等现象，一次扣0.5分； - 本月未落实问题整改或重复出现此类问题的，按扣分值双倍扣分，以此类推。 |  |
|  | 4.来访人员管理：依照规定立岗和实施礼仪服务，对一般来访、办事人员有礼貌热情地接待询问，核实被访客人的姓名和单位，并与被访单位确认，做好记录。 | 5 | - 发现服务不按礼仪标准的，一次扣1分； - 发现外来人员未按来访登记规定进入的一次扣3分； - 本月未落实问题整改或重复出现此类问题的，按扣分值双倍扣分，以此类推。发现未办理登记窜入办公区域的一次扣10分。 |  |
|  | 5.货物进出管理：大件物品进出按规定进行必要的登记和盘查。 | 5 | 发现未登记和盘查的，一次扣1分，本月未落实问题整改或重复出现此类问题的，按扣分值双倍扣分，以此类推。引发严重后果的，扣5分。 |  |
|  | 6.重点区域管理：在信访接待点、安检室、重点办公楼层落实专人值守，严格执行各项安全管理措施，并落实流动巡逻岗，每1小时至少巡查1次，并做好巡查记录；发现可疑人员应立即进行查问。在遇到异常情况或楼内人员紧急求助时，应在3分钟内赶到现场处理。 | 10 | 发现未按规定执行的，一次扣1分，本月未落实问题整改或重复出现此类问题的，按扣分值双倍扣分，以此类推。因未按规定执行引发一般性安全事件的，一次扣5分，引发重大事件的，一次扣10分。 |  |
|  | 7.应急处置：接到值班室对讲机呼叫，立即赶到现场进行处理，并向上级报告，将处理结果反馈值班室；遇紧急情况按《应急预案》执行。 | 5 | 发现紧急情况，未及时赶往现场的，一次扣2分，引发严重后果的，扣5分，本月未落实问题整改或重复出现此类问题的，按扣分值双倍扣分，以此类推。 |  |
|  | 8.视频监控管理：坚守工作岗位，密切注视大楼内各摄像机的运行状态和监控情景；当监控系统收到故障报警时，立即通知技术人员处理；监控视频上发现可疑情况，要立即通知当值主管前去调查处理；发现各类违法犯罪活动时，要第一时间报警；准确、真实、清晰填写值班记录及报警记录。 | 10 | - 发现监控人员缺岗的、未按时填写值班记录的，一次扣1分； - 发现可疑人员未上报的，一次扣1分； - 本月未落实问题整改或重复出现此类问题的，按扣分值双倍扣分，以此类推。引发严重后果的，扣10分。 |  |
|  | 9.消防安全管理：设立防火工作专责小组，全力配合相关部门做好防火工作；负责大楼所有门窗、照明、公用电器设备等的开、关，及时发现和排除各种安全隐患；确保火灾事故、刑事案件零发生。 | 8 | - 发现安全隐患排查不到位的，一次扣1分； - 未配合相关部门做好防火工作的，一次扣5分； - 发现消防系统未按时修复的一次扣5分； - 本月未落实问题整改或重复出现此类问题的，按扣分值双倍扣分，以此类推。 |  |
|  | 10.应急处突管理：制定突发事件应急处理预案，加强应急处理预案演练；当遇到发生突发事件时，及时调配充足人员在规定时间内赶到现场处理，必要时及时报警并报告机关事务管理局，防止事态进一步恶化，协助保护现场。 | 8 | - 发现突发事件应急处理预案不完备的，一次扣1分； - 发生突发事件，人员未及时赶往现场的，一次扣2分； - 本月未落实问题整改或重复出现此类问题的，按扣分值双倍扣分，以此类推。引发严重后果的，扣8分。 |  |
|  | 11.秩序管理：制定人员、车辆、货物进出等管理制度；配合做好门禁系统管理工作。 | 8 | - 未制定相关制度的及管理不到位，一次扣1分； - 发现门禁道闸系统维护保养不到位的一次扣5分； - 本月未落实问题整改或重复出现此类问题的，按扣分值双倍扣分，以此类推。 |  |
|  | 12.停车管理：做好停车指引，确保各类车辆按指定位置停放，做到安全有序、整齐规范。建立车辆信息档案，并及时更新。 | 8 | - 发现指引工作不到位，车辆存在乱停乱放的，一次扣1分； - 本月未落实问题整改或重复出现此类问题的，按扣分值双倍扣分，以此类推。 |  |
|  | 13.公司内部管理：做好公司内部劳资等纠纷，不得出现影响招标人管辖场所秩序的事件。 | 8 | 因中标人内部劳资纠纷等问题影响招标人管辖场所秩序的事件，一次扣4分。 |  |

5.2.3水业大厦物业使用人意见调查表

| 服务项目 | 服务内容 | 评议意见 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优秀 | 良好 | 一般 | 较差 |
| 秩序维护 | 1.安全员服务态度及仪容仪表 |  |  |  |  |
|  | 2.出入道闸、来访登记 |  |  |  |  |
|  | 3.车辆停放秩序管理 |  |  |  |  |
| 共用设施设备维修养护 | 4.房屋墙面、地面、天花等公共部位维护 |  |  |  |  |
|  | 5.空调、电梯运行、维护 |  |  |  |  |
|  | 6.电话、网络维护 |  |  |  |  |
|  | 7.公共照明维护 |  |  |  |  |
|  | 8.报修处理跟进 |  |  |  |  |
| 卫生清洁 绿化养护 | 9.办公室卫生清洁 |  |  |  |  |
|  | 10.楼梯、走廊卫生 |  |  |  |  |
|  | 11.卫生间卫生清洁 |  |  |  |  |
|  | 12.车场环境卫生 |  |  |  |  |
|  | 13.路面环境卫生 |  |  |  |  |
|  | 14.绿化日常养护 |  |  |  |  |
|  | 15.“四害”消杀工作 |  |  |  |  |
| 会议服务 | 16.会务准备工作 |  |  |  |  |
|  | 17.会务人员服务态度 |  |  |  |  |
| 综合服务 | 18.服务人员态度及仪容仪表 |  |  |  |  |
|  | 19.日常事务办理 |  |  |  |  |
|  | 20.物业工作人员自身职业操守 |  |  |  |  |
|  | 21.投诉、建议处理跟进 |  |  |  |  |
| 备注： - 本表总分值100分，其计分方式为：分值=（A×1+B×0.85+C×0.75+D×0.6）÷（A+B+C+D）×100。其中，A为“优秀（得分≥90分）”个数，B为“良好（80≤得分＜90）”个数，C（70≤得分＜80）为“一般”个数，D（得分＜70）为“较差”个数，占比权重10%。 （2）该调查表为每个月每个物业使用人填写一份。 |  |  |  |  |  |

六、付款方式

6.1物业管理带教服务费：带教过程培训服务费用占带教服务总费用30%，分3次考核支付，每次支付10%；最终考核支付带教服务总费用70%；中标人应于考核后5日前提供请款申请和对应金额的增值税专用发票，招标人于收到发票后15个工作日内向中标人支付带教服务费。

6.2物业管理运营服务费：中标人应于每月10日前将下月物业服务费预算报招标人审核，各项预算单价或总价不得超过该项中标单价或总价，经招标人同意后实施并按实结算。

七、重要提醒

7.1本项目涉及服务内容，原则上要求中标人自行完成，未经招标人书面同意，中标人原则上不得将管理本物业的权利义务转让、分包或转包给第三方，否则，招标人有权单方解除合同、不予支付合同款项；经双方约定的特殊服务（如电梯、消防、空调、保洁等特殊服务项目）的除外。

7.2其他要求

7.2.1招标人委托管理的事项中，除按照国家有关规定必须由具备相应资质的专业机构进行服务保障的项目外，未经招标人书面同意，中标人不得将本项目的部分或全部管理责任转让给第三方，更不得将管理项目进行分拆、分包或转包。

7.2.2中标人应按招标人要求提供相应的工作报表，包括但不限定提供物业使用人的物业费收缴情况、能耗数据、工单数据以及客户满意度等统计报表。

7.2.3疫情期间，物业公司需协助招标人做好疫情防控工作，并由物业公司负责来访人员登记、管控，相关防控耗材，如：口罩、免洗洗手液、消毒液、酒精、防护服等由招标人提供。

7.2.4在合同履约过程中，国家、地方或行业及招标人有发布新的物业管理规定的，按新发布的管理规定执行，中标人不得以任何理由要求招标人额外增加任何费用。

7.2.5中标人投标时承诺自愿免费投入本项目使用的设备及软件系统不得以任何理由向招标人申请额外支付任何费用，后续实际运营过程中根据项目实际运营情况添置的设备和软件系统从对应的分项报价费用项目中按实列支。

7.2.6原则上本项目所涉及到的物资均由中标人实施，发标人负责对实际运营过程中的费用据实支付。因双方另行约定的除外。