## Sheet1
沙田二期药剂投加装置采购项目分项报价表
序号 | 项目名称 | 规格要求 | 位置 | 单位 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 备注
液碱投加装置
1 | 加药桶 | V=5m³，φ1800mm，H=2350mm，黑色，材质：PE，配翻板液位计1个，含1个出药口、1个卸料口，耐酸碱腐蚀 | 细格栅前 | 套 | 1 |  | 0
2 | 加药管路 | 材质：UPVC，DN50，包含弯头5个，阀门4个等，耐酸碱腐蚀 | 细格栅前 | 米 | 20 |  | 0
3 | 加药泵 | Q：100-120L/h；扬程≥15m；含背压阀、安全阀、止回阀、 阻尼器、开关按钮，电源电缆YJV—0.6/1 5*2.5+2.5,PC32 SC/SR 30米(以现场实际为准)、304不锈钢电控箱等，耐酸碱腐蚀 | 细格栅前 | 套 | 1 |  | 0
4 | 砖砌水泥沙批荡做围堰 | 满足储罐泄漏容积的需求，地面墙面制作防腐漆，含一个放空口外接至污水井，卸料口围堰，按现场定 | 细格栅前 | 项 | 1 |  | 0
5 | 水泥基础 | 土方开挖回填以及渣土清运 | 细格栅前 | 项 | 1 |  | 0
6 | 遮雨棚 | 横梁、立柱材质：304不锈钢，立柱厚度3mm；棚顶材质：环氧树脂，厚度3mm | 细格栅前 | 套 | 1 |  | 0
7 | 标识标志 | 包含1块60*80cm材质5mm透明亚克力牌操作规程、1块加药桶标识、一批管道流向标识、加药泵与控制柜标识牌等 | 细格栅前 | 批 | 1 |  | 0
除磷剂投加装置
1 | 除磷剂加药系统 | V=10m³，φ2270mm，H=3020mm，材质：PE，含超声波液位计、磁翻板液位计、爬梯平台、加药管路（材质：UPVC）、阀门、防溢防漏检测等，耐酸碱腐蚀 | 综合加药间 | 套 | 1 |  | 0
2 | 储罐基础、围堰 | 土方开挖回填以及渣土清运，满足储罐泄漏容积的需求，铺设防腐防渗瓷砖（需与现有围堰内防腐防渗砖基本一致） | 综合加药间 | 项 | 1 |  | 0 | 预留抽水泵坑
3 | PAC控制系统 | 接入原有加药控制系统程序，包括中控界面组态 | 综合加药间 | 套 | 1 |  | 0 | 根据项目要求，增加控制点位
4 | 标识标志 | 1块加药桶标识、一批管道流向标识等 | 细格栅前 | 批 | 1 |  | 0
不含税合计（元）： | [6 empty] | 0
备注： 1.当分项报价明细表内累计与报价表不符时，以报价表为准，修正分项报价明细表的各项报价。 2.上述报价数值如需保留小数点后 2 位，从小数点后第 3 位四舍五入。
报价人：（加盖公章） 日期： 年 月 日