松山湖水厂分布式光伏项目（一期）设备采购
用户需求书

一、项目概况

为贯彻落实国家“双碳”战略，积极响应市委市政府关于市属国企积极参与光伏发电项目开发建设的要求，东莞市水务环境投资控股集团有限公司正大力拓展绿色新能源业务板块。根据东莞市水务环境投资控股集团有限公司工作部署，拟在珠三角水资源配置工程东莞配套

松山湖水厂（以下简称“松山湖水厂”）的工作间屋面和部分工作池池面安装光伏发电设施，直属企业东莞市水务环境投资控股集团科技发展有限公司（以下简称“招标人”）负责松山湖水厂光伏发电项目投资、建设及运营。

二、工作内容

1、项目建设内容：

根据《珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂分布式光伏项目（一期）》方案优化内容，主要建设内容包括但不限于光伏组件、优化器、并网设施、光伏电源箱、逆变器、开关柜、光伏支架、电缆、监控、通讯、光伏中控系统、防雷及安全防护、安装步梯等配套设施的安装及相关配套手续的办理，光伏发电建设规模初定为5441kWp。最终安装容量以项目实际安装容量为准，据实际建设后的结算装机容量及每瓦单价结算。

2、服务内容：

本项目按图纸、用户需求书、合同范围总承包，包括但不限于协助招标人完成备案工作、完成太阳能光伏组件至并网点全部项目的勘察与设计、供电报审、设备材料供应及安装（含并网设施、光伏组件、优化器、光伏电源箱、逆变器、开关柜、光伏支架、电缆、监控、光伏中控系统、防雷及安全等配套设施等光伏发电项目所有设备材料，运输、储存），以及在松山湖水厂现状条件下为满足本项目实施的相关拆除、迁改、基础制作、安装，按厂区要求增设的钢结构室外楼梯和安全线缆，电网接入系统检测、全部项目系统调试及试运、验收（含为满足并网条件，需按供电局要求完成线路改造、安健环改造、网络安防、电能质量优化及调度控制系统建设等相关工作，以及供电局所需的试验）并交付生产、培训、质量保修期内的消缺等完成并网投运全过程的工作，办理供电局并网投运全过程中所需的各类手续，在满足合同其它责任和义务的同时使本项目符合相关达标验收的要求，提供1年的运营维护服务。

三、费用说明

1、项目经供电局并网审批通过开始正式送电之日起1年内的全部运维费（含日常办公、设备巡检、维修养护、组件清洗、耗材更换、人员工资及保险、管理酬金等所有相关费用）均已包含在总承包费用中，中标人须自行承担上述全部成本，招标人不再另行支付任何费用。

★2、投标人需提供36块预留光伏组件作为招标人在项目质保期满后运维使用，根据招标人的要求送货到指定地点，费用包含在总承包费用（固定每瓦单价）中，不另行计费。

3、项目实施过程中，与本项目相关的原建（构）筑物的拆除、设备迁改（生产设备除外）或为方便厂区后期运维，按厂区要求增设的室外楼梯（钢结构）和安全线缆等，其费用包含在总承包费用里。

4、项目实施过程中需按要求办理项目的全部手续及合规性工作，包括但不限于：（1）供电局对项目接入意见办理、接入方案的设计、评审、接入施工图纸的设计、评审、接入系统的设备、材料的采购、施工、调试以及竣工验收；（2）政府部门或售电公司上网项目核准；（3）为满足并网条件，需按供电局要求完成线路改造、安健环改造、网络安防、电能质量优化及调度控制系统建设等相关工作。前述所有手续的办理、协调及实施费用均已包含在总承包费用中，不因任何原因调整总承包费用。投标人须自行承担因手续延误或变更产生的全部责任及额外成本。

5、投标人需负责项目招标范围内的设计、供货、施工和验收及满足并网投运所需要的一切手续，即便在招标范围内没有载明，但实际证明是确保项目发电运行所必须的，则需纳入设计、采购、安装及提供服务范围。

6、接入方式以供电局批复为准；技术要求以本用户需求书“五、光伏发电设施技术要求”为准。根据项目的要求，等保测评、涉网试验等包括在本次招标范围内。

四、设计规范和设计依据

（1）建筑平面、总平面；其他相关专业提出的要求。

（2）招标人所提供的可行性研究报告、屋面增设光伏设备可行性及结构安全、抗震性专项鉴定报告、原厂区设计图纸等资料。

（3）国家及省的有关规范、标准、规程：

《光伏发电站防雷技术规程》 DL/T 1364-2014(国家能源局)

《光伏并网逆变器技术规范》 NB/T 32004-2018(国家能源局)

《光伏发电站电能质量检测技术规程》 NB/T 32006-2013(国家能源局)

《光伏发电站功率预测系统技术要求》 NB/T 32011-2013(国家能源局)

《光伏发电站防孤岛效应检测技术规程》 NB/T 32014-2013(国家能源局)

《并网光伏发电监控系统技术规范》 NB/T 32016-2013(国家能源局)

《太阳能光伏系统防雷技术规范》 QX/T 263-2015(中国气象局)

《光伏发电接入配电网设计规范》 GB/T 50865-2013

《光伏发电站接入电力系统设计规范》 GB/T 50866-2013

《光伏发电站继电保护技术规范》 GB/T 32900-2016

《分布式光伏发电系统接入电网技术规范》 Q/CSG_1211001-2014

《光伏发电站接入电网技术规范》 Q/CSG_1211002-2014

《光伏发电并网技术标准》 Q/CSG_1211006-2016

《并网光伏发电站监控系统技术规范》 Q/CSG_1211011-2016

《光伏组件功率优化器技术规范》NB/T 42143-2018

《光伏发电站设计标准》 GB50797-2012

《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012

《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010

且包含未明列但属国家或地方规定的其他强制执行标准或规范（条款）

五、光伏发电设施技术要求

针对本项目光伏发电设施，若优化设计图纸与用户提出的需求存在不一致之处，原则上按优化设计图纸执行，优先以优化设计图纸为准；若优化设计图纸中未明确规定具体参数，则以本用户需求书相关要求为准。

1、光伏组件

（1）光伏组件光伏发电系统采用高效单晶硅光伏组件，单块容量不低于650Wp,具体参数如下：

光伏组件主要技术参数表

| 型号规格 | 单晶硅双面双玻≥650Wp |
| --- | --- |
| 标称功率(W) | ≥650Wp |
| 组件效率(%) | ≥23.2 |
| 首年功率衰减率(%) | ≤1 |
| 次年后每年功率衰减率(%) | ≤0.4 |
| 25年后功率衰减率(%) | ≤13 |

- （2）光伏组件防护等级应不低于IP66，并具备在雨、雾、露水等湿气环境下正常运行的能力。防火等级须达到UL 790 或IEC标准规定 C类（Class C）或以上要求，相关证明文件须在货物运抵现场投入使用前提交，作为项目验收依据。

（3）所供组电池组件需具备防盐雾腐蚀功能，不因盐雾腐蚀出现绝缘降低、发电量减少情况。

（4）电池组件需具备一定的抗潮湿能力，组件在雨、雾、露水的湿气的环境下，组件能正常工作，绝缘性能满足要求，不允许出现漏电现象，湿漏电流试验需满足IEC61215相关条款规定。

（5）要求同一光伏发电单元内光伏组件的电池片需为同一批次原料，表面颜色均匀一致，无机械损伤，焊点无氧化斑，电池组件的I-V曲线基本相同。

（6）光伏组件进场后，投标人应会同甲方或其委托的项目管理单位对每批次产品按不低于3%的比例进行抽样EL检测并形成抽检记录，检测合格后方可使用；对检测不合格的组件，投标人应免费予以更换。项目完成并验收时，须委托第三方机构对已安装组件的隐裂情况进行检测，若发现存在不合格组件，投标人须及时安排无偿更换。

2、光伏优化器

光伏优化器和组件配套使用，产品应符合 NB/T 42143-2018《光伏组件功率优化器技术规范》的要求，具体功能及技术要求如下：

提升效率：组件级MPPT追踪，提升系统发电量；

安全关断：过压、过流、过温时自动保护，支持本地和远程关断，消除高压危险；

精准定位：实时监控每块组件各项运行数据，及时发现问题组件；

便捷安装：安装、接线便捷，有利于降低直流电缆使用量；

超长寿命：25年使用寿命设计，与光伏组件匹配；

最大转换效率：≥99.5%；

输入参数：支持组件数量：2个，最大输入功率≥650W（单个）；

输出参数：最大输出功率≥1300W，最大输出电流≥20A；

最大系统电压	1500 VDC；

工作温度	-40～+70℃；

相对湿度	0～100%；

防护等级	IP68；

具备远程组件级关断功能，且关断时间＜30s；

单个优化器出现故障异常时，自动切除该优化器及被优化组件，不影响其他组件功率输出和系统的正常工作；

设备支持自动发现、自动协商、自动配置，上电即可快速组建分布式通信网络；

可实时感知设备状态，对离线、故障或移除节点自动退出网络，自动更新拓扑；

链路中断或节点故障时，系统自动路由重构、快速恢复通信，具备自主自愈能力；

一拖二系列产品具备两路独立监控；

优化器通讯方式：2.4G、HPLC或PLC。

#### 3、逆变器

（1）逆变器选型时除应考虑具有过/欠电压、过/欠频率、防孤岛效应、短路保护、逆向功率保护等保护功能外，同时应考虑其电压（电流）总谐波畸变率满足国际规定要求，减少对电网的干扰。整个光伏系统采用若干组逆变器每个逆变器具有自动最大功率跟踪功能，并能够随着光伏组件接收的功率，以最经济的方式自动识别并投入运行。

（2）逆变器必须是经国家认监委批准的认证机构认证且达标的产品（须具备直流拉弧检测功能），并提供不低于5年的质保。

    - （3）最大逆变效率≥98.5%，中国效率≥98%，交流输出400V机型直流输入电压范围范围200~1100V或更宽，交流输出800V机型直流输入电压范围500~1500V或更宽。

    - （4）逆变器输出功率大于其额定功率的50%时，功率因数应不小于0.98，输出有功功率在20%-50%之间时，功率因数不小于0.95。同时逆变器功率因素必须满足项目所在地电网要求。

    - （5）10%额定功率及以上下电流总谐波畸变率≤3%；交流输出三相电压的允许偏差不超过额定电压的±7%；直流分量不超过其交流额定值的0.5%；具有电网过/欠压保护、过/欠频保护、防孤岛保护、恢复并网保护、过流保护、极性反接保护、过载保护功能、Anti-PID功能，具备远程操作功能。

    - （6）逆变器要求能够自动化运行，可维护性强。采用近端线连或者 app 通讯方式，可实时了解各项运行数据、实时故障数据、历史故障数据、总发电量等数据，逆变器镶有设备的铭牌，需提供标准/开放的协议和接口。

    - （7）逆变器≥110kW需安装高温排风装置，在环境温度高于45℃时自动启动排风装置，排风口应具有防尘措施。

    - （8）组串式逆变器箱体须具备防盐雾腐蚀措施，具备防盐雾腐蚀功能，确保箱体内部25年内无任何腐蚀现象。

    - （9）要求配置每路组串电压电流检测功能。

    - （10）具有直流拉弧检测功能。

    - （11）逆变器必须满足系统抗PID功能和修复PID功能。

    - （12）逆变器内置交直流防雷和直流开关，交直流浪涌保护II 级以上，具备良好的电气隔离性，整机符合国家相关标准。

    - （13）逆变器直流输入支路必须配置光伏专用熔断器，确保当直流侧发生短路或热斑效应时，可快速隔离故障点。

（14）支持PLC通讯，项目通电并网后投标人必须负责为招标人技术员注册APP监控软件，并将光伏电站现场实时监测数据联通传送至招标人指定的数据控制中心PC端。

    - （15）户外安装时，要求具备遮阳挡雨措施，挡雨板材质应采用304及以上不锈钢材质。

#### 4、光伏电源箱

    - （1）配电箱必须是成套配电箱，成套配电箱内开关要提供3C认证和出厂检验报告，箱内设备要配备符合安全需求的断路器、浪涌保护器。相关证明文件须在货物运抵现场投入使用前提交。

    - （2）采用的内置漏电保护和浪涌保护，采用交直II级防雷保护，整体符合国家相关标准。

    - （3）箱体的防护等级不低于IP65，适合户外安装，满足防水、防尘、防紫外线、防盐雾、耐腐蚀等，安装位置干燥、通风良好。

    - （4）箱体需采用304不锈钢，钢板的厚度≥1.5mm，经过静电喷塑处理，内部全部的金属结构都需经过防腐处理，内外表面平整、光洁，无锈蚀、涂层脱落和磕碰损伤现象。

    - （5）箱体内部结构具有足够的机械强度，保证元器件安装后及操作时无摇晃、不变形；元器 件安装走线应整齐、可靠、合理布置；电器间绝缘应符合国家有关标准，进出线必须通过接线端子。

    - （6）箱体内应该针对接入的设备及线路，拥有明显的电气开断元件，确保检修时能够断开电源，每个电源箱必须给出一次及二次接线图。

5、并网柜

    - （1）中压10千伏项目中配置的配电箱应为自动化成套配电箱。

    - （2）并网柜与电气元件均应具备国内3C认证，相关证明文件须在货物运抵现场投入使用前提交，作为项目验收依据。。

    - （3）并网柜具备被动孤岛检测、有压自动重合闸、失压跳闸、过欠压保护、过电流保护、防雷保护、短路保护、高低频保护、防孤岛保护等基本功能，若当地供电部门要求，还需配置逆功率保护；同时具备智能通讯功能，可以和后台系统通讯组网，远程操作断路器分合闸，远程查看并网柜各种电参量及开关位置信息。

    - （4）光伏并网柜可以加装计量仓，计量表具备双向计量功能，计量表有功电能精度不低于0.5S 级，电压互感器、电流互感器不低于0.2S 级。计量电表数据均接入到监控系统后台。

    - （5）柜体的防护等级不低于IP41，配电房内安装，柜型按照原有配电房开关柜定做，整体符合国家相关标准。

    - （6）柜体需采用冷轧钢板制作，钢板的厚度≥1.5mm，经过静电喷塑处理，内部全部的金属结构都需经过防腐处理，内外表面平整、光洁，无锈蚀、涂层脱落和磕碰损伤现象。

    - （7）630A及以上低压断路器采用固定式框架式断路器，要求配置具有三段保护的数显智能模块，630A以下采用塑壳式断路器。

（8）柜体内应该针对接入的设备及线路，拥有明显的电气开断元件，能够确保检修时能够逐级断开系统，每个并网柜在安装时必须给出一次及二次接线图。

（9）所有电气设备安装完成后，应进行电气交接试验，并形成记录。

#### 6、光伏支架

    - （1）支架（含阵列式）的强度应满足在自重、风荷载和地震荷载共同作用下的使用要求，设计时光伏支架基础设计使用年限50年，光伏支架结构设计使用年限25年，表面防腐应满足10年内可拆卸再利用和25年内安全使用的要求。

    - （2）支架设计（含阵列式）必须满足东莞地区的风压等级要求（即0.65KN/m²风压，风速在32.27米/秒以上的热带气旋）的抗风要求。

    - （3）本项目支架形式采用固定式钢支架的，需选用Q235B及以上钢材，钢材防腐可采用热浸锌和镀镁铝锌两种方式。若采用热浸锌防腐，镀锌层厚度应满足《光伏支架结构设计规程》（NB/T 10115-2018）、《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》（GB/T13912-2020）的相关要求。对于3＜钢构件厚度≤6mm 时；镀镁铝锌不低于275mg/m2。

    - （4）光伏支架施工图设计应根据建构筑物承载力检测报告进行深化，并在过程中征得招标人同意，钢材选用及防腐要求同混凝土屋面支架要求。

    - （5）本项目光伏支架布置必须考虑光伏电站的建设和后期运行不能影响厂区的正常运作，厂区地下管网错综复杂，支架基础要注意避开地下管网，基础桩基施工过程注意对厂区生产构筑物、管道、电缆的安全监测，如因施工原因造成安全隐患，投标人需无条件修复。

    - （6）光伏支架根据建构筑物承载力检测报告，如确因屋面承载力不满足抗风荷载要求，光伏支架可采用膨胀螺栓或化学螺栓锚固，但投标人需及时修复锚固过程中破损的屋面防水层，并保障屋面的防水性能不低于本项目工程实施前。若因光伏项目造成屋面漏水的，由投标人负责处理修复完好。

    - （7）本项目光伏支架布置需为后期光伏板机器人自动清洗、厂区维护运营预留操作路径。

（8）设计时，整个支架结构的强度、挠度、稳定性应符合国家结构设计相关规范的安全性要求；同时，支架结构的的节点连接也应满足国家结构设计规范的结构安全性的要求。若在现有变压器容量的基础上，若因单块光伏板容量增大，导致组件排布数量减少的，中标人需采用与运维通道相同材质的板材，把空缺部分补平，达到招标人或厂区的美观要求，费用已包含在合同不含税固定每瓦单价内，招标人无需另行支付费用。

    - （9）组件安装螺栓选用不锈钢304及以上材质，表面需钝化，安装前须点胶或采用防松动螺母。

    - （10）柱脚板安装完成后，中标人应会同甲方或其委托的项目管理单位，按不少于2%的比例进行抗拉拔抽检，并形成抽检记录。要求符合《GB 50797-2012光伏电站设计标准》和《JGJ 145-2013混凝土结构后锚固技术规程》相关内容，抗拉拔试验未完成且验收合格前，严禁进行下道工序施工。

#### 7、电气安装要求

    - （1）光伏电站必须在逆变器输出汇总点设置易于操作、可闭锁、且具有明显断开点的并网总断路器，以保证电力设备检修维护人员的人身安全。

    - （2）光伏电站和并网点设备的防雷和接地应符合当地供电部门规定要求，光伏电站接地网接地电阻合格，接地电阻应按规定周期进行测试。

    - （3）光伏电站或电网异常、故障时为保护设备和人身安全，应具有相应继电保护功能，保护电网和光伏设备的安全运行，确保维护人员和公众人身安全。光伏电站的保护应符合当地供电部门规定的可靠性、选择性、灵活性和速动性的要求。

    - （4）光伏电站的过流与短路保护、防孤岛能力、逆变器保护、恢复并网等应满足当地供电部门规定的要求。

    - （5）光伏电站的二次用直流系统的设计配置及蓄电池的放电容量应符合相关规程的技术要求。

    - （6）光伏电站的电能质量满足规程要求，电压谐波和波形畸变、电压偏差、电压波动和闪变、电压不平衡度、直流分量在规定的范围内，保证功率因素在0.98以上。

    - （7）光伏电站的安全自动装置应按国家规定配置齐全。

    - （8）直流部分和交流低压部分的总线路损耗应控制在2%以内。

    - （9）配线线槽在建筑物上的布置应美观，与整个建筑协调一致，布线应隐蔽，从底部不能明显的看到线缆。各方阵的线缆便于连接，并有足够的强度，线缆连接附件应防水、抗老化。

    - （10）直流侧电缆要以减少线损并防止外界干扰的原则选型，选用双绝缘防紫外线阻燃铜芯电缆，电缆性能符合《橡胶和塑料软管 实验室光源暴露试验法 颜色、外观和其他物理性能变化的测定》（GB/T18950-2023）性能测试的要求；交流侧需要考虑敷设的形式和安全来选择，应采用铜芯阻燃5芯电缆，若涉及埋管电缆须采用铠装。

    - （11）电缆要采用铜芯电缆，其中直流电缆采用中国质量中心认证的光伏专用电缆，能满足室外30年的使用年限。光伏线缆 MC4 插头制作应严格按规范进行，各类线缆不能裸露。

    - （12）所有线缆敷设完成后，应进行直流电阻、绝缘电阻、直流耐压/交流耐压试验，并形成记录。

### 8、防雷系统技术要求

    - （1）光伏系统的防雷设计，应满足雷电防护分区、分级确定的防雷等级要求。各连接点的连接 电阻应小于4Ω。接地网的制作应符合国家相关规范要求。屋顶必须有等电位接地地网作为接地连接。防雷接地设施符合国家《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）。

    - （2）提供的并网逆变器安全可靠，能确保25年内有效防止光伏组件PID现象的发生。

    - （3）带边框的光伏太阳能组件防雷接地要牢靠，并网逆变器将外壳可靠接地，避雷针、避雷扁钢、接地线及接地级要符合规范要求。

    - （4）组件与组件之间、组件与导轨之间需用接地线连接，线槽需做好等电位连接与接地。

    - 光伏组件作为建筑一部分，本身要具备很好的防雷措施，能够与建筑物的防雷带有很明显的防雷连接点。在并网逆变器、光伏电源箱，光伏并网柜都应该有分级别的防雷防浪涌保护模块，保护相关的电气设备和线路。

    - （5）防雷系统完成后由中标人委托具备防雷检测CMA、CNAS资质认证的第三方检测单位进行防雷检测工作，出具加盖CMA或CNAS章的检测报告。

### 9、视频监控系统技术要求

（1）本项目中系统监控管理由投标人提供，投标人负责安装调试及配合招标人后期维护。

（2）视频监控采用高清网络摄像机，招标人能通过投标人提供的网络地址或软件对光伏电站进行实时远程监控，图像分辨率达到2560×1440以上，镜头变倍≥20 倍光学变焦，能够分辨出设备的外观及运行状态、识别烟雾及火灾并完成报警提示等，防护等级要求达到IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波，具有红外夜视功能，夜视距离≥150 米，使用先进的压缩编码技术，视频图像直接在前端进行压缩，通过网络传输回电站监控室，避免外界电磁场对图像的影响。

（3）视频监控系统既支持光伏电站全景展示又能进行细节展示，对于重要设备还具有从多个摄像机进行多角度监视的功能，同时实时图像自动复位，即可对发电阵列内可旋转的摄像机设定默认监视位置，正常状态下摄像机保持默认位置；在控制完成后自动恢复到默认监视位置。

（4）项目通电并网后投标人必须负责将光伏电站现场实时监测数据联通传送至招标人指定的数据控制中心PC端，实现集中监控，具体要求如下：

| 区域 | 摄像头数量 | 技术 |
| --- | --- | --- |
| 光伏组件 | 1.根据现场及招标人意见调整； 2.视频监控画面必须覆盖所有光伏组件、逆变器区域，不得存在盲区。 | 1.支持识别烟雾及火灾并完成报警提示； 2.视频摄像头为高清、具有夜视功能，支持移动侦测报警； 3.视频监控电源需引自市电，若配置室外立杆需可靠接地并不造成光伏组件阴影遮挡； 4.所有摄像头均可360°自由转动巡检； 5.提供标准/开放的协议和接口，由招标人实现集成整合应用。 |
| 并网逆变器 |  |  |

- 中标人须在项目进场施工后7天内按以上要求完成所有区域视频监控的安装投运和移交，确保视频监控系统正常运行。

10、光伏中控系统

（1）能源驾驶舱

建立光伏系统全景图：以三维模型场景还原松山湖水厂各光伏站点区域外观、结构和效果等内容，左右两侧的界面展示项目简介或相关的数据信息。

（2）故障管理及服务

告警推送功能：接受实时告警推送，新告警信息会在页面顶端通知，自动进行语音播报，告警单体将标红高亮闪烁，并标记告警信息；告警列表可以汇总展示所有未处理告警事件，并在小地图标注告警分布。

（3）历史数据及事件管理

① 系统支持对逆变器以及光伏发电历史数据进行查询和分析，列表、曲线、棒图方式展示任意时段的历史数据，展示时段最值、平均值，多参数数据对比。

② 记录告警事件发生时的时间标识，以及事件的简要信息描述，并根据告警等级划分事件的重要程度，对告警事件可进行全方位多维度的筛选∶按时间段、按事件等级、按事件类型等，可通过消息窗口以及声光闪烁等通知方式推送告警信息。

（4）报表管理

系统支持灵活的报表工具，可按照日、周、月、季、年、自定义时段等统计，支持跨时段、指定日期等多种查询方式，展示平均值、差值等，报表格式及内容可自定义绘制以及峰谷平电量数据查询。

（5）设备管理

基于数据采集平台，通过选择设备等单体，查询单体设备实时信息，以浮动窗口展示相应的实时运行参数、状态数据、参数设置、资产信息等，如常规电学参数：电压、电流、功率、温度、电度等可通过动态数字展示；也可通过多种曲线、棒图等多种可视化图表展示，如：实时功率曲线等；

1）配电室：可以直观查看楼层内整体的结构，配电室区域结构划分等；

2）设备监控：使用浮窗展示各配电柜、控制柜实时电学参数与运行状态；柜体指示灯随实时状态变化。

（6）系统权限设置

系统设置中可增加系统访问账号、给不同的账号分配不同权限、不同展示画面与数据均可做不同的权限管理，还可进行报警等级设置、设备管理、企业管理等多个子用户管理。

（7）视频监控系统

可在视频监控总图或在三维场景选择视频监控设备单体，就可在场景中展示视频监控实时画面，也可通过视频监控汇总视图监控查看；支持视频角度、焦距、焦点、光圈的远程遥控，结合视频三维场景直观了解监控区域所在，以进一步沙盘推演，直观分析。

（8）环境智能监测系统

气象监测仪表安装于监控中心高处（如主控楼顶），用以实时监测该区域风速、光照、温湿度等数据，监测数据以通讯的形式回传，至中控系统显示。

（9）电能管理系统

各配电室用能，光伏发电的电能管理系统。绘制光伏电站的一次电气设备接线图，包含重要数据的展示、断路器的分合状态、光伏板的发电情况、逆变器的运行状况等重要遥信信息。

- 多能数据集成

含SCADA信息、电力监控系统信息、视频信息的数据集成。

光伏中控系统功能清单表

| 光伏中控系统 | 能源驾驶舱 | 建立松山湖水厂建构筑物及光伏站点的轻量化模型，以三维模型场景还原公司各光伏子站点区域外观、结构和效果、绿化和装饰效果等内容，左右两侧的界面展示项目简介或相关的数据信息。 |
| --- | --- | --- |
|  | 故障管理及服务 | 告警推送功能：接受实时告警推送，新告警信息会在页面顶端通知，自动进行语音播报，告警单体将标红高亮闪烁，并标记告警信息；告警列表可以汇总展示所有未处理告警事件，并在小地图标注告警分布。 |
|  | 历史数据及事件管理 | 系统支持对逆变器以及光伏发电历史数据进行查询和分析，列表、曲线、棒图方式展示任意时段的历史数据，展示时段最值、平均值，多参数数据对比。 |
|  | 报表管理 | 系统支持灵活的报表工具，可按照日、周、月、季、年、自定义时段等统计，支持跨时段、指定日期等多种查询方式，展示平均值、差值等，报表格式及内容可自定义绘制以及峰谷平电量数据查询 |
|  | 设备管理 | 通过选择设备等单体，查询单体设备实时信息，以浮动窗口展示相应的实时运行参数、状态数据、参数设置、资产信息等 |
|  | 系统权限设置 | 系统设置中可增加系统访问账号、给不同的账号分配不同权限、不同展示画面与数据均可做不同的权限管理，还可进行报警等级设置、设备管理、企业管理等多个子用户管理 |
|  | 视频监控系统 | 实现光伏电站少人值守或无人值守利用高清视频监控（摄像头、机器人）设备，进行远程、高频、高效的智能巡视，以机器代替人工 |
|  | 环境智能监测系统 | 配电室环境监测及室外气象等数据监测 |
|  | 电能管理系统 | 各配电室用能，光伏发电的电能管理系统 |
|  | 多能数据集成 | 含SCADA信息、电力监控系统信息、视频信息的数据集成 |
|  | 信创数据库 | 信创版 |

六、质量及安全保障

1、质量要求

（1）达到国家或光伏、电力行业质量检验评定的 合格 标准。

（2）建立健全质量保证体系，并保证其正常运作。

（3）加强安装调试过程控制，设专人对安装质量进行跟踪检查。

（4）对项目质量的检查严格执行三检制（自检、互检、专检）。

2、安全保证措施

（1）建立安全生产体系，制定详细的安全保证措施，加强安全管理，保证安全生产无事故。

（2）项目现场的布置符合防火、防爆、防雷电等安全规定及文明施工的要求。项目现场生活办公用房、仓库、材料堆放场按批准的总平面布置图进行布置。

（3）现场道路保持畅通，危险地点悬挂安全警示标牌，项目现场设置安全宣传标语。

（4）各类房屋、库棚、料场等安全消防距离符合有关规定，现场易燃杂物随时清理，严禁在有火种的场所或其近旁堆放易燃物品。

（5）成品保护措施：脆弱屋面在实施前应采集承载数据，经结构荷载计算光伏荷载≤0.71KN/m2，符合承载要求才可进行安装；应采取避免集中受力的保证措施，如架设轻质木板或其他增大受力面积的保证措施，同时必须优先安装运维通道，避免屋面因集中受力变形破裂受损。如因保护措施不足，使原有屋面受损，投标人应承担维修责任及费用，情况严重的，招标人有权要求投标人按照招标人遭受的损失进行赔偿。

（6）项目现场的临时用电严格按照《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/46-2024 的规定执行，严格按照三相五线制布设电线，做到二级保护，三级控制，一机一闸，同时需出专项方案。

（7）项目现场的高处作业严格按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016的规定落实安全措施，正确佩戴五点式安全带（绳）、安全帽，同时需出专项方案。

（8）项目现场的吊装作业必须设置警戒区域，禁止人员跟随物体起吊，禁止人员站在吊物作业范围内下方，同时需出专项方案。

（9）项目现场的动火作业点应落实消防安全措施，清理周边易燃、可燃物体，设置灭火毯、灭火器等设施，严禁在禁火区域进行动火，同时需出专项方案。

（10）项目现场设立安全警示牌。危险区域必须悬挂“临边区域，当心坠落”、“高空作业，当心坠落”、“小心踏空，以防坠落”、“以防坠落，请勿攀爬”、“吊装作业，请勿靠近”、“高压有电，请勿靠近”、“当心触电”、“注意安全 ”、“严禁烟火”、“禁止通行”或“高空作业，系好安全带”、“必须系安全带”、“必须戴安全帽”等警示标志。

七、安全运维技术要求

1、安全运维要求

（1）投标人应当在光伏系统并网成功后在招标人要求时间内，按投标文件及合同约定制定相应的运维制度，成立专门的管理团队，编制运维方案，确保光伏设施的安全运行；投标人在质保期内需配合招标人进行运维管理。

（2）质保期内投标人应确保光伏系统安全、稳定、可靠运行，定期派人检查、监管和记录项目的运行情况，并定期汇总给招标人安全运维部门。

（3）投标人对光伏系统提供一年的运营维护服务，负责项目照管责任并承担全部运营维护所需费用。

（4）投标人承诺对光伏系统提供质保期内维修保养服务，并承担维修保养费用。

2、安全运维设施

（1）水清洗系统

①考虑到后期光伏组件清洗，每个屋面光伏系统需设计水清洗系统，要求在光伏组件排布屋面安装水管，并在出水口加装水龙头，在每个接水口需要配置相应的计量水表。

②水清洗系统冲洗端水压不足（压力小于0.2MPa时）需加装增压泵，出口压力可调节，最小出口压力保证每个终端同时开启时冲洗压力大于0.2MPa，泵入口设置可拆卸式滤网保证冲洗水不含杂质。

③所有的冲洗水管采用PPR热熔管，清洗水管管网放在通道上，水管拖长不超过50米且不能放在光伏组件上，在棚架光伏组件面每25米设置一个水龙头，按只能走通道的原则来布置水龙头。

④水管、水龙头应安装整齐、牢固，外观无明显破损和质量问题。

⑤混凝土屋顶原排水系统不足以及时排水或建筑物业主方要求增加新的排水管时需设计安装引到地面的排水管。

（2）运维通道

各项目根据组件排布设置合理的运维通道，确保方便运维人员进行运维。运维通道应连成一体，并和水管、桥架等统一布置。

A.混凝土屋面光伏结构棚面中间设置花纹钢板运维通道，通道能直达到检修楼梯平台且不影响光伏系统件的正常运行。运维花纹钢板要求如下：

①花纹钢板材质采用镀镁铝锌，花纹钢板的重量不得低于23kg/m2，宽度不低于400mm；

②花纹钢板能够满足并能覆盖整个屋面太阳能板区域运维过程中的清洗、检修等工作；

③花纹钢板与花纹钢板衔接处可靠固定，花纹钢板与光伏结构棚可靠连接；

④花纹钢板强度和质量，满足如下要求：确保花纹钢板不移位晃动，不下垂并满足踩踏强度要求，寿命要求25年以上；

⑤花纹钢板侧必须设置悬挂安全绳的牢固点，并参照《坠落防护水平生命线装置》GB38454-2019沿着花纹钢板加装水平生命线，确保方便运维人员安全清洗、运维。

（3）检修配电箱

为方便运维人员进行后期运维作业，安装光伏系统的屋面需加装检修配电箱，做法同逆变器一样，安装户外支架或挂墙安装,箱体采用厚度≥1.5mm的304不锈钢，防护等级不低于IP65，可靠接地，电源由光伏电源箱、逆变器交流端就近引入，开关与线缆大小的选型需满足焊接要求，同时方便视频监控系统取电。

（4）安全护栏、钢直梯

①安全护栏：运维通道两端需加装高度≥1200mm的永久热镀锌角钢、U型钢材质防护围栏，以保护运维人员的人身安全，同时也要减少护栏对光伏组件阴影遮挡影响。护栏立柱之间的间距小于1.5m，横杆之间的间距小于0.6m，护栏按间隔可靠防雷接地。护栏安装应牢固、美观，符合《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016。

②运维通道位置的钢直梯：为方便人员上运维通道，需要设置从屋面至光伏运维通道的钢直梯，为保证人员安全，运维通道设置护笼，钢直梯底部与屋面梁连接，顶部与光伏棚的刚结构连接，材质采用热浸锌。为满足运维人员通行需求，布设屋面至光伏运维通道钢直梯；为确保人员作业安全，运维通道钢直梯增设护笼防护。钢直梯底部与屋面梁可靠连接，顶部与光伏棚钢结构固定，构件均采用热浸锌材质制作。

八、消防要求

1、主要设计原则、功能及配置

本项目依据国家有关消防条例、规范进行设计，本着“预防为主、防消结合 ”的消防工作方针，消防系统的设置以加强自身防范力量为主，立足于自救，同时与消防部门联防，做到“防患于未然”，从积极的方面预防火灾的发生及蔓延。变电站内电气设备较多，消防设计的重点是防止电气火灾。

（1）对设有电气仪表设备的房间，应配置移动式气体灭火器和手动火灾报警（警铃）。

（2）对光伏组件屋面应按方阵、逆变器数量配置干粉灭火器和消防沙，用于发电单元电气设备的灭火。

（3）根据“预防为主、防消结合”的原则，本着减少着火几率，阻止电缆着火延燃及窜燃的目的，结合现场实际情况，主要采取“封”“堵”“隔”“涂”等技术措施，封堵施工按照国家及行业有关标准和以往的电缆防火封堵措施并结合电站实际情况进行，交流电缆采用阻燃型。安装主要达到《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》GB50168-2018。

2、消防设计及消防验收

投标人须依据《中华人民共和国消防法》、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等法律法规及当地消防管理部门的要求，完成如下事项（包括但不限于）:

（1）光伏发电项目的消防设计及备案；

（2）委托有资质的第三方机构进行消防检测，并取得消防设施检测合格证明文件；

（3）竣工验收消防备案；

（4）如本项目被确定为抽查对象，须通过当地消防管理部门的检测检验。

九、其他要求

1、工期安排：

（1）深化设计工期：合同签订之日起，10日（日历日，下同）内完成项目深化设计文件。

（2）供货安装工期：由招标人或其委托的项目管理公司签发该项目开工通知之日起120日内完成本项目所有建设内容（即初步验收合格），建设完成后，30日内完成并网通电。若本项目未能在工期要求时间内完成工作，中标人需承担违约责任，并根据本项目合同约定向招标人支付对应的违约金。如因供电部门审批延误、不可抗力或其他非项目中标人原因且不可归责于中标人的客观因素导致工期延误，则受影响本项目的工期应相应顺延，顺延时长以实际延误时间为准，并经招标人、中标人双方盖章确认。

2、运维期：1年，自本项目并网审批通过开始正式送电之日起计算。

3、质保期：质保期为本项目最终验收合格后2年。

4、合同价格形式

（1）关于合同价格形式的约定：以暂定不含税总价、不含税固定每瓦单价总承包的方式。

（2）关于合同价格调整的约定：根据最终结算装机容量及合同约定相应调整。

注：

①结算合同价以结算装机容量计算，按以下方式确定结算装机容量：（1）如安装并网光伏组件单块容量与投标产品一致，以并网装机容量作为结算装机容量；（2）经招标人书面提出光伏组件型号变化时，该调整范围内以并网装机容量作为结算装机容量；（3）如果中标人因产能、产品迭代等自身原因提出安装使用质量条件不低于合同约定及用户需求书的单块并网组件，且容量（对比投标产品）增大导致实际并网装机容量增大的，经招标人书面同意后，可以调整，但按并网光伏组件数量和投标产品单块组件容量计算结算装机容量（即结算装机容量=投标产品单块组件容量×并网光伏组件数量）；（4）原则上，本项目内建设范围（建设区域）不得改变，因招标人原因对本项目内建设范围（建设区域）增减的，经招标人书面确认后，对应调整，按照前述（1）至（3）项原则确定结算装机容量。

②中标不含税固定每瓦单价=暂定不含税总价（即中标人的投标报价）÷暂定总装机容量（计算的单价按四舍五入保留小数点后3位小数），招标人按中标不含税固定每瓦单价×实际结算装机容量和对应的销项税额进行结算。

③合同暂定价格仅为便于计算使用，不作为招标人最终采购实施数量的保证。招标人的实际需求数量以实际装机容量为准，按实际的结算装机容量结算。在履行期内，中标人不得因招标人实际采购实施数量的减少或增加而要求招标人作出任何形式的补偿或赔偿，或要求招标人按暂定数量采购。

5、付款方式：

第一阶段：合同签订后，中标人向招标人提交等额不可撤销银行预付款保函，经招标人审核确认后，招标人向中标人支付合同暂定不含税总价20%的预付款和对应的销项税额；

第二阶段：中标人完成光伏组件铺设并经招标人确认后，招标人向中标人支付该本项目的项目暂定不含税总价的40%和对应的销项税额；

第三阶段：本项目完成并网验收，招标人向中标人支付该本项目的项目暂定不含税总价的20%和对应的销项税额。

第四阶段：在本项目竣工验收合格并结算完成后，招标人向中标人支付至合同不含税结算价款的90%和对应的销项税额。

第五阶段：不含税总结算价的7%和对应的销项税额根据乙方一年的运维考核评价结果结算，按一年四个季度分四期进行支付。应支付费用结合季度运维考核评价（运维起始期3个月视为一个季度）结算，具体如下：

（1）本阶段每季度应付上述不含税总结算价的7%中的25%，即1.75%；

（2）按季度考核评价表的评分结算当季度上述1.75%费用，评分90分以上（包括90分），按全额结算当季度费用；评分90分以下（不包括90分），按所得分数与满分的百分比结算当季度费用；

（3）本阶段每季度应付费用中标人需在下一季度第一个月按要求提供请款资料，招标人在收到请款资料后20日内进行支付。

第六阶段：结算价款的3%及其销项税额留作质量保修金。若中标人按合同约定履行质量保修义务，招标人将在质保期满后无息退还剩余质量保修金。如中标人未按合同约定履行质量保修义务，招标人有权不予退还或推迟退还质量保修金。中标人可在承诺的项目整体质量保修期届满前，提前申请退还质量保修金。如提前申请，中标人须向招标人提交一份担保金额与质量保修金等额、无条件、见索即付且不可撤销银行质量保修保函，该银行保函的有效期应覆盖中标人承诺的项目整体质保期限。招标人将在收到符合要求的银行保函后办理退还。

6、投标人须对本项目为单位的货物及服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。如本项目的部分安装（实施）工程需要具有相应资质才能实施但投标人不具备该项资质的，投标人应在获得招标人的书面同意后，委托具有相应资质的单位实施。