# 用户需求书

# 1. 项目信息

招标人：东莞市石鼓净水有限公司

采购内容：MBR膜组件成套设备采购

# 2. 项目概况

MBR系统主要用于处理城市生活污水及工业废水（如食品、化工、制药行业废水），适用于高悬浮物、高有机物浓度的场景。在曝气池或膜池中直接集成，简化工艺流程并减少占地面积。MBR系统采用浸没式膜池处理工艺，膜组件浸没于膜池中，通过泵的抽吸，利用膜的高效截留作用截留几乎所有悬浮物、胶体、细菌、藻类、浊度和以及部分高分子有机物，达到与生物处理的协同作用去除有机物、氨氮、总氮、悬浮物、总磷等污染指标的目的，从而获得满足设计要求的出水水质。目前石鼓公司各污水处理项目的膜组件普遍存在跨膜压差高、膜通量下降较大、清洗周期短等问题。

本项目是计划采购MBR膜组件一批，用于重置各项目的MBR膜组件，以确保各污水处理项目的正常运行及出水水质达标。

# 3. 采购设备清单及供货要求

本项目设备采购清单中所列数量及技术参数均为暂列参考值，投标人中标后需根据现场实际情况开展二次设计，招标人不对清单数量及技术参数作实质性承诺，最终供货数量以招标人签发的《设备供货通知书》为准，供货通知书将明确设备型号、交货批次及具体数量，投标人应在收到招标人供货通知书后，安排生产备货相关事宜。由于二次设计导致设备采购费用发生变化的，如合同附件《采购清单及价格表》中已有适用于二次设计规格参数相同清单，按合同附件《采购清单及价格表》已有的中标不含税综合单价按实计算；如合同附件《采购清单及价格表》中无适用于二次设计规格参数相同清单，由经招标人委托的第三方造价咨询单位编制并经投标人确认的单价进行计算。

## 3.1 MBR膜组件采购清单

| 一、中堂污水处理厂二期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数及其他要求 | 暂定数量 | 备注 |
| 1 | MBR膜组件 | 超滤中空纤维膜组器，平均产水量 ≥41.3m3/h，峰值产水量≥57m3/h，膜通量≥18LMH，总膜面积≥110300m2，平均孔径要求≤0.1μm，膜丝拉伸强力≥150N，膜丝PVDF材质或PTFE或更优材质，膜架304不锈钢材质，大气泡曝气盒或节能脉冲曝气。 | 56套 |  |
| 2 | 产水管道连接器 | DN150，PN10，304不锈钢材质 | 112个 |  |
| 3 | 吹扫管道连接器 | DN100，PN10，304不锈钢材质 | 112个 |  |
| 4 | 热质式气体流量计 | DN300，插入式 | 4套 |  |
| 5 | 曝气支管气动蝶阀 | DN300 | 4套 |  |
| 6 | 膜基础调整 | 拆除原有预埋件及垫层等 | 1项 |  |
| 7 | 现场服务 | 每个月至少一次现场巡检及工艺指导，一年至少一次离线清洗服务。 | 1项 |  |
| 二、寮步污水处理厂二期 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格参数及其他要求 | 暂定数量 | 备注 |
| 1 | MBR膜组件 | 超滤中空纤维膜组器，平均产水量 ≥48.2m3/h，峰值产水量≥66.5m3/h，膜通量≥18.6LMH，总膜面积≥110300m2，平均孔径要求≤0.1μm，膜丝拉伸强力≥150N，膜丝PVDF材质或PTFE或更优材质，膜架304不锈钢材质，大气泡曝气盒或节能脉冲曝气。 | 48套 |  |
| 2 | 产水管道连接器 | DN150，PN10，304不锈钢材质 | 96个 |  |
| 3 | 吹扫管道连接器 | DN80，PN10，304不锈钢材质 | 96个 |  |
| 4 | 热质式气体流量计 | DN400，插入式 | 6套 |  |
| 5 | 曝气支管气动蝶阀 | DN400 | 6套 |  |
| 6 | 膜基础调整 | 拆除原有预埋件及垫层等 | 1项 |  |
| 7 | 现场服务 | 每个月至少一次现场巡检及工艺指导，一年至少一次离线清洗服务。 | 1项 |  |
| 三、樟木头污水处理厂三期 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格参数及其他要求 | 暂定数量 | 备注 |
| 1 | MBR膜组件 | 超滤中空纤维膜组器，平均产水量 ≥38.6m3/h，峰值产水量≥54.4m3/h，膜通量≥18LMH，总膜面积≥88200m2，平均孔径要求≤0.1μm，膜丝拉伸强力≥150N，膜丝PVDF材质或PTFE或更优材质，膜架304不锈钢材质，大气泡曝气盒或节能脉冲曝气。 | 48套 |  |
| 2 | 产水管道连接器 | DN150，PN10，304不锈钢材质 | 96个 |  |
| 3 | 吹扫管道连接器 | DN100，PN10，304不锈钢材质 | 96个 |  |
| 4 | 热质式气体流量计 | DN250，插入式 | 6套 |  |
| 5 | 曝气支管气动蝶阀 | DN250 | 6套 |  |
| 6 | 膜基础调整 | 拆除原有预埋件及垫层等 | 1项 |  |
| 7 | 现场服务 | 每个月至少一次现场巡检及工艺指导，一年至少一次离线清洗服务。 | 1项 |  |
| 四、塘厦石桥头污水处理厂提标 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格参数及其他要求 | 暂定数量 | 备注 |
| 1 | MBR膜组件 | 超滤中空纤维膜组器，平均产水量 ≥57.9m3/h，峰值产水量≥81.6m3/h，膜通量≥18LMH，总膜面积≥88200m2，平均孔径要求≤0.1μm，膜丝拉伸强力≥150N，膜丝PVDF材质或PTFE或更优材质，膜架304不锈钢材质，大气泡曝气盒或节能脉冲曝气。 | 32套 |  |
| 2 | 产水管道连接器 | DN150，PN10，304不锈钢材质 | 64个 |  |
| 3 | 吹扫管道连接器 | DN100，PN10，304不锈钢材质 | 64个 |  |
| 4 | 热质式气体流量计 | DN250，插入式 | 4套 |  |
| 5 | 曝气支管气动蝶阀 | DN250 | 4套 |  |
| 6 | 膜基础调整 | 拆除原有预埋件及垫层等 | 1项 |  |
| 7 | 现场服务 | 每个月至少一次现场巡检及工艺指导，一年至少一次离线清洗服务。 | 1项 |  |

注：任何元件、装置，如设备清单中未提及，但对于完整的MBR膜组件系统是必不可少的，此类元件、装置均属于供货范围，其费用包含在总价中。

## 3.2 供货及安装界限

（1）投标人提供完整的成套MBR膜组件设备，成套MBR膜组件主要包括但不限于膜架、膜元件、膜组件集水管、产水管、膜吹扫管、脉冲曝气、螺栓、螺母、吊环及吊盘装置、配套膜架导轨及其他配套零部件等。

（2）投标人负责供货设备的安装，包括设备安装、管道安装以及系统调试等。

（3）管道界限：投标人应负责MBR膜组件集水管、膜吹扫管、产水管等配套管道供货、安装、连接至现有的膜吹扫支管手动蝶阀处、产水支管手动蝶阀处，管道安装涉及的异径管、转接头、法兰、密封垫、紧固螺栓、管道支撑等均由投标人提供。

（4）安装MBR膜组件时，需将现场已安装的对应数量MBR膜组件拆除，拆除工作由投标人负责，包括但不限于将MBR膜组件及配套的管道等拆卸，并整齐放置在招标人指定的厂内位置。拆除MBR膜组件后腾出的基础用于安装所采购的MBR膜组件，如现有基础不能满足MBR膜组件安装、使用需求的，相应满足MBR膜组件安装、使用条件所需的基础制作、拆除、支架制作等工作由投标人负责，且相关费用由投标人承担。

## 3.3质量要求

（1）投标人所供货物应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

（2）投标人所供货物必须是全新的，所有设备和材料运输到达施工场地时的包装必须是原厂完整的，由招标人签收后方可拆包安装。

（3）所有货物须满足国家及行业环保和质量标准。

（4）货物的规格、型号参数必须和清单要求一致。

## 3.4交货要求

★（1）交货期限：招标人对应项目发出书面供货通知之日起60日内完成膜组件及相关设备的现场到货、初步验收工作。

★（2）安装调试开始时间根据厂区实际生产情况确定，膜组件安装调试期限为安装开始后45日内完成。上述时间从厂区正式减停产、池体放空起始日开始计算，投标人若每超上述时间1日，需支付对应厂区设计规模的单日污水处理费[单价按照1.3元/m³计算，即计算公式：厂区设计污水处理（m³/d）×污水处理费单价(1.3元/m³)=单日污水处理费]。若投标人在投标文件承诺的时间短于招标人要求，则以投标文件的时间为准。

（3）投标人在交货前应提前7日书面通知招标人，经招标人书面同意后方能送货。如有违反，由此造成的仓储与保管费用以及货物毁损灭失的风险由投标人全部承担。

（4）交货地点、方式见下表：

| 序号 | 项目名称 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中堂污水处理厂二期 | 东莞市中堂镇东向村水闸口 |
| 2 | 寮步竹园污水处理厂二期 | 东莞市寮步镇竹园村横岭工业区18号 |
| 3 | 樟木头污水处理厂三期 | 东莞市樟木头镇柏地村 |
| 4 | 塘厦石桥头污水处理厂提标 | 东莞市塘厦镇凤凰岗村环市南路132号 |

后续如需更改交货地点，招标人需在设备发货时间前5天以书面形式通知投标人。投标人负责所供设备运至交货地点招标人指定的位置，并负责到场设备的搬卸、安全措施等，相关费用由投标人负责。

（5）交货方式与风险承担：在货物移交给招标人并经招标人最终验收合格前，货物的毁损、灭失的风险和责任均由投标人承担。

（6）招标人仅可在本项目合同签订之日起三年内要求投标人供货，超过该期限的，投标人有权不再接受招标人发出的供货要求。

4. 设备技术要求

4.1主要结构及性能要求

4.1.1膜组件

4.1.1.1膜组件性能参数

| 序号 | 项目 | 单位 | 中堂二期参数 | 寮步二期参数 | 樟木头三期参数 | 石桥头提标参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计规模 | m³/d | 50000 | 50000 | 40000 | 40000 |  |
| 2 | 变化系数 |  | 1.38 | 1.38 | 1.41 | 1.41 |  |
| 3 | 膜池数量 | 个 | 4 | 6 | 6 | 4 |  |
| 4 | ★膜孔径 | ≤0.1μm |  |  |  |  |  |
| 5 | 膜形式 | 超滤中空纤维膜 |  |  |  |  |  |
| 6 | 膜丝材质 | PVDF或PTFE或更优材质 |  |  |  |  |  |
| 7 | 内衬材质（如有） | PET |  |  |  |  |  |
| 8 | 膜架材质 | 304不锈钢 |  |  |  |  |  |
| 9 | 膜丝拉伸强力 | ≥150N |  |  |  |  |  |
| 10 | ★预期寿命 | ≥5年 |  |  |  |  |  |
| 11 | 膜吹扫形式 | 脉冲曝气或者大气泡曝气盒 |  |  |  |  |  |
| 12 | 产水方式 | 双端产水 |  |  |  |  |  |
| 13 | 最大跨膜压差（MPa） | ＜0.05 |  |  |  |  |  |
| 14 | 膜丝断丝率 | ≤0.1%/年 |  |  |  |  |  |
| 15 | 膜通量衰减率 | 5年内膜通量衰减率≤10% |  |  |  |  |  |
| 16 | 耐受pH范围 | 2～12 |  |  |  |  |  |
| 17 | 安装廊道数量 | 个 | 8 | 12 | 12 | 8 |  |
| 18 | 单廊道膜组器安装数量 | 套 | 7 | 4 | 3 | 4 |  |
| 19 | 膜系统膜组器安装总数量 | 套 | 56 | 48 | 48 | 32 |  |
| 20 | ★总膜面积 | m2 | ≥110300 | ≥110300 | ≥88200 | ≥88200 | 对应膜通量21 LMH |
| 21 | 单套膜组器平均产水量 | m³/h | 41.3 | 48.2 | 38.6 | 57.9 | 考虑产9min停1min |
| 22 | 单套膜组器峰值产水量 | m³/h | 57.0 | 66.5 | 54.4 | 81.6 | 考虑产9min停1min |
| 23 | ★运行通量 | LMH | ≥18 | ≥18.6 | ≥18 | ≥18 |  |
| 24 | 峰值膜通量 | L/m2.h | ≥21.9 | ≥24.1 | ≥24.7 | ≥23.2 |  |
| 25 | 单位膜面积平均擦洗风量（设计规模及工况下，单位膜面积平均擦洗风量） | m3/(m2 h) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |
| 26 | ★膜组件层数 |  | 单层 |  |  |  |  |
| 27 | 耐受污泥浓度范围 | mg/L | 5000~15000 |  |  |  |  |
| 28 | 在线化学清洗（维护性清洗）时间间隔 |  | 酸洗≥7天 碱洗≥3天 |  |  |  |  |
| 29 | 离线化学清洗（恢复性清洗）时间间隔 |  | ≥180天 |  |  |  |  |
| 30 | 运行方式 |  | 全自动运行 |  |  |  |  |

备注：1、平均通量测试：在调试验收完成以后，由招标人组织进行膜过滤性能测试。在污泥浓度5000~10000mg/L，温度≥12℃的条件下，随机选定的某个膜组件（选择性关闭部分膜组件产水阀，保持测试期间处于停产水状态），连续正常运行72h，期间跨膜压差不大于15kPa，选定膜组件的平均通量不低于响应值。

2、峰值通量测试：在调试验收完成以后，由招标人组织进行膜过滤性能测试。在污泥浓度5000~10000mg/L，温度≥12℃的条件下，随机选定的某个膜组件（选择性关闭部分膜组件产水阀，保持测试期间处于停产水状态），连续正常运行6h，期间跨膜压差不大于35kPa，选定膜组件的峰值通量不低于响应值。

★3、膜运行后，需要每年对平均通量进行测试，在污泥浓度5000~10000mg/L，温度≥12℃的条件下，随机选定的某个膜组件（选择性关闭部分膜组件产水阀，保持测试期间处于停产水状态）满足72h连续正常运行，期间跨膜压差不大于(15+N*3)kPa，且选定膜组件的平均通量不低于响应值(其中N为膜运行年限）。

4.1.1.2 膜组件主要技术要求

（1）MBR系统采用浸没式膜池处理工艺，膜组件浸没于膜池中，通过泵的抽吸，利用膜的高效截留作用截留几乎所有悬浮物、胶体、细菌、藻类、浊度和以及部分高分子有机物，达到与生物处理的协同作用去除有机物、氨氮、总氮、悬浮物、总磷等污染指标的目的，从而获得满足设计要求的出水水质。

（2）膜组件应采用PVDF（亲水性）或PTFE的中空纤维膜，过滤孔径≤0.1μm。MBR膜需具有良好的耐久性、拦截性能。

（3）膜系统应采用模块式设计，易于增容，膜元件可方便修补和更换，不会影响系统的正常运行。

（4）膜组件在膜池的布设应考虑对称性和均匀性，尽可能维持滤膜污堵的均匀性。膜组件采用并联运行的方式，每组膜池必须可独立运行、清洗和检修，每组膜池都必须单独配置完整的相关设备。任何一组膜池及其相关设备的清洗或检修，不得影响其它膜池的运行、清洗和检修。

（5）膜组件应达到以下要求：

① 膜组件的通量、膜面积应根据进水水质选择，并预留有足够的余量。

② 保证膜组件在设计年限内正常运行和维持合理的清洗周期以及合理的反洗间隔，以尽可能降低系统的自用水耗和运行能耗。

③ 膜架应有足够的支撑强度和刚度，流道畅通，无流动死角或静水区，进水与透过液分开；膜箱或膜架的金属材料需选用304不锈钢或更优材质。

④ 低能耗，膜组件流态设计应尽量减少浓差极化，提高分离效果。

⑤ 膜材料应具有良好的机械、化学和热稳定性。

⑥ 膜组件之间应有完整的管道及相应的阀门将它们连接成一体。装置应配备全部管道、管件及接头，还包括所有的支架、紧固件、夹具及其它附件。膜组件组合架的设计应满足安装地点的抗震烈度要求和组件的膨胀要求。

（6）膜系统应设有真空泵系统等辅助装置用于首次起动膜系统。

（7）膜系统应设水管取样点，取样点的数量及位置能有效地诊断并确定系统的缺陷。

（8）膜系统应具有有效的方法、控制仪表及工具查找破损的膜组件，并且当破损的膜组件定位后，可将其隔离，然后再进行修补。应考虑尽量减少因膜组件的维修而造成对系统膜组件产水量的影响。

（9）为防止膜污染，在膜组件工作一定时间后应反洗一次，膜污染超过其设定指标会自动强制冲洗，以保护膜的使用寿命，当膜前后压力差达到设定值时需进行化学清洗。具体反洗方式由投标人根据自身膜系统确定。

（10）膜架应设有空气擦洗系统，空气擦洗系统利用鼓风吹扫产生的大孔气泡进行膜丝的振荡擦洗，投标人投标时需提供单位膜面积空气擦洗风量。

（11）膜组件的曝气系统由模架集成提供。

（12）膜系统还应设有在线水反洗、在线化学反洗及离线化学清洗系统等膜通量维持及恢复系统。化学清洗以在线反洗为主，离线清洗为辅，化学清洗装置的选择应根据膜组件产水水质和膜组件的特性确定。膜组件应设有化学清洗接口及阀门，膜组件及其清洗装置之间采用固定管道连接。

① 在线水反洗：在膜组件工作一定时间后将由PLC控制自动进行在线水反洗，膜装置应设有反洗水进出接口，并以MBR系统出水作为膜组件的反洗水。

② 在线化学反洗系统：MBR运行一段时间后将由PLC控制自动进行在线化学反洗，化学反洗的过程与水反洗时基本相同，但在反洗过程中需要在反洗管内加入清洗药剂，以增强反洗过程恢复膜通量的能力。反洗药剂的选择应根据膜运行时的实际污染情况确定。

③ 离线化学清洗系统：化学清洗是在MBR装置运行一定时间后，通常为半年至一年间对膜组件进行的彻底清洗，应根据膜的实际污染情况确定清洗药剂种类和浓度。

★（13）MBR膜组件的质保期为不少于5年，质保期内中堂污水处理厂二期膜系统的平均产水量应保证≥50000m3/d，峰值产水量应保证≥69000m3/d，膜出水浊度应≤1NTU，出水达到给定标准；寮步污水处理厂二期膜系统的平均产水量应保证≥50000m3/d，峰值产水量应保证≥69000m3/d，膜出水浊度应≤1NTU，出水达到给定标准；樟木头污水处理厂三期膜系统的产水量应保证≥40000m3/d，峰值产水量应保证≥56400m3/d，膜出水浊度应≤1NTU，出水达到给定标准；石桥头污水处理厂提标膜系统的产水量应保证≥40000m3/d，峰值产水量应保证≥56400m3/d，膜出水浊度应≤1NTU，出水达到给定标准。质保期间，投标人负责对膜组件破损膜丝进行修复，对泄漏点进行修补。

（14）投标人投标时需提供每年膜系统运行所需的化学清洗药品的种类、用量等技术参数的说明清单。

（15）性能保证：MBR系统投标人应确保在设计工况条件下，所提供的成套设备能够满足性能要求，水质达到给定标准，如在实际应用中存在差距，投标人应在保证生产不受影响的前提下，无条件进行整改或设备更换、增加，并承担所有费用，招标人保留提出索赔的权利。

（16）投标人投标时需出具有检测资质的第三方单位提供的过滤孔径及膜丝机械断裂强度的检测证明。

（17）膜组件的设计通量根据进水水质选择，通量值满足处理水量的要求，并预留有足够的裕度。选择合理的膜数量，保证膜组件在设计年限内正常运行和维持合理的清洗周期以及合理的反洗间隔，以尽可能降低系统的自用水耗和运行能耗。

4.1.1.3 主要零部件材质

膜架：304不锈钢或更优材质

膜元件：聚偏氟乙烯（PVDF）或PTFE或更优材质

膜组件集水管：ABS或更优材质

产水管路：UPVC或更优材质

膜吹扫管路：UPVC或更优材质

螺栓、螺母：304不锈钢或更优材质

吊环及吊盘装置：304不锈钢或更优材质

配套膜架导轨：304不锈钢或更优材质

所有连接附件、螺栓：304不锈钢或更优材质

★4.3其他要求

投标人需在中标后向招标人提供膜丝样品，由招标人委托货物交付地的权威的第三方检验机构进行检验。检验结果具有约束力，若检验结果符合招标文件技术要求及投标人承诺的技术要求，检验费用由招标人负担，若检验结果不符合招标文件技术要求及投标人承诺的技术要求，检验费用由中标人负担，并在3日内重新提供膜丝样品，直至检验结果符合招标文件技术要求及投标人承诺的技术要求为止，方可开始供货。

# 5. 施工安全及其他要求

(1) 施工设备、工器具：由投标人自行解决。

(2) 施工用水、用电：招标人在供货MBR膜组件所在的污水处理项目内提供水、电接入点，由投标人自行接入，投标人需做好用水、用电安全防护措施并无条件接受招标人监督。设备、设施施工的水、电费用由招标人承担。

(3) 施工安全：投标人需做好施工的安全防护措施，施工过程中出现的安全事故由投标人自行承担。

# 6. 验收要求

(1) 验收分为货到交货地点的初步验收和最终验收。

① 初步验收：货物运抵交货地点后 3 日内，招标人（含招标人委托的第三方）、投标人代表共同开箱验货。招标人按照合同及采购文件、国家相关法律法规以及规范的要求等相关的规定，对货物的品种、品牌、产地、型号规格、数量、外观质量、资料等进行清点和全面的检验，并作详细的记录。

初步验收如发现货物不符，或货物短缺、质次、损坏等问题，应作详细记录，招标人可拒绝收货，由投标人在45日内立即、无条件为招标人调换或补齐，调换或补齐后的货物，招标人有权按照本条有关验收的规定进行验收，由此产生的制造、修理和运费及保险费等费用均应由投标人承担，与招标人无关。

初步验收合格后，招标人、投标人共同出具相关初步验收报告并由双方书面确认验收结果（附件1设备到货验收报告）。

② 最终验收：供货货物在完成安装、调试合格后，招标人、投标人对调试结果进行检验。投标人在货物安装、调试过程中，应做好详细的检验、测试记录和试验结果，检验结果应符合本合同及采购文件、国家相关法律法规以及规范的规定标准。（当多个标准不一致时，以最高标准作为验收标准）。

货物经招标人根据上述约定验收符合全部要求，投标人移交完所有资料文档后，招标人、投标人共同出具书面的验收合格报告并由双方书面确认验收结果（附件2设备整体验收报告）。

(2) 由于非招标人原因而引起货物的修理或更换的时间，以不影响生产为原则，否则将视为逾期交货。

(3) 招标人根据本条规定对货物所做出的验收，仅作为起算付款及质保期之用，不为双方对于货物质量的最终认定。货物经最终验收合格后，投标人仍应在质保期内对产品质量承担保证责任。

(4) 货物在最终验收合格前，其损耗、毁损、灭失等风险及责任由投标人承担，如因发生前述情形，导致投标人所供应的货物不能通过招标人验收的，投标人应按招标人要求予以更换或退货。

(5) 验收过程中，如对检验记录不能取得一致意见时，一方可委托货物交付地的权威的第三方检验机构联合进行检验。检验结果具有约束力，检验费用由责任方负担。

# 7. 质保及售后要求

★(1) MBR膜组件的质保期为不少于5年，自项目最终验收合格之日起算。

(2) 质保期内，投标人对本项目供货、安装质量进行免费保修，免费保修包括但不限于由投标人承担完成质保期的工作而产生的运费、购置费、测试费、人工费等各项费用。

(3) 质保期内投标人应提供免费上门维修、保养及其他售后服务，对设备出现的不符合合同要求的或有瑕疵之处提供免费维修或更换配件服务，经维修、更换配件后的设备质保期从维修或更换并经招标人验收合格后重新计算。

★(4) 在质保期内投标人应负责设备的保养，并实施每年至少两次整体检查，至少半年为一周期，并在每次检查后【15】日内向甲方提供书面的检查报告，当设计产水量下跨膜压差达到35kPa时实施离线清洗服务。质保期间如在正常操作情况下，任何机件因设计不当、材质缺陷或制造欠佳等因素而发生故障，投标人应在接到报修通知后4小时内予以响应，24小时内到场修复故障，24小时内不能维修的，应提供替代设备供招标人临时使用。如投标人未在规定的期限内修复，招标人有权采取必要措施，由此产生的风险和费用由投标人承担，且招标人有权从质保金中直接予以扣除，质保金不足以支付的，投标人应另行向招标人支付。

(5) 招标人在使用货物时所遇技术问题，投标人应按招标人要求及时向招标人无偿提供技术指导服务。

(6) 投标人未按上述要求提供售后服务的，招标人有权要求其他第三方提供相关服务，因此产生的费用全部由投标人承担，招标人有权从未支付的合同款项或履约担保中扣除前述费用。

# 8. 价款要求

（1）本项目的报价采用统一折扣系数报价，合同履约过程中，采购清单中的货物综合单价按以下方式计算：不含税中标综合单价=不含税预算综合单价×中标折扣系数，合同履约过程中，以实际供货数量进行结算，不含税中标综合单价出现小数点，保留小数点后两位，从小数点后第3位四舍五入。报价包含但不限于本合同项下所供货物及其配备的附件的采购、制造、检测检验、试验、送货、装卸（含二次搬运至招标人方指定交货或仓储地点）、人工费、材料费、安装费、调试费、运费、投标人销项税额以外的税费、保险、质保期免费上门提供售后服务、培训、专用工具及备品备件、验收等相关服务的全部费用。未经招标人书面确认，投标人无权另行收取其它任何费用。

（2）合同签订后5日内，投标人按招标人要求向招标人提交请款报告、请款金额等额预付款银行保函及请款金额等额、合法、有效的增值税专用发票，招标人在收到前述材料并确认无误后10个工作日内，支付暂定合同价（不含采购清单所列的现场服务的费用）的30%-60%（具体支付比例由招标人决定）及对应的税额给投标人。招标人向投标人支付的上述预付金额及对应税额为整体项目统一预付款，并在后续各子项目请款时，按各子项目实际结算价（不含采购清单所列的现场服务的费用）所对应的预付金额及对应税额逐一抵扣。

（3）投标人完成招标人各子项目具体书面供货通知的数量的设备到现场并经招标人最终验收合格后，招标人、投标人双方就各子项目实际需求的设备数量确定各子项目的实际结算价，投标人向招标人提交请款报告及请款金额等额、合法、有效的增值税专用发票，招标人在收到前述材料并确认无误后30个工作日内，支付至各子项目结算价的80%（含已抵扣预付款部分）及对应的税额给投标人。剩余各子项目结算价的20%及对应的税额，其中各子项目结算价的5%及对应的税额作为质保金；各子项目结算价的15%及对应的税额按投标人所承诺的设备质保期年限平均分期支付，每年根据《膜使用情况考核表》考核情况支付各子项目当年结算价份额及对应的税额。

（4）各子项目质保期满后，采购货物无任何质量问题且投标人按照本合同约定提供质保服务的，由投标人向招标人提供请款报告及请款金额等额、合法、有效的增值税专用发票等相关请款资料，经招标人确认无误后30个工作日内，招标人将各子项目的质保金无息支付给投标人。如质保期内投标人未能按合同约定提供质保服务的，招标人有权从应付货款、质保金中扣减投标人依合同规定应付的违约金、赔偿金以及其他费用。招标人支付各子项目价款时，优先从统一预付款中抵扣相应款项，在该子项目预付款额度抵扣完前，招标人不再另行向投标人支付，该子项目预付款款项抵扣完后，招标人按照该子项目实际进度支付剩余金额。

（5）若招标人某子项目未在约定期间内发出书面供货通知书或取消的，投标人应于双方确认后的10日内，退还该子项目在统一预付款中所对应款项。如投标人未依约退还的，招标人有权从履约担保或预付款保函中直接扣除投标人应退款项。履约担保或预付款保函不足以覆盖应退款项的，投标人应在收到招标人通知之日起10日内予以补足；投标人逾期补足的，每逾期一日，应按未补足款项金额的5‰向招标人支付违约金，直至应退款项补足为止。

（6）若单个子项目实际结算价95%低于在统一预付款中所对应款项，投标人应在结算完成并经双方确认后的10日内，退还招标人已支付的该子项目超出实际结算价95%的款项。如投标人未依约退还的，招标人有权从履约担保或预付款保函中直接扣除投标人应退款项。履约担保或预付款保函不足以覆盖应退款项的，投标人应在收到招标人通知之日起10日内予以补足；投标人逾期补足的，每逾期一日，应按未补足款项金额的5‰向招标人支付违约金，直至应退款项补足为止。

（7）支付方式为银行转账或银行承兑汇票，汇票期限不超过三个月，每笔款项支付方式由招标人决定。投标人逾期提交请款资料及发票或提交资料、发票不符合招标人要求的，招标人付款时间顺延，并不承担逾期付款违约责任。由于投标人提供的发票不符合税法规定，给招标人造成的损失由投标人承担赔偿责任。

附件：1. 设备到货验收报告

2. 设备整体验收报告

3. 膜使用情况考核表

附件1

设备到货验收报告

（设备、零配件、材料适用）

编号：

| 合同名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货单位 |  |  | 到货时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 使用单位 |  |  | 验收时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 到货 清单 | 序号 | 货物名称 | 规格参数 |  | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 进场 检查 情况 | 货物数量是否齐全，如否请备注缺货或错货情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 货物是否完好无损，如否请备注货损情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 随货物备品备件和专用工具情况，如有缺请备注 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 货物和配件材质是否相符，如否请备注情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 货物和配件性能参数是否相符，如否请备注情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他问题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场到货验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 验 收 的 单 位 和 代 表 （签 章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位 |  |  |  | 供货单位 |  |  |  |  |

附件2

设备整体验收报告

（设备、零配件、材料适用）

编号：

| 合同名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 到货验收日期 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 使用单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 整体验收日期 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 一、货物列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  |  |  | 数量 | 型号 |  |  |  |  |  | 主要规格参数 |  |  |  |  | 安装位置 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、货物信息及到货验收、调试情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 XXXX设备/货物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  |  | 制造国 |  |  |  |  |  |  | 制造厂 |  |  |  |
| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 到货验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调试情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、随机资料及备品备件、专用工具 （填写移交资料及货物的详细清单、数量） 移交人： 清点人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、人员培训 （填写培训时间、培训人员数量、简述培训内容） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、存在问题 （填写设备存在问题。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、问题整改情况 （填写设备问题的整改情况。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、整体验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 整 体 验 收 的 单 位 和 代 表 （签 章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供货单位 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

膜使用情况考核表

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 考核情况 （合格、不合格） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膜平均通量（LMH） | 出水水质达到设计标准，膜平均通量应满足合同要求的平均通量和投标承诺的平均通量两者中的较严值。 |  |  |
| 2 | 平均产水量（m3/h） | 出水水质达到设计标准，平均产水量应满足合同要求的平均产水量和投标承诺的平均产水量两者中的较严值。 |  |  |
| 3 | 峰值产水量（m3/h） | 出水水质达到设计标准，‌峰值产水量应满足合同要求的峰值产水量和投标承诺的峰值产水量两者中的较严值。 |  |  |
| 4 | 通量衰减率（%） | ‌出水水质达到设计标准，通量衰减率应满足合同要求的通量衰减率和投标承诺的通量衰减率两者中的较严值。 |  |  |
| 说明：上述考核情况，若4项均合格，该年度应支付货款全额支付；若其中1项不合格，该年度不支付货款。 |  |  |  |  |

考核单位：                       考核人：                        考核时间：