## 价格估算表
东莞市石鼓净水有限公司2026年污水处理厂MBR膜组件成套设备更新（设备更新项目）采购项目价格估算表
一、中堂污水处理厂二期
序号 | 名称 | 规格参数及其他要求 | 暂定数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
1 | MBR膜组件 | 超滤中空纤维膜组器，平均产水量 ≥41.3m3/h，峰值产水量≥57m3/h，膜通量≥18LMH，总膜面积≥110300m2，平均孔径要求≤0.1μm，膜丝拉伸强力≥100N，膜丝PVDF材质或PTFE或更优材质，膜架304不锈钢材质，大气泡曝气盒或节能脉冲曝气。 | 56 | 套 | 235618.08 | 13194612.48
2 | 产水管道连接器 | DN150，PN10，304不锈钢材质 | 112 | 个 | 400 | 44800
3 | 吹扫管道连接器 | DN100，PN10，304不锈钢材质 | 112 | 个 | 300 | 33600
4 | 热质式气体流量计 | DN300，插入式 | 4 | 套 | 25000 | 100000
5 | 曝气支管气动蝶阀 | DN300 | 4 | 套 | 8000 | 32000
6 | 膜基础调整 | 拆除原有预埋件及垫层等 | 1 | 项 | 30000 | 30000
7 | 现场服务 | 每个月至少一次现场巡检及工艺指导，一年至少一次离线清洗服务。 | 1 | 项 | 379680 | 379680
费用小计 |  |  |  |  | 13814692.48
二、寮步污水处理厂二期
序号 | 名称 | 规格参数及其他要求 | 暂定数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
1 | MBR膜组件 | 超滤中空纤维膜组器，平均产水量 ≥48.2m3/h，峰值产水量≥66.5m3/h，膜通量≥18.6LMH，总膜面积≥110300m2，平均孔径要求≤0.1μm，膜丝拉伸强力≥100N，膜丝PVDF材质或PTFE或更优材质，膜架304不锈钢材质，大气泡曝气盒或节能脉冲曝气。 | 48 | 套 | 270622.75 | 12989892
2 | 产水管道连接器 | DN150，PN10，304不锈钢材质 | 96 | 个 | 400 | 38400
3 | 吹扫管道连接器 | DN80，PN10，304不锈钢材质 | 96 | 个 | 250 | 24000
4 | 热质式气体流量计 | DN400，插入式 | 6 | 套 | 35000 | 210000
5 | 曝气支管气动蝶阀 | DN400 | 6 | 套 | 20000 | 120000
6 | 膜基础调整 | 拆除原有预埋件及垫层等 | 1 | 项 | 30000 | 30000
7 | 现场服务 | 每个月至少一次现场巡检及工艺指导，一年至少一次离线清洗服务。 | 1 | 项 | 325440 | 325440
费用小计 |  |  |  |  | 13737732
三、樟木头污水处理厂三期
序号 | 名称 | 规格参数及其他要求 | 暂定数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
1 | MBR膜组件 | 超滤中空纤维膜组器，平均产水量 ≥38.6m3/h，峰值产水量≥54.4m3/h，膜通量≥18LMH，总膜面积≥88200m2，平均孔径要求≤0.1μm，膜丝拉伸强力≥100N，膜丝PVDF材质或PTFE或更优材质，膜架304不锈钢材质，大气泡曝气盒或节能脉冲曝气。 | 48 | 套 | 226027.01 | 10849296.48
2 | 产水管道连接器 | DN150，PN10，304不锈钢材质 | 96 | 个 | 400 | 38400
3 | 吹扫管道连接器 | DN100，PN10，304不锈钢材质 | 96 | 个 | 300 | 28800
4 | 热质式气体流量计 | DN250，插入式 | 6 | 套 | 20000 | 120000
5 | 曝气支管气动蝶阀 | DN250 | 6 | 套 | 6000 | 36000
6 | 膜基础调整 | 拆除原有预埋件及垫层等 | 1 | 项 | 30000 | 30000
7 | 现场服务 | 每个月至少一次现场巡检及工艺指导，一年至少一次离线清洗服务。 | 1 | 项 | 325440 | 325440
费用小计 |  |  |  |  | 11427936.48
四、塘厦石桥头污水处理厂提标
序号 | 名称 | 规格参数及其他要求 | 暂定数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
1 | MBR膜组件 | 超滤中空纤维膜组器，平均产水量 ≥57.9m3/h，峰值产水量≥81.6m3/h，膜通量≥18LMH，总膜面积≥88200m2，平均孔径要求≤0.1μm，膜丝拉伸强力≥100N，膜丝PVDF材质或PTFE或更优材质，膜架304不锈钢材质，大气泡曝气盒或节能脉冲曝气。 | 32 | 套 | 324635.97 | 10388351.04
2 | 产水管道连接器 | DN150，PN10，304不锈钢材质 | 64 | 个 | 400 | 25600
3 | 吹扫管道连接器 | DN100，PN10，304不锈钢材质 | 64 | 个 | 300 | 19200
4 | 热质式气体流量计 | DN250，插入式 | 4 | 套 | 20000 | 80000
5 | 曝气支管气动蝶阀 | DN250 | 4 | 套 | 6000 | 24000
6 | 膜基础调整 | 拆除原有预埋件及垫层等 | 1 | 项 | 30000 | 30000
7 | 现场服务 | 每个月至少一次现场巡检及工艺指导，一年至少一次离线清洗服务。 | 1 | 项 | 216960 | 216960
费用小计 |  |  |  |  | 10784111.04
费用合计 |  |  |  |  | 49764472