大朗松南一期提标3#单级高速离心鼓风机维修采购项目（重新采购）

竞价文件

东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司

2026年4月15日

目   录

第一章 竞价公告	3

第二章 用户需求	4

第三章 合同条款	5

第四章 报价须知	46

第五章 报价文件（格式）	49

第一章 竞价公告

各供应商：

我公司的“大朗松南一期提标3#单级高速离心鼓风机维修采购项目（重新采购）”正式开展，现邀请贵司参与本项目的竞价采购。具体采购信息如下：

一、采购项目编号：JS-2026-026

二、采购项目名称：大朗松南一期提标3#单级高速离心鼓风机维修采购项目（重新采购）

三、采购预算：不含税最高限价为61946.90元。

四、采购内容：单级高速离心鼓风机维修（具体详见用户需求书）

五、资质要求：

1.报价人自2023年1月1日以来，至少具备一份鼓风机维修相关业绩（合同签订日期为2023年1月1日或以后）；

2.报价人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）。

六、成交原则：从实质性满足采购需求的供应商中，按不含税价最低成交原则确定成交供应商。

## 七、报价文件递交及截止时间：2026年4月21日15时00分-2026年4月21日15时30分，由报价人法定代表人或报价文件中的授权代表递交，未按前述要求递交的报价文件视为无效报价。

八、报价文件递交地点：东莞市南城街道宏北路16号水业大厦10楼净水公司招标成本部。

九、报价文件递交截止及开标时间：2026年4月21日15时30分。

十、开封地点：东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司10楼开标室。

十一、采购人联系方式：

采购联系人：袁工

联系电话：0769-2882 3249/13539000193

联系地址：东莞市南城街道宏北路16号水业大厦10楼（东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司）

东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司

2026年4月15日

第二章 用户需求

大朗松南一期提标3#单级高速离心鼓风机

维修采购项目用户需求书

- 一、项目信息

采购人：东莞市石鼓净水有限公司

采购内容：单级高速离心鼓风机维修项目（详见“2.1采购清单”）

采购预算：61946.90元（不含税）

- 1.项目概况

松山湖南部污水处理厂一期提标项目（以下简称：“松南一期提标”）安装四台GardnerDenver（登福）品牌TB-B-12200/0.47型单级高速离心鼓风，为MBR膜池提供曝气气源。用于吹扫膜丝，使膜丝产生震动，以便于去除粘在膜丝上的污物，使其掉落至池底进行进一步处理。设计单级高速离心鼓风机设备两用两热备。单台单级高速离心鼓风机原值1,317,933.44元，累计折旧：746,559.66元，自2020年投产，使用时间已超六年，已过质保期。

- 目前松南一期提标3#单级高速离心鼓风机处于故障停用状态，故障情况为：进气导叶阀烧坏，需要更换进气导叶阀，并对整机拆解检查，找到喘振及控制系统故障并进行修复，以便此设备恢复到正常工作状态。

- 本项目拟委外维修松南一期提标3#单级高速离心鼓风机，以确保大朗松南一期提标膜池供气系统正常运行及污水厂正常生产运营。

- 2.采购清单及要求

2.1采购清单

| 序号 | 采购项目 | 采购要求 | 数量 | 不含税金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3#单级高速离心鼓风机配件更换 | - 进气导叶阀更换； - 整机拆解检查，找到喘振及控制系统故障并进行修复 | 1 | 61946.90 |  |

2.2 服务要求

2.2.1 服务界限

- 供货单位负责清单供货及服务内容。

- 供货单位负责所供维修配件的运输、安装、调试、验收及售后服务。

2.2.2 维修服务要求

- 对3#单级高速离心鼓风机进行拆机检查，找到喘振及控制系统故障并进行修复、进气导叶阀更换。

- 对整机调试校准、现场安装及性能测试，确保维修完成后若未发现其它未知硬件故障的情况下能投入正常使用。

- 维修期间供货单位需服从采购人的总体管理，不能影响现场其它设备正常工作。

2.3 质量要求

- 供货设备配件应具备该类产品的功能要求，必须与采购清单设备匹配使用，安装在现有设备即可正常投入使用，不得对现有设备进行任何改动。

- 供货单位维修所用零配件必须是全新的，无瑕疵和缺陷，质量为合格的货物。

2.4 服务要求

- 服务时间：自收到采购人通知之日起30日内完成清单货物的货到现场及维修调试等工作并经甲方最终验收合格。

- 服务地点：东莞市大朗镇杨沙路153号十三栋101室（大朗松南污水处理厂二期）。

- 交货方式与风险承担：在松南一期提标3#单级高速离心鼓风机维修完毕移交给采购人并经采购人最终验收合格前，松南一期提标3#单级高速离心鼓风机新购配件的损坏、毁损、灭失的风险和责任均由供货单位承担。

- 二、技术参数

Gardner Denver（登福）TB-B-12200/0.47 单级高速离心鼓风机 核心技术参数：

- 型号：TB-B-12200/0.47

- 品牌：Gardner Denver（登福）

- 类型：单级高速离心鼓风机

性能参数：

- 额定风量：12200 m³/h

- 额定升压：0.047 MPa（47 kPa）

- 工作形式：单级高速、齿轮增速、离心式

- 调节方式：进口导叶（IGV）调节，调节范围约40%~100%

- 运行效率：整机高效区间≥80%，叶轮效率达95%

动力与转速：

- 电机功率：典型配置 220 kW

- 电机电压：380 V / 3P / 50 Hz

- 电机形式：低压异步电机，防护IP54，绝缘F级

- 齿轮箱增速后叶轮转速：约 10000~15000 r/min

结构与润滑：

- 轴承形式：滑动轴承+强制润滑油站

- 润滑方式：稀油润滑，带油冷器、过滤器、油压保护

- 密封形式：油气双重密封，无油输送

- 材质：壳体铸铁，叶轮高强度铝合金/合金钢

运行条件：

- 进口介质：空气

- 介质温度：常温（-10~40 ℃）

- 出口温度：≤110 ℃

- 噪声：≤85 dB(A)（距机1m）

- 振动：≤4.5 mm/s

- 三、维修服务安全及其他要求

- 1.供货单位在服务前需对维修人员做好施工安全培训、教育，服务期间严格执行特种设备操作、用电安全等相关规范，并无条件接受采购人监督。

- 2.供货单位应当采取有效的职业卫生防护措施，为维修人员配备必要的防护用品（安全帽、护目镜、劳保鞋、手套和口罩等）。

- 3.维修过程中出现的安全事故由供货单位自行承担。

- 4.服务过程中涉及的设备、工器具等由供货单位自备。

- 5.服务过程中涉及的用水、用电。采购人在厂内提供水、电接入点，由供货单位自行接入，供货单位需做好用水、用电安全防护措施，并无条件接受采购人监督。

- 四、验收要求

- 1.验收分为货到交货地点的初步验收和最终验收。

① 初步验收：维修使用的配件运抵交货地点后 3 日内，采购人（含采购人委托的第三方）、供货单位代表共同开箱验货。采购人按照合同及采购文件、国家相关法律法规以及规范的要求等相关的规定，对货物的数量、外观质量等进行清点和全面的检验，并作详细的记录。

初步验收如发现货物不符，或货物短缺、损坏等问题，应作详细记录，采购人可拒绝收货，供货单位应在采购人要求的时间内无条件调换、补齐货物，采购人有权按照本条有关验收的规定进行验收，由此产生的制造、修理和运费及保险费等费用均应由供货单位负担，与采购人无关。

初步验收合格后，采购人和供货单位共同出具相关初步验收报告并由双方书面确认初步验收结果。

② 最终验收：3#单级高速离心鼓风机维修完毕后，由采购人和供货单位共同进行设备检验，检查3#单级高速离心鼓风机配件是否已成功更换，整机拆解检查是否已完成，若无其它未知配件损坏的情况下是否能恢复到正常的工作状态。

经采购人根据上述约定验收符合全部要求，供货单位移交完所有资料文档给采购人后，采购人和供货单位共同出具最终验收合格报告，并由双方书面确认验收结果。

- 2.由于供货单位原因而引起配件的修理或更换的时间，以不影响生产为原则，否则将视为逾期交货。

- 3.采购人根据本条规定对3#单级高速离心鼓风机维修服务所做出的验收，仅作为起算付款及质保期之用，不为双方对于维修质量的最终认定。维修服务经验收合格后，供货单位仍应在质保期内对产品质量承担保证责任。

- 4.在3#单级高速离心鼓风机维修完毕移交给采购人并经采购人最终验收合格前，3#单级高速离心机新购配件的损坏、毁损、灭失的风险和责任均由供货单位承担。如供货单位提供的维修配件不能通过采购人的初步验收，供货单位应按照采购人要求无条件予以退换货，并承担相应责任和费用。

- 5.验收过程中，如对检验记录不能取得一致意见时，一方可委托服务地的权威的第三方检验机构联合进行检验。检验结果具有约束力，检验费用由责任方负担。

- 五、质保期及售后要求

- 1.维修服务和维修零配件质保期为六个月，自项目最终验收合格之日起算。质保期内，供货单位对本项目供货、服务质量进行免费保修，免费保修包括但不限于由供货单位承担完成质保期的工作而产生的运费、购置费、测试费、人工费等各项费用。

- 2.在合同规定的质保期内，供货单位承诺将在接到采购人的故障通知后4小时内响应，24小时内到达项目现场进行维修等服务。

- 3.质保期内，若3#单级高速离心鼓风机维修质量或配件经 1 次维修或维修时间超过1个月，仍不能恢复正常的，供货单位应免费给予维修及配件更换，被更换的配件的质保期为从完成更换并经采购人验收合格之日起重新计算。供货单位应确保在3#单级高速离心鼓风机发生故障后24小时内解决故障并回复正常使用。

- 4.采购人在3#单级高速离心鼓风机使用过程中所遇技术问题，供货单位应按采购人要求及时向采购人无偿提供技术指导服务。

- 5.供货单位未按上述要求提供售后服务的，采购人有权自行要求其他第三方提供相关服务，因此产生的费用及供货单位未按要求提供售后服务导致的采购人损失全部由供货单位承担。

- 六、价款要求

- 1.本项目报价为总价不含销项税额，包含但不限于完成本项目服务内容涉及的零配件的采购、送货、装卸(含二次搬运至采购人指定交货或仓储地点)、制造、检测、试验、拆卸费、搬迁费、人工费、吃住费、材料费、维修费、调试费、管理费、培训费、运费、交通费用、除供货单位销项税额以外的税费、保险、质保期免费上门提供售后服务等相关服务的全部费用。未经采购人书面确认，供货单位无权另行收取其它任何费用。

- 2.供货单位完成清单服务的货到现场及维修、调试等工作，并经采购人最终验收合格后，供货单位按采购人要求向采购人提交请款报告及请款金额等额、合法、有效的增值税专用发票等请款资料，采购人在收到前述材料并经确认无误后30个工作日内，采购人支付合同价的【95%】及对应的税额给供货单位，剩余合同价的【5%】及对应的税额作为质保金。质保期满后，所提供的服务及货物无质量问题且供货单位按照合同约定提供质保售后服务的，由供货单位向采购人提供请款报告及请款金额等额、合法、有效的增值税专用发票等相关请款资料，经采购人确认无误后30个工作日内，采购人将剩余质保金无息支付给供货单位。

- 3.供货单位逾期提交请款资料及发票或提交的请款资料及发票不符合采购人要求的，采购人付款时间顺延，并不承担逾期付款违约责任，供货单位不得以此为由拒绝或迟延履行合同义务。由于供货单位提供的发票不符合税法规定，给采购人造成的损失由供货单位承担赔偿责任。

第三章 合同条款

合同编号：

大朗松南一期提标3#单级高速离心鼓风机

维修采购项目合同

甲方： 东莞市石鼓净水有限公司

乙方：

甲方：东莞市石鼓净水有限公司

地址：广东省东莞市南城街道滨河路100号一期1号楼101室

乙方：

地址：

经甲方竞价采购，现确定甲方向乙方采购大朗松南一期提标3#单级高速离心鼓风机维修采购项目。根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定，经双方平等协商，双方就松南一期提标3#单级高速离心鼓风机维修采购事宜，签订本合同。

- 合同采购清单

- 采购清单

详见合同附件《用户需求书》。

2、乙方需按照合同中甲方要求的服务范围供货及提供服务。若甲方未在合同、用户需求书、采购文件等文件中列明，但为了满足甲方的正常使用及达到验收标准而需增加货物或服务内容的，由乙方为甲方提供完善方案。完善方案经甲方同意后，由乙方按照完善方案履行义务，其中涉及的增加的费用已包含在合同价中，甲方不另行向乙方支付费用。

- 技术规格及技术要求

Gardner Denver（登福）TB-B-12200/0.47单级高速离心鼓风机核心技术参数

- 型号：TB-B-12200/0.47

- 品牌：Gardner Denver（登福）

- 类型：单级高速离心鼓风机

性能参数

- 额定风量：12200 m³/h

- 额定升压：0.047 MPa（47 kPa）

- 工作形式：单级高速、齿轮增速、离心式

- 调节方式：进口导叶（IGV）调节，调节范围约40%~100%

- 运行效率：整机高效区间≥80%，叶轮效率达95%

动力与转速

- 电机功率：典型配置 220 kW

- 电机电压：380 V / 3P / 50 Hz

- 电机形式：低压异步电机，防护IP54，绝缘F级

- 齿轮箱增速后叶轮转速：约 10000~15000 r/min

结构与润滑

- 轴承形式：滑动轴承+强制润滑油站

- 润滑方式：稀油润滑，带油冷器、过滤器、油压保护

- 密封形式：油气双重密封，无油输送

- 材质：壳体铸铁，叶轮高强度铝合金/合金钢

运行条件

- 进口介质：空气

- 介质温度：常温（-10~40 ℃）

- 出口温度：≤110 ℃

- 噪声：≤85 dB(A)（距机1m）

- 振动：≤4.5 mm/s

- 服务要求

- 服务界限

- 乙方负责清单供货及服务内容。

- 乙方负责所供维修配件的运输、安装、调试、验收及售后服务。

- 服务内容要求

- 对3#单级高速离心鼓风机进行拆机检查，找到喘振及控制系统故障并进行修复、进气导叶阀更换。

- 对整机调试校准、现场安装及性能测试，确保维修完成后若未发现其它未知硬件故障的情况下能投入正常使用。

- 维修期间乙方需服从甲方的总体管理，不能影响现场其它设备正常工作。

- 服务质量要求

- 供货设备配件应具备该类产品的功能要求，必须与采购清单设备匹配使用，安装在现有设备即可正常投入使用，不得对现有设备进行任何改动。

- 乙方维修所用零配件必须是全新的，无瑕疵和缺陷，质量为合格的货物。

- 服务时间、地点及交货方式要求

- 服务时间：自收到甲方通知之日起30日内完成清单货物的货到现场及维修调试等工作并经甲方最终验收合格。

- 服务地点：东莞市大朗镇杨沙路153号十三栋101室（大朗松南污水处理厂二期）。

- 交货方式与风险承担：在松南一期提标3#单级高速离心鼓风机维修完毕移交给甲方并经甲方最终验收合格前，松南一期提标3#单级高速离心鼓风机新换配件的损坏、毁损、灭失的风险和责任均由乙方承担。

- 维修服务安全及其他要求

- 乙方在服务前需对维修人员做好施工安全培训、教育，服务期间严格执行特种设备操作、用电安全等相关规范，并无条件接受甲方监督。

- 乙方应当采取有效的职业卫生防护措施，为维修人员配备必要的防护用品（安全帽、护目镜、劳保鞋、手套和口罩等）。

- 维修过程中出现的安全事故由乙方自行承担。

- 服务过程中涉及的设备、工器具等由乙方自备。

- 服务过程中涉及的用水、用电。甲方在厂内提供水、电接入点，由乙方自行接入，乙方需做好用水、用电安全防护措施，并无条件接受甲方监督。

- 验收要求

- 验收分为货到交货地点的初步验收和最终验收。

① 初步验收：维修使用的配件运抵交货地点后 3 日内，甲方（含甲方委托的第三方）、乙方代表共同开箱验货。甲方按照合同及采购文件、国家相关法律法规以及规范的要求等相关的规定，对货物的数量、外观质量等进行清点和全面的检验，并作详细的记录。

初步验收如发现货物不符，或货物短缺、损坏等问题，应作详细记录，甲方可拒绝收货，乙方应在甲方要求的时间内无条件调换、补齐货物，甲方有权按照本条有关验收的规定进行验收，由此产生的制造、修理和运费及保险费等费用均应由乙方负担，与甲方无关。

初步验收合格后，甲方和乙方共同出具相关初步验收报告并由双方书面确认初步验收结果。

② 最终验收：3#单级高速离心鼓风机维修完毕后，由甲方和乙方共同进行设备检验，检查3#单级高速离心鼓风机配件是否已成功更换，整机拆解检查是否已完成，若无其它未知配件损坏的情况下是否能恢复到正常的工作状态。

经甲方根据上述约定验收符合全部要求，乙方移交完所有资料文档给甲方后，甲方和乙方共同出具最终验收合格报告，并由双方书面确认验收结果。

- 由于乙方原因而引起配件的修理或更换的时间，以不影响生产为原则，否则将视为逾期交货。

- 甲方根据本条规定对3#单级高速离心鼓风机维修服务所做出的验收，仅作为起算付款及质保期之用，不为双方对于维修质量的最终认定。维修服务经验收合格后，乙方仍应在质保期内对产品质量承担保证责任。

- 在3#单级高速离心鼓风机维修完毕移交给甲方并经甲方最终验收合格前，3#单级高速离心鼓风机新换配件的损坏、毁损、灭失的风险和责任均由乙方承担。如乙方提供的维修配件不能通过甲方的初步验收，乙方应按照甲方要求无条件予以退换货，并承担相应责任和费用。

- 验收过程中，如对检验记录不能取得一致意见时，一方可委托服务地的权威的第三方检验机构联合进行检验。检验结果具有约束力，检验费用由责任方负担。

- 价款要求及付款方式

- 本合同价（即销售额，不含乙方销项税额）为¥                         元（大写人民币               ）。以上合同价（即销售额，不含乙方销项税额）包含但不限于完成本合同服务内容涉及的零配件的采购、送货、装卸(含二次搬运至甲方指定交货或仓储地点)、制造、检测、试验、拆卸费、搬迁费、人工费、吃住费、材料费、维修费、调试费、管理费、培训费、运费、交通费用、除乙方销项税额以外的税费、保险、质保期免费上门提供售后服务等相关服务的全部费用。在本合同履行过程中，合同价（即销售额，不含乙方销项税额）不随法律法规政策、物价人工、工期调整而进行调整，未经甲方书面确认，乙方无权另行收取其它任何费用。

- 依法计得并根据本合同约定确定的销项税额由甲方承担。根据《中华人民共和国增值税法实施条例》（国务院令第826号）及当前税务部门的相关规定，本合同项目的增值税税率为   %，对应的销项税额为¥                元（大写人民币                     ）。在本合同履行过程中，税收政策变动导致增值税税率调整，依法应调整销项税额的，依法调整；但因乙方未按合同约定供货、提供服务，未根据合同约定提供合法、完整的请款资料，货物或服务验收不合格导致的返工或退货，项目验收合格前的非正常损耗等原因导致销项税额增加的，相应损失由乙方承担。因乙方未按法定税率计算税额或未根据本合同约定出具对应税额的增值税专用发票等原因导致甲方多支付税额的，乙方必须退还甲方，给甲方造成损失的，乙方须向甲方赔偿相应损失。

- 合同价税合计为¥          元（大写人民币                ），合同履行期间根据本条第2项规定调整销项税额的，结算合同价税合计对应调整。

- 合同在履约过程中，乙方根据本合同约定需向甲方支付违约金、赔偿金、或其他应付费用等款项的，甲方有权要求乙方向甲方支付完前述款项后，甲方才根据本合同向乙方支付合同价和税额，由此造成逾期付款的，甲方不构成违约，乙方不得以此为由拒绝或迟延履行合同义务；或者，甲方有权直接从未付合同款项中扣除前述款项，且乙方必须按照扣除前述款项前的合同价（销售额）开具增值税专用发票，保证增值税税额符合法律规定。

- 乙方完成清单服务的货到现场及维修、调试等工作，并经甲方最终验收合格后，乙方按甲方要求向甲方提交请款报告及请款金额等额、合法、有效的增值税专用发票，甲方在收到前述材料并经确认无误后30个工作日内，甲方支付合同价的【95%】及对应的税额给乙方，剩余合同价的【5%】及对应的税额作为质保金。质保期满后，所提供的服务及货物无质量问题且乙方按照本合同约定提供质保售后服务的，由乙方向甲方提供请款报告及请款金额等额、合法、有效的增值税专用发票等相关请款资料，经甲方确认无误后30个工作日内，甲方将剩余质保金无息支付给乙方。

- 乙方逾期提交请款资料及发票或提交的请款资料及发票不符合甲方要求的，甲方付款时间顺延，并不承担逾期付款违约责任，乙方不得以此为由拒绝或迟延履行合同义务。由于乙方提供的发票不符合税法规定，给甲方造成的损失由乙方承担赔偿责任。以上款项由甲方通过银行转账或银行承兑汇票方式支付相应款项至乙方银行账户中，汇票期限不超过三个月，每期款项支付方式由甲方决定。

- 质保期及售后服务

- 维修服务和维修零配件质保期为六个月，自项目最终验收合格之日起算。质保期内，乙方对本项目供货、服务质量进行免费保修，免费保修包括但不限于由乙方承担完成质保期的工作而产生的运费、购置费、测试费、人工费等各项费用。

- 在合同规定的质保期内，乙方承诺将在接到甲方的故障通知后4小时内响应，24小时内到达项目现场进行维修等服务。

- 质保期内，若3#单级高速离心鼓风机维修质量或配件经 1 次维修或维修时间超过1个月，仍不能恢复正常的，乙方应免费给予维修及配件更换，被更换的配件的质保期为从完成更换并经甲方验收合格之日起重新计算。乙方应确保在3#单级高速离心鼓风机发生故障后24小时内解决故障并恢复正常使用。

- 甲方在3#单级高速离心鼓风机使用过程中所遇技术问题，乙方应按甲方要求及时向甲方无偿提供技术指导服务。

- 乙方未按上述要求提供售后服务的，甲方有权自行要求其他第三方提供相关服务，因此产生的费用及乙方未按要求提供售后服务导致的甲方损失全部由乙方承担。

- 违约责任

1、如乙方未按合同约定的时间完成清单货物的货到现场及维修调试服务并经甲方最终验收合格的，乙方每逾期一日，乙方应按合同价的 5 ‰向甲方支付违约金，前述逾期违约金累计不超过合同价的【30】%。逾期超过 10 日的，除上述违约金外，甲方有权单方解除合同且有权要求乙方支付合同价 15 %的违约金。造成甲方损失的，乙方应当承担全部责任及损失赔偿。

2、乙方所交货物（包括但不限于品种、型号、规格、质量）或提供的服务不符合合同约定的，甲方有权拒收，并要求乙方予以免费更换或无条件退货或限期内完成整改，同时乙方应向甲方支付合同价的 5 %的违约金。

3、乙方未按约定履行售后服务义务的，甲方有权要求限期改正。如逾期仍未改正的，甲方有权单方解除合同，且有权要求乙方支付合同价 5 %的违约金。

4、无论是否在质保期内，因乙方提供的服务的原因发生安全事故或引起其他损失、造成不良后果的，乙方应承担全部责任及损失赔偿。

- 甲方根据本合同的约定要求乙方更换货物或整改安装等服务工作的，乙方在收到甲方发出更换或整改通知后3日内或甲方要求时限内无条件更换全新并符合本合同约定的货物或完成整改工作并经甲方最终验收合格，否则按本条第1款逾期供货的违约规定进行处理。同时应承担因此产生的全部费用并赔偿甲方因此遭受的损失，更换的货物的质量保证期应按本合同的相关约定重新计算。

- 甲方根据本合同的约定要求退货，或因本合同被解除或提前终止而需要退货的，乙方在收到甲方发出退货通知后3日内无条件将退货货物拆卸运回，并自收到甲方发出退货通知之日起3日内返还甲方已全部支付的货款（合同价税合计），并承担因此产生的全部费用，以及赔偿因此造成甲方的损失。若乙方迟延将退货货物拆卸运回的，甲方不承担保管责任，相应货物损毁、灭失的风险由乙方自行承担，甲方有权自行拆卸、处理该些退货货物，由此产生的费用及损失由乙方自行承担。

- 乙方逾期将应退款项退还给甲方的，乙方需每日按应退款项的 5 ‰支付违约金。

- 如因乙方原因，引发法律纠纷案件，并导致甲方被牵涉其中，成为需承担法律责任的诉讼参与方（无论是作为第三人或被告），或因法律纠纷对甲方造成社会负面影响的，则上述情形将被视为乙方违约，甲方即有权要求乙方向甲方一次性支付合同价 20 %的违约金；如造成甲方经济损失的（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、执行费、差旅费等损失），由乙方赔偿所有损失，并将相关情况报相关行政主管部门。甲方收到法院参与诉讼通知之日视为乙方构成违约，甲方即有权要求乙方承担前述违约金、损失赔偿及情况报送主管部门的违约责任，即使甲方最终未被法院判决承担任何责任，乙方也无权要求甲方免除前述违约责任。

- 乙方违反本合同约定，合同对违约责任有特别约定的，适用该特别约定；无特别约定的，甲方有权要求乙方支付合同价【30】%作为违约金。若前述金额不足以覆盖甲方实际损失及实际损失金额的30%的，乙方应按甲方实际损失的30%向甲方支付违约金，并赔偿甲方全部损失。

- 不可抗力

由于地震、台风、水灾、战争以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力事故的一方，应立即将事故情况以电话、传真或其他有效方式通知对方，并应在15个工作日内，提供事故详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。如因为遭受不可抗力一方迟延通知而给对方造成损失的，该方应当赔偿由于通知迟延而给对方造成的损失。同时，遭受不可抗力的一方应采取一切必要的措施减少损失，否则应就扩大的损失承担责任。按照事故对履行合同影响的程度，由各方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

- 承诺与保证

乙方保证对其销售的货物拥有完全的所有权/处置权或取得相关授权，无任何著作权、商标权、专利权或其他知识产权方面的权利限制或瑕疵，乙方应保证提供货物及服务不侵犯第三方的合法权益，如第三方以本合同货物或服务侵权为由提起侵权主张，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。由于乙方提供的货物或服务的任何一部分不符合知识产权规定，由乙方承担因此给甲方造成的全部损失（包括但不限于甲方为维护自身权益所支付的律师费、诉讼费、调查取证费、鉴定费、差旅费、交通费以及甲方依法向第三方支付的赔偿款等全部费用）。

- 合同争议的解决办法

- 双方因本合同发生争议的，可协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、本合同中的甲方因追究乙方违约责任所产生的所有费用由乙方承担（包括但不限于诉讼费、财产保全费、担保费、公证费、评估费、鉴定费、律师费、差旅费、向第三人支付的赔偿款/违约金/费用、向政府部门支付的罚款等）。

- 其他

1、乙方确认：本合同中列明的乙方“地址”为有效的收件地址，甲方对乙方的相关通知、函件等可通过特快专递方式送达至该地址。甲方通过特快专递方式向乙方“地址”发出相关通知、函件等3日后，即视为有效送达。乙方更换地址的，应该在3日内书面告知甲方，否则甲方仍按合同中列明的乙方“地址”发出相关通知、函件等并视为有效送达。

2、乙方在签订本合同时，须与甲方签订《安全生产管理协议》。乙方须做好安全防护措施，合同履行过程中出现的安全事故由乙方自行承担。乙方人员在甲方场所必须遵守甲方的一切规章制度和安全条例，服从甲方的监督。乙方在提供本合同项下所有服务的过程中，如因违反甲方相关规章制度、安全条例，或因不服从甲方监督而发生安全事故的，其结果与责任均由乙方负责，甲方无须承担任何结果与责任。

3、本合同一式 肆 份，其中甲方执 叁 份，乙方执 壹 份，每份均具有同等法律效力。

4、本合同经双方法定代表人签名并盖章后生效。

5、本合同附件是本合同不可分割内容，与本合同同时生效，同具法律效力。合同条款与附件、采购文件、报价文件等其他文件不一致的，以有利于甲方的约定/解释为准。

附件一：安全生产管理协议；附件二：分项报价表；附件三：用户需求书；附件四：阳光合作告知函

（以下无正文）

| 甲方（盖章）：东莞市石鼓净水有限公司 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 地址：广东省东莞市南城街道滨河路100号一期 1号楼101室 | 地址： |
| 电话：0769-28823292 | 电话： |
| 名称：东莞市石鼓净水有限公司 | 名称： |
| 开户银行：中国工商银行东莞市支行 | 开户银行： |
| 银行账号：201002130900059386 | 银行账号： |
| 税号：914419005883499150 | 税号： |

签订日期：      年    月     日

签订地点：广东省东莞市

附件一：安全生产管理协议

安全生产管理协议

甲方：东莞市石鼓净水有限公司

地址：广东省东莞市南城街道滨河路100号一期1号楼101室

电话：0769-23286160

乙方：

地址:

电话：

根据《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》等法规要求，为加强作业现场的安全管理，落实各自的安全生产职责，进一步加强作业的安全管理，杜绝作业人员因安全管理不善而引发的各类安全事故，保证甲、乙双方的财产和员工的人身安全不受侵害，经甲乙双方协商一致，签订协议如下：

项目名称：大朗松南一期提标3#单级高速离心鼓风机维修采购项目

项目地点：东莞市大朗镇杨沙路153号十三栋101室（大朗松南污水处理厂二期）

项目时间：自本合同签订之日始至本合同权利义务履行完毕时止。

一、污水处理厂风险辨识

1、污水处理厂有限空间辨识，如:集水间、粗格栅间、提升泵坑、细格栅间、沉沙池、配水井、生化池、储泥池、送水泵坑、各类封闭或通风不良的井（≥1.5 米，含阀门井、污水井、雨水井、吸水井、旋流沉砂池、生化池（带封盖）、回流污泥泵房（带封盖）、剩余污泥泵房（带封盖）、储泥池、储粪池、密闭配水渠等，可能存在有毒有害、易燃易爆介质的井，不受深度限制）、封闭的管道、污水池、地下管道、自然通风不良的设备间、压力容器、密闭储药池、加药储罐等。

2、其他有限空间辨识，如:建筑施工未完工的地下暗室、管道及管道井等封闭、半封闭的设施及场所（地下隐蔽工程、密闭容器、长期不用的设施或通风不畅的场所等）等。

二、危害因素分析

实施作业前，乙方应当对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，列出危害因素清单，乙方不能消除的危险因素、安全隐患有权拒绝作业，同时及时上报甲方，由甲方消除隐患，确认符合安全作业条件后，乙方方可作业。存在以下伤害类别的危害因素应包括但不限于以下方面：中毒和窒息；高处坠落；淹溺；火灾；爆炸；物体打击；机械伤害；其它，如触电、坍塌、起重伤害、其它伤害等。

三、协议实施条款

- “相关方”是指：在公司从事与公司生产经营活动有关的、在公司内从事各种公务活动和进行业务往来的外部单位和个人（以下简称“相关方”）。主要包括：

（1）依照与公司订立的有关合同，在公司内从事基建、设

备安装、维修保养、运输、后勤服务、劳务输出以及其他承包各种项目的外来单位或个人。

- 进入单位内进行商务洽谈、参观访问、工作检查、学习交流及其他各类公务活动的外来单位或个人。

- 目前我司相关方包括但不限于保安人员、绿化环卫人员、安装施工人员、配送人员、参观人员等。

- 危险作业包括但不限于以下内容：临水作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、破土作业、吊装作业、盲板抽堵作业。（以下简称：危险作业）

- 进场前乙方应将本企业的营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证、进场人员花名册、携带进场的机具一览表、特种作业人员及特种作业操作证的复印件报甲方。进场职工必须办好作业所在地所需办理的各种证件，不得使用未成年工、童工、超龄工和安排女工从事禁忌劳动。

- 安全交底。每次进行危险作业等其他可能存在危险的作业前需由乙方的带班人员对作业人员进行安全交底。

- 乙方需完善并加强对相关方的的日常考勤管理，严格遵守厂区对进出人员的管理要求。

- 乙方应在作业场所配备专职或兼职安全管理员，并持有《安全管理员证》、《安全员证》等相关安全资质证书，对作业进行安全管理，并每月对所属员工进行安全教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。每次进行维修作业等其他可能存在危险的作业前需由乙方的带班人员对作业人员进行安全交底。

- 乙方使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。

- 乙方应制定与作业范围相适应的应急处置预案，并定期组织演练或者参加甲方组织的演练。

- 乙方在作业过程中应当在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志、安全告知牌及安全操作规程。乙方应当对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由乙方安全员或代表签字。

- 乙方应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

- 乙方依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，并应当为从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

- 乙方应严格遵守国家、地方政府有关安全生产及劳动保护的法律法规、标准、规定，贯彻执行甲方的各项安全管理规章制度，严格按照生产场所操作规程制度。

- 乙方应当服从甲方的安全管理，保证作业区域的现场文明安全管理达标，现场临时用电、机器设备、安全防护齐全、完好。接受和配合甲方的安全监督检查，乙方现场的所有安全装置、防护设施必须依据经甲方审批后的安全技术方案进行搭设、安装，乙方必须无条件保证安全防护设施使用的搭设材料的质量，在用于安全防护的物资进场前将有关物资的材质证明报甲方，经甲方确认后方可使用。

- 乙方携带进场的机器设备、机具必须是合格产品，乙方须对携带进场的机器设备、机具安全负责管理、维护及检查，对甲方和自查发现的安全隐患落实整改措施。对由于乙方使用不合格机器设备、机具造成事故的，由乙方自行承担责任。

- 甲方有权对整个作业现场的安全管理工作进行协调和监督管理。指导、监督、检查乙方的执业健康安全管理工作，对乙方作业中的违章指挥、违章作业和安全隐患提出整改意见，督促、检查乙方的隐患整改落实情况。

- 乙方在作业过程中违反有关安全管理规定、有违章现象发生、安全问题整改不到位或拒不接受甲方的正常安全管理的，依据有关法律法规规定进行处理。乙方作业中存在重大隐患或险情时，甲方有权要求乙方立即整改直至隐患消除，若乙方整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方清退出场。

- 乙方作业人员未经许可不得随意到作业区域以外的其它工作场所活动，乙方作业人员擅自到作业区域以外的其它工作场所活动，出现人身损伤或伤亡的，由乙方自行负责一切责任。乙方作业人员需动用或作业涉及到甲方所属设备、电器、管线及其他设施等，必须事先征得甲方代表的同意，并采取安全防护措施。

- 乙方作业人员在甲方区域内存放工器具、危险的化学品或是易爆易燃物品等，并因此在甲方的区域内发生包括但不限于安全事故、治安事件等任何事故，造成乙方所属人员或第三人人身或财产损失的，由乙方承担事故的全部责任和善后事宜。若甲方代为承担相应责任的，有权全部向乙方追偿并要求乙方承担违约责任。

- 乙方作业人员未经许可不得随意到厂区区域以内的其它工作场所活动，活动内容包括不限于采摘水果、前往其他池体活动、攀爬构筑物等危险行为，出现人身损伤或伤亡的，由乙方自行负责一切责任。

- 在作业过程中，需要进行动土、动火、登高、吊装、断路、进入限制性空间等危险性较高的作业时，乙方的作业负责人、专职或兼职安全员必须现场确认，作业前报甲方。根据甲方的关于危险作业安全要求执行。

- 因乙方原因，造成乙方损失，由乙方自负，给甲方造成财产损失和人员伤害，乙方要负全部责任，并全额赔偿甲方。

- 非因甲方原因，造成乙方损失的，甲方不承担任何责任，由乙方自行承担全部责任。

- 乙方应严格遵守法律法规以及甲方的安全管理要求，并接受甲方的安全生产工作协调和监督，积极消除安全隐患。安全管理的基本要求包括但不限于以下条款：

①禁火区内严禁吸烟、动火。有火灾危险的作业区域，乙方必须配置足够的灭火设施。

②焊接、气割作业时两瓶距离必须达到5M及以上，气瓶距可能产生火花的电器、设备和其它火源的间距必须达到10M及以上。

③严禁在厂内道路、消防通道内搭建临时建筑或堆放物资；

严禁占用、堵塞、遮掩、挪用、损毁、破坏或因装修作业等工作或其他原因导致消防设施设备损坏。

④作业场所的电动工具、电焊机等须有漏电保护器和相应的安全防护装置。

⑤作业现场及居住室、办公室内的用电设施必须符合要求，严禁电线乱接、乱拉，刀闸和开关无盖，在电器设施上堆放物品。

⑥防雷、防静电设施及用电设施要有良好接地。

⑦作业现场的危险区域，如临边、深坑、土方堆填区等，必须设置围栏和危险标志，夜间要设信号灯。

⑧乙方应当为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，防止工伤事故的发生。乙方发生各类工伤事故，严禁隐瞒不报。发生重伤及重伤以上事故，应及时组织抢救、保护好现场，并立即报告甲方主管领导。

⑨登高架子、安全防护设施、脚手架搭设完毕必须经乙方安全员或代表验收合格后方可使用，对从甲方接手及自行搭设的安全防护设施、脚手架做好日常维护与管理。安全防护设施、脚手架的拆除必须在接到专业工程师的作业指令后方可拆除，不得私自拆改任何安全防护设施。进行受限空间作业前，必须有作业票，先通风，检测氧气、有毒有害气体，确保符合作业条件，做好个人防护和专人监护后，方可进入。

⑩乙方采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。乙方的电工、焊工、起重工、高处作业等特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

- 乙方应当定期排查并及时治理作业范围内的事故隐患，建立台账，做好相关记录，及时向甲方报告。乙方在发现重大事故隐患后不能立即治理的，应当采取必要的防范措施，并及时书面报告甲方，消除事故隐患。

- 乙方必须接受甲方的检查与监督，并应主动配合，做好安全工作。乙方若有出现违反本协议“第三条，协议实施条款”任一情形的，甲方有权要求乙方立即整改，且甲方有权视情况从工程结算款/服务价款中扣除（1000-2000）元/次作为违约金。

- 若乙方有下列情形之一的或在整改后仍违反协议的，甲方有权单方解除合同，甲方有权要求乙方向甲方支付本合同总金额的10%作为违约金，同时甲方有权要求乙方承担第25条的违约金。造成甲方损失的，乙方需另行赔偿：

①乙方不能提供与项目相匹配的营业执照、施工资质、安全生产许可证、技术人员、特种作业人员、安全员和设备设施的；

②乙方未对作业人员进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训的；没有向作业人员提供劳动防护用品的；

③乙方未对所属员工定期开展安全教育培训的；

④在开展涉及危险性较高的作业时，乙方未在作业前报甲方的；

⑤乙方违章作业或违章指挥作业的；

⑥乙方现场安全管理不到位或不服从甲方安全管理的；

⑦发生事故后，乙方未及时开展应急救援工作的；

⑨未制定与作业范围相适应的应急处置预案；

⑩乙方不履行协议义务或者未按协议约定履行义务的其他情况。

- 乙方需做好临水作业安全保障工作，临水作业的范围包括但不限于：构筑物水面垃圾的打捞（含粗格栅、细格栅、生化池、沉淀池/二沉池；生化池、二沉池、滤布滤池、出水明渠、硝化池、反硝化池等构筑物）的池内清洗等。具体要求如下：

- 乙方在实施临水作业时，需设一名或以上监护人员；作业存在多种危险作业情况下，需严格落实2人或2人以上为一组协同作业或交替作业，不能单独作业。

- 危险作业前，必须检查作业工具是否完好，做好交底工作。

（3）危险作业时，必须做好安全防护措施（穿戴救生衣、安全绳（带）、水鞋、手套、不得穿拖鞋或凉鞋等），严格落实2人或2人以上为一组进行协同作业，不得单独作业。

（4）如遇阴雨及大雾、雷暴雨、台风等恶劣天气，禁止危险作业。

- 乙方对作业过程中潜在的安全风险不明确的，不可盲目作业，否则，造成的后果由乙方独自承担。

- 本协议一式 肆 份，甲方执 叁 份，乙方执 壹 份，自双方盖章并经双方法定代表人签字后生效。

乙方声明：

乙方已认真阅读协议内容，对协议条款、现场的安全管理要求、安全风险充分理解，并自愿承担因违约造成的一切后果。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

法定代表人：            法定代表人：

签订日期：

签订地点：广东省东莞市

附件二：分项报价表

附件三：用户需求书

大朗松南一期提标3#单级高速离心鼓风机

维修采购项目用户需求书

- 一、项目信息

采购人：东莞市石鼓净水有限公司

采购内容：单级高速离心鼓风机维修项目（详见“2.1采购清单”）

采购预算：61946.90元（不含税）

- 1.项目概况

松山湖南部污水处理厂一期提标项目（以下简称：“松南一期提标”）安装四台GardnerDenver（登福）品牌TB-B-12200/0.47型单级高速离心鼓风，为MBR膜池提供曝气气源。用于吹扫膜丝，使膜丝产生震动，以便于去除粘在膜丝上的污物，使其掉落至池底进行进一步处理。设计单级高速离心鼓风机设备两用两热备。单台单级高速离心鼓风机原值1,317,933.44元，累计折旧：746,559.66元，自2020年投产，使用时间已超六年，已过质保期。

- 目前松南一期提标3#单级高速离心鼓风机处于故障停用状态，故障情况为：进气导叶阀烧坏，需要更换进气导叶阀，并对整机拆解检查，找到喘振及控制系统故障并进行修复，以便此设备恢复到正常工作状态。

- 本项目拟委外维修松南一期提标3#单级高速离心鼓风机，以确保大朗松南一期提标膜池供气系统正常运行及污水厂正常生产运营。

- 2.采购清单及要求

2.1采购清单

| 序号 | 采购项目 | 采购要求 | 数量 | 不含税金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3#单级高速离心鼓风机配件更换 | - 进气导叶阀更换； - 整机拆解检查，找到喘振及控制系统故障并进行修复 | 1 | 61946.90 |  |

2.2 服务要求

2.2.1 服务界限

- 供货单位负责清单供货及服务内容。

- 供货单位负责所供维修配件的运输、安装、调试、验收及售后服务。

2.2.2 维修服务要求

- 对3#单级高速离心鼓风机进行拆机检查，找到喘振及控制系统故障并进行修复、进气导叶阀更换。

- 对整机调试校准、现场安装及性能测试，确保维修完成后若未发现其它未知硬件故障的情况下能投入正常使用。

- 维修期间供货单位需服从采购人的总体管理，不能影响现场其它设备正常工作。

2.3 质量要求

- 供货设备配件应具备该类产品的功能要求，必须与采购清单设备匹配使用，安装在现有设备即可正常投入使用，不得对现有设备进行任何改动。

- 供货单位维修所用零配件必须是全新的，无瑕疵和缺陷，质量为合格的货物。

2.4 服务要求

- 服务时间：自收到采购人通知之日起30日内完成清单货物的货到现场及维修调试等工作并经甲方最终验收合格。

- 服务地点：东莞市大朗镇杨沙路153号十三栋101室（大朗松南污水处理厂二期）。

- 交货方式与风险承担：在松南一期提标3#单级高速离心鼓风机维修完毕移交给采购人并经采购人最终验收合格前，松南一期提标3#单级高速离心鼓风机新购配件的损坏、毁损、灭失的风险和责任均由供货单位承担。

- 二、技术参数

Gardner Denver（登福）TB-B-12200/0.47 单级高速离心鼓风机 核心技术参数：

- 型号：TB-B-12200/0.47

- 品牌：Gardner Denver（登福）

- 类型：单级高速离心鼓风机

性能参数：

- 额定风量：12200 m³/h

- 额定升压：0.047 MPa（47 kPa）

- 工作形式：单级高速、齿轮增速、离心式

- 调节方式：进口导叶（IGV）调节，调节范围约40%~100%

- 运行效率：整机高效区间≥80%，叶轮效率达95%

动力与转速：

- 电机功率：典型配置 220 kW

- 电机电压：380 V / 3P / 50 Hz

- 电机形式：低压异步电机，防护IP54，绝缘F级

- 齿轮箱增速后叶轮转速：约 10000~15000 r/min

结构与润滑：

- 轴承形式：滑动轴承+强制润滑油站

- 润滑方式：稀油润滑，带油冷器、过滤器、油压保护

- 密封形式：油气双重密封，无油输送

- 材质：壳体铸铁，叶轮高强度铝合金/合金钢

运行条件：

- 进口介质：空气

- 介质温度：常温（-10~40 ℃）

- 出口温度：≤110 ℃

- 噪声：≤85 dB(A)（距机1m）

- 振动：≤4.5 mm/s

- 三、维修服务安全及其他要求

- 1.供货单位在服务前需对维修人员做好施工安全培训、教育，服务期间严格执行特种设备操作、用电安全等相关规范，并无条件接受采购人监督。

- 2.供货单位应当采取有效的职业卫生防护措施，为维修人员配备必要的防护用品（安全帽、护目镜、劳保鞋、手套和口罩等）。

- 3.维修过程中出现的安全事故由供货单位自行承担。

- 4.服务过程中涉及的设备、工器具等由供货单位自备。

- 5.服务过程中涉及的用水、用电。采购人在厂内提供水、电接入点，由供货单位自行接入，供货单位需做好用水、用电安全防护措施，并无条件接受采购人监督。

- 四、验收要求

- 1.验收分为货到交货地点的初步验收和最终验收。

① 初步验收：维修使用的配件运抵交货地点后 3 日内，采购人（含采购人委托的第三方）、供货单位代表共同开箱验货。采购人按照合同及采购文件、国家相关法律法规以及规范的要求等相关的规定，对货物的数量、外观质量等进行清点和全面的检验，并作详细的记录。

初步验收如发现货物不符，或货物短缺、损坏等问题，应作详细记录，采购人可拒绝收货，供货单位应在采购人要求的时间内无条件调换、补齐货物，采购人有权按照本条有关验收的规定进行验收，由此产生的制造、修理和运费及保险费等费用均应由供货单位负担，与采购人无关。

初步验收合格后，采购人和供货单位共同出具相关初步验收报告并由双方书面确认初步验收结果。

② 最终验收：3#单级高速离心鼓风机维修完毕后，由采购人和供货单位共同进行设备检验，检查3#单级高速离心鼓风机配件是否已成功更换，整机拆解检查是否已完成，若无其它未知配件损坏的情况下是否能恢复到正常的工作状态。

经采购人根据上述约定验收符合全部要求，供货单位移交完所有资料文档给采购人后，采购人和供货单位共同出具最终验收合格报告，并由双方书面确认验收结果。

- 2.由于供货单位原因而引起配件的修理或更换的时间，以不影响生产为原则，否则将视为逾期交货。

- 3.采购人根据本条规定对3#单级高速离心鼓风机维修服务所做出的验收，仅作为起算付款及质保期之用，不为双方对于维修质量的最终认定。维修服务经验收合格后，供货单位仍应在质保期内对产品质量承担保证责任。

- 4.在3#单级高速离心鼓风机维修完毕移交给采购人并经采购人最终验收合格前，3#单级高速离心机新购配件的损坏、毁损、灭失的风险和责任均由供货单位承担。如供货单位提供的维修配件不能通过采购人的初步验收，供货单位应按照采购人要求无条件予以退换货，并承担相应责任和费用。

- 5.验收过程中，如对检验记录不能取得一致意见时，一方可委托服务地的权威的第三方检验机构联合进行检验。检验结果具有约束力，检验费用由责任方负担。

- 五、质保期及售后要求

- 1.维修服务和维修零配件质保期为六个月，自项目最终验收合格之日起算。质保期内，供货单位对本项目供货、服务质量进行免费保修，免费保修包括但不限于由供货单位承担完成质保期的工作而产生的运费、购置费、测试费、人工费等各项费用。

- 2.在合同规定的质保期内，供货单位承诺将在接到采购人的故障通知后4小时内响应，24小时内到达项目现场进行维修等服务。

- 3.质保期内，若3#单级高速离心鼓风机维修质量或配件经 1 次维修或维修时间超过1个月，仍不能恢复正常的，供货单位应免费给予维修及配件更换，被更换的配件的质保期为从完成更换并经采购人验收合格之日起重新计算。供货单位应确保在3#单级高速离心鼓风机发生故障后24小时内解决故障并回复正常使用。

- 4.采购人在3#单级高速离心鼓风机使用过程中所遇技术问题，供货单位应按采购人要求及时向采购人无偿提供技术指导服务。

- 5.供货单位未按上述要求提供售后服务的，采购人有权自行要求其他第三方提供相关服务，因此产生的费用及供货单位未按要求提供售后服务导致的采购人损失全部由供货单位承担。

- 六、价款要求

- 1.本项目报价为总价不含销项税额，包含但不限于完成本项目服务内容涉及的零配件的采购、送货、装卸(含二次搬运至采购人指定交货或仓储地点)、制造、检测、试验、拆卸费、搬迁费、人工费、吃住费、材料费、维修费、调试费、管理费、培训费、运费、交通费用、除供货单位销项税额以外的税费、保险、质保期免费上门提供售后服务等相关服务的全部费用。未经采购人书面确认，供货单位无权另行收取其它任何费用。

- 2.供货单位完成清单服务的货到现场及维修、调试等工作，并经采购人最终验收合格后，供货单位按采购人要求向采购人提交请款报告及请款金额等额、合法、有效的增值税专用发票等请款资料，采购人在收到前述材料并经确认无误后30个工作日内，采购人支付合同价的【95%】及对应的税额给供货单位，剩余合同价的【5%】及对应的税额作为质保金。质保期满后，所提供的服务及货物无质量问题且供货单位按照合同约定提供质保售后服务的，由供货单位向采购人提供请款报告及请款金额等额、合法、有效的增值税专用发票等相关请款资料，经采购人确认无误后30个工作日内，采购人将剩余质保金无息支付给供货单位。

- 3.供货单位逾期提交请款资料及发票或提交的请款资料及发票不符合采购人要求的，采购人付款时间顺延，并不承担逾期付款违约责任，供货单位不得以此为由拒绝或迟延履行合同义务。由于供货单位提供的发票不符合税法规定，给采购人造成的损失由供货单位承担赔偿责任。

附件四：阳光合作告知函

阳光合作告知函

项目名称：大朗松南一期提标3#单级高速离心鼓风机维修采购项目（采购编号：JS-2026-026）

：

为保证我集团人员廉洁从业，规范和鼓励诚信交易行为，防止腐败和商业贿赂发生，推动双方建立阳光合作关系，现将我方推行阳光合作的相关管理规定函告如下：

一、我方负责对本单位有关人员进行阳光合作教育和管理。

二、我方人员有责任向贵方介绍本单位有关阳光合作的相关规定。

三、我方人员应本着诚实守信、公平公开、平等互利原则开展交易合作，遵守国家相关法律法规。

四、我方人员应廉洁从业，自觉抵制商业贿赂及不正当交易行为，在交易业务中涉及本人、亲属或其他相关人员时，应主动提请回避。

五、在业务合作过程中，我方人员不得有以下违法违规行为：

（一）合作过程中通过各种方式向贵方索贿、行贿，或为亲属、其他相关人员索取其他协助或服务；

（二）合作过程中通过各种方式收受贵方财物、服务，或为他人谋取不正当利益，包括但不限于：实物、现金、有价证券、礼券等有价物品（以下统称“财物”），不得参加贵方提供的旅游或其他可能影响职务廉洁的活动；

（三）擅自截留、挪用或侵占贵方财物；

（四）以各种形式参与民间借贷，帮助贵方过桥借贷；

（五）参与黄、赌、毒等违法犯罪活动；

（六）其他违反国家法律法规和违反廉洁从业的行为。

六、在业务合作期间，我方有权通过回访等方式监督阳光合作执行情况。贵方及贵方人员发现我方任何人员任何形式的行贿、索贿、受贿或其他违反阳光合作的行为，可及时向我方举报。

七、烦请贵方及贵方人员在投诉举报时，积极配合我方的相关调查工作，并提供联系方式等，便于我方纪检监察机构联系与调查核实。我方承诺对贵方的投诉举报人进行保密。

八、贵方投诉举报的情况，经查证属实，我方将视情节轻重和影响恶劣程度对相关人员进行内部处理；构成犯罪的，依法移送司法机关处置，并将调查结果及时向贵方反馈。

九、如贵方经办人员或其他相关人员主动诱使我方人员作出本告知函第五点列明的违法违规行为的，我方有权终止双方的合作，由此造成的损失由贵方承担。

十、我方对如实举报和严格遵守阳光合作精神的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

十一、其他

（一）本告知函所言“其他相关人员”是指经办人以外的与合作项目有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于项目经办人的亲友。

（二）我方常设投诉举报受理部门及联系方式：

1.投诉举报受理部门：东莞市水务环境投资控股集团有限公司纪检监察部；

2.投诉举报电话：0769–28823293（星期一至星期五：8:30-17:30）；

3.联系地址：东莞市东城街道育华路1号；

4.邮编：523000。

让我们共同为建立健康、公平的商业秩序和实现双赢而努力。

特此致函。

东莞市石鼓净水有限公司

年    月   日

阳光合作告知函回执

编号：

我单位于       年    月    日收到东莞市石鼓净水有限公司的《阳光合作告知函》，承诺理解函告内容并告知相关人员严格执行其中规定。

（盖章）

法定代表人：

年    月    日

第四章 报价须知

一、项目费用说明

报价人应按竞价文件要求及企业的自身情况进行报价。所报的价格包含完成竞价文件规定的工作所需的全部费用（除了服务单位销项税额），并承担所有相应项目风险。

二、报价文件的组成

1.报价表；

2.报价声明；

3.营业执照；

4.报价人提供一份鼓风机维修相关业绩（合同签订日期为2023年1月1日或以后）；

5.法定代表人身份证明书和法定代表人授权书原件（法定代表人报价时只提供法定代表人身份证明书，委托他人为报价代表时同时提供法定代表人授权书）；

6.承诺函。

三、报价文件的封装和递交

1.报价人应将报价文件一起密封在一个不透明的外层封装中。外层密封封装表面应正确标明项目名称、项目编号、报价人单位名称，封口位置盖章。

2. 报价文件无须装订成册。若报价文件装订成册，需同时提供电子文件，内容包括：签字、盖章后的报价文件扫描版PDF格式电子文件。电子文件不可设置密码，用U盘或DVD或CD-R光盘储存 ，并密封于“电子文件”内（电子文件的包装封面需注明项目名称、项目编号、报价人单位名称，并盖章）。

3.密封好的报价文件，应于竞价公告中规定的截止时间前递交到采购人指定的递交地点，否则视为放弃参与本项目。

四、报价有效性说明

1.报价人不符合合格报价人的资格条件或基本条件[列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）]。

2.不含税总报价不得高于本项目不含税最高限价，否则视为无效报价。

3.报价人未按报价文件格式提供相应材料的，按无效报价处理。

4.①报价截止时间结束，报价文件不足三家，公开竞价采购失败。②在实行公开竞价过程中，合格供应商只有两家，但竞价文件没有不合理条款，且采购程序符合规定的，采购人可以继续开展采购活动。③当公开竞价合格供应商只有一家，采购失败。

5.当被确定为成交候选供应商主动放弃成交资格，或经采购人和供应商核实确认其并未实质性满足采购需求时，采购人有权顺次确定价格次低的实质性满足需求的供应商为成交供应商，或我司有权重新进行采购。

6.①与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参与报价;②供应商负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价。上述情况一经发现，相关报价均无效。

7.本项目不接受联合体报价。分支机构报价的，除满足响应文件资格要求外，须提供总公司和分支机构营业执照复印件，总公司出具给分支机构的专项授权委托书，授权范围需明确参与项目报价、投标及合同签订等相关活动，并承担相应法律责任（格式自拟，如未提供视为无效报价）。

五、竞价程序

1.报价文件递交截止后，采购人工作人员在现场开封报价文件并进行首次报价唱标，报价人代表在唱标过程中对开封情况有异议的，应当在开封现场提出。

2.报价人代表对首次报价唱标的开封过程无异议或经现场对异议作出答复后，由采购人竞价小组对报价文件进行资格条件的符合性检查，对未能通过检查的投标文件不再进入下一阶段竞价。

3.通过符合性检查的报价人，由采购人工作人员现场统一组织各报价人进行二次报价，二次报价不得高于首次报价，否则视为无效报价。

4.在二次报价中，若2家以上（含本数）供应商报价一致且同为最低价时，报价相同的供应商再进行一次报价，且再次报价不得高于前一次报价，以此类推，最终价低者得。

注：

（1）报价人法定代表人或授权人员需到现场进行二次报价，自行离场等同于放弃二次报价（最终报价按首次报价确定），且视为对二次报价环节及结果无异议。

（2）因需二次报价，报价人在二次报价时需知道自身首次报价的情况，便于填写二次报价。

六、合同签订说明

本项目成交单位会根据项目实际情况与东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司或东莞市石鼓净水有限公司或东莞市樟村水质净化有限公司或东莞市清源净水科技有限公司或东莞市莞水装备科技有限公司或东莞市众源环境投资有限公司或东莞市尚源环能科技有限公司签署合同。

第五章 报价文件（格式）

1. 报价表

| 项目名称 | 大朗松南一期提标3#单级高速离心鼓风机维修采购项目 （重新采购） |
| --- | --- |
| 不含税总报价 （单位：元） | 人民币（小写）： |
| 完成时间 | 详见用户需求书。 |
| 报价人纳税类型 | □ 一般纳税人 □ 小规模纳税人 |
| 报价人提供的增值税专用发票的税率 | % |
| 备注 | - 1.本次所报价格为不含销项税额，包含供应商销项税额以外的税费及完成本项目所需的全部费用。 - 2.不含税总报价不得高于本项目不含税最高限价（61,946.90元），否则视为无效报价。 3.上述报价数值如需保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。 |

联系人：                          联系电话：

联系邮箱：                        联系地址：

报价人：（加盖公章）

日期：   年    月   日

2.项目报价声明

报价声明

我方已详细查阅了竞价文件的所有内容，对竞价文件中的“第二章 用户需求”和“第三章 合同条款”完全响应。一旦我方成交，将保证按质、按量、按期地完成项目中的全部责任和义务。如我方存在成交后放弃或提供虚假证明文件、虚假报价文件或存在实际服务质量低于竞价文件要求或报价文件承诺的标准等情况的，我公司将同意并接受贵公司按照合同条款追究责任，合同约定的违约责任无法执行的，按不含税最高限价5%支付违约金（不足1000元的，按1000元支付），如不上缴违约金的，列入东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司“黑名单”， 取消二年内参加东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司采购项目的报价资格。

特此声明。

报价人：（加盖公章）

日期：    年    月    日

- 3.营业执照

4.提供一份鼓风机维修相关业绩（合同签订日期为2023年1月1日或以后）

5.法定代表人身份证明书和法定代表人授权书原件（法定代表人报价时只提供法定代表人身份证明书，委托他人为报价代表时同时提供法定代表人授权书）

法定代表人身份证明书

先生／女士：现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：          签发日期：

附：代表人性别：       年龄：         身份证号码：

营业执照号码：             经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

附 法定代表人身份证复印件

响应人：（加盖报价人法人公章）

日期：  年   月  日

法定代表人身份证反面

法定代表人身份证正面

注：法定代表人身份证须在有效期限内。

法定代表人授权书

致：东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司

本授权书声明：注册于       （报价人地址）的           （报价人名称）在下面签字或盖私章的                         （法定代表人姓名、职务、身份证号码）代表本公司授权在下面签字或盖私章的        （被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代表人，签署                  采购项目的报价文件，代表我公司递交报价文件、报价、签订合同和处理有关事宜，我承认代理人全权代表我所签署的本项目报价文件的内容及所进行的上述活动。

本授权书于      年     月     日签字生效，有效期至采购项目签订采购合同之日止，代理人无转委托权，特此声明。

报  价  人：（加盖报价人法人公章）

报价人地址：

法定代表人（签名或盖私章）：

职　　　务：

被授权人（签名或盖私章）：

职　　　务：

附 法定代表人、被授权人身份证复印件

法定代表人身份证反面

法定代表人身份证正面

被授权人身份证反面

被授权人身份证正面

注：上述所附身份证应在有效期限内。

6. 承诺函

致东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司：

我公司              为贵公司竞价的大朗松南一期提标3#单级高速离心鼓风机维修采购项目（重新采购）的报价单位，为确保供货及/或提供服务过程中的人身、财产安全，我公司承诺，如我公司获得成交资格，将严格按照下列要求开展工作。

1、我公司承诺将严格遵守国家、地方政府有关安全生产及劳动保护的法律法规、标准、规定，贯彻执行贵公司的各项安全管理规章制度。

2、我公司承诺将依法参加工伤保险，为安排至贵公司从事本项目的工作人员缴纳保险费，并为从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

3、我公司承诺服从贵公司的安全管理，保证作业区域的现场文明安全管理达标，现场临时用电、机器设备、安全防护齐全、完好，并接受和配合贵公司的安全监督检查，我公司提供到贵公司现场作业的所有安全装置、防护设施必须依据经贵公司审批后的安全技术方案进行搭设、安装，同时我公司无条件保证安全防护设施使用的搭设材料的质量安全，在用于安全防护的物资进场前将有关物资的材质证明报贵公司，经贵公司确认后方可使用。

4、我公司承诺携带进场的机器设备、机具必须是合格产品，并对携带进场的机器设备、机具安全负责管理、维护及检查，对贵公司和自查发现的安全隐患落实整改措施。如我公司使用不合格机器设备、机具造成事故的，由我公司自行承担责任。

5、我公司人员未经许可不随意到作业区域以外的其它工作场所活动，我公司作业人员擅自到作业区域以外的其它工作场所活动，出现人身损害或财产损失的，由我公司自行负责一切责任。我公司作业人员如需动用或作业涉及到贵公司所属设备、电器、管线及其他设施等，承诺事先征得贵公司代表的同意，并采取安全防护措施。

6、我公司承诺在进行卸货等工作时，严格遵守相关劳动安全规定，并按要求佩戴相关安全劳动防护用具。我公司承诺做好安全防护措施，在工作过程中出现的安全事故由我公司自行处理并承担全部责任。我公司承诺我公司人员在贵公司场所遵守贵公司的一切规章制度和安全条例，服从贵公司的监督。我公司在提供服务过程中，如因违反贵公司相关规章制度、安全条例，或因不服从贵公司监督而发生安全事故的，其结果与责任均由我公司负责，贵公司无须承担任何结果与责任。

7、我公司承诺协助和指导贵公司进行货物的储存，对贵公司的储存方式、方法、储存数量、仓库的安全设施设备、安全生产规章制度等是否符合国家标准或者国家有关规定提出合理的建议，并进行技术指导。

8、我公司车辆在贵公司场所行驶时，将严格遵守厂区道路限行，限速和限重要求，如因我公司未遵守前述要求，对厂区/贵公司（含其人员）、我公司人员、第三方造成损失的，由我公司承担赔偿责任。

9、如我公司开展服务项目需进行外出调研或现场作业的，由我公司派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对作业的现场人员进行安全防护、劳动保护等，并承担相应的费用。若发生工作人员或第三人人身伤害等事故的，由我公司全部承担责任。

10、因我公司原因，造成我公司损失，由我公司自负，给贵公司造成财产损失和人员伤害，我公司承担全部责任，并全额赔偿贵公司。

11、非因贵公司原因，造成我公司损失的，贵公司无需承担任何责任，由我公司自行承担全部责任。

12、我公司承诺严格遵守法律法规以及贵公司的安全管理要求，并接受贵公司的安全生产工作协调和监督，积极消除安全隐患。安全管理的基本要求包括但不限于以下条款：

①禁火区内严禁吸烟、动火。有火灾危险的作业区域，我公司承诺配置足够的灭火设施。

②我公司承诺焊接、气割作业时两瓶距离必须达到5M及以上，气瓶距可能产生火花的电器、设备和其它火源的间距必须达到10M及以上。

③我公司承诺不在厂内道路、消防通道内搭建临时建筑或堆放物资。

④我公司承诺电动工具、电焊机等均具有漏电保护器和相应的安全防护装置。

⑤我公司承诺用电设施符合要求，杜绝电线乱接、乱拉，刀闸和开关无盖，在电器设施上堆放物品等行为。

⑥我公司承诺防雷、防静电设施及用电设施有良好接地。

⑦我公司承诺为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，防止工伤事故的发生。我公司承诺，如发生各类工伤事故，绝不隐瞒不报。发生重伤及重伤以上事故，应及时组织抢救、保护好现场，并立即报告贵公司主管领导。

13、我公司承诺接受贵公司的检查与监督，并主动配合，做好安全工作，凡有违反上述条款的即视为我公司违约，贵公司有权视情况从货物/服务价款中扣除2000元/次作为违约金。

如因我公司违反上述条款造成安全生产事故的，我公司将承担由此引发的一切责任与后果，如造成贵公司损失的，我公司将予以足额赔偿，同时，贵公司有权没收我公司提交的履约担保。

特此承诺。

承诺人（加盖公章）：

日期：