樟村厂2026年单螺杆空压机系统更新

改造及配件采购项目

询价文件

东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司

2026年4月17日

目   录

第一章 询价邀请函	3

第二章 用户需求书	5

第三章 合同条款	12

第四章 报价须知	44

第五章 报价文件（格式）	46

第一章 询价邀请函

各供应商：

我公司的“樟村厂2026年单螺杆空压机系统更新改造及配件采购项目”正式开展，现邀请贵司参与本项目的询价采购。具体采购信息如下：

一、采购项目编号：JS-2026-031

二、采购项目名称：樟村厂2026年单螺杆空压机系统更新改造及配件采购项目

三、采购预算：不含税最高限价为105,291.98元。

四、采购内容：单螺杆空压机系统更新改造及配件（具体详见用户需求书）

五、资质要求：

1. 报价人自2023年1月1日以来，至少具备一份空压机供货或配件供货业绩。（合同签订日期为2023年1月1日或以后）；

2.报价人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）。

六、成交原则：从实质性满足采购需求的供应商中，按不含税价最低成交原则确定成交供应商。

七、报价文件递交截止时间：2026年4月22日14时30分。

八、报价文件递交地点：东莞市南城街道宏北路16号水业大厦10楼净水公司招标成本部。

九、报价文件开封时间：2026年4月22日14时30分。

十、开封地点：东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司10楼开标室。

十一、采购人联系方式：

采购联系人：李工

联系电话：0769-28823256

联系地址：东莞市南城街道宏北路16号水业大厦10楼（东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司）

东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司

2026年4月17日

第二章 用户需求

1、 项目信息

采购人:东莞市樟村水质净化有限公司

采购内容：单螺杆空压机系统更新改造及配件（详见“3.1采购货物清单”）

2、项目概况

本项目是采购并安装2台新型单螺杆式空压机，替换现有2台老化设备；同步采购相关备件，用于维修厂内另一台旧设备及配套系统设备移位作业。具体实施内容包括：①设备拆除：拆除1台原有空压机、1台储气罐、1台空气干燥器，及三台空压机的配套管道附件，其余2台旧设备保留原位；②新设备安装与旧机移位：完成2台新型单螺杆式空压机的安装部署，并将3#单螺杆式空压机旧设备、旧储气罐、空气干燥器移至指定位置；③配套设施搭建：在电房旁独立房间内安装专用配电箱及2台轴流风机，保障设备供电与通风散热；④旧设备复用与系统调试：对留存的1台旧储气罐、1台空气干燥器（含所有配套附件）进行重新安装，并完成全系统设备的联动调试，确保整体运行稳定。通过上述系统性升级改造，全面替换老化产能、优化设备布局、完善配套保障，从根源上提升樟村厂空压机系统的运行效率与可靠性。

- 采购内容

3.1 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单螺杆空压机 | 排气量： 2.1m3/min 排气压力：1.0Mpa 电机功率：15KW 电机转速：1460r/min 排气含油量：≤3PPM | 2台 |
| 2 | 配电箱 | 电压：380V 电流：60A | 1台 |
| 3 | 轴流风机 | 风量：8000-10000m3/h 电压：380V 电机功率：0.75KW 内径：400-600mm 扇叶：金属扇叶 | 2台 |
| 4 | 单螺杆空压机设备移位安装服务 | 排气量： 2.1 m3/min 排气压力：1.0Mpa 电机功率：15KW 电机转速：1460r/min 排气含油量：≤3PPM 净重：540kg 外形尺寸： 1050*1300*1480mm | 1台 |
| 5 | 储气罐设备移位安装服务 | 重量：940kg 设计压力：1.1Mpa 容积：4m³ 直径：约1.4m | 1台 |
| 6 | 空气干燥器设备移位安装服务 | 重量：78kg 工作压力：1.0Mpa 额定功率：1.1KW 输入电源：220V 外形尺寸：500*800*980mm | 1台 |
| 7 | 油气分离器 滤芯 | 型号：03-05E-00 容积：0.03m³ | 2个 |
| 8 | 放空阀 | 型号：FHOG-20A | 2个 |
| 9 | 电池阀 | 型号：FHOG-20A | 2个 |

3.2 供货及安装界限

(1)供货范围‌：供货单位负责提供清单所列货物及其安装所需全部材料。

(2)运输与安装‌：供货单位承担所供货物及材料的运输、拆除、安装、调试、验收及售后服务工作。

(3)设备安装与拆移‌：①本次采购的2台单螺杆空压机，需安装于电房旁独立机房内，供货单位需根据空压机精准尺寸定制安装基座，基座高度不得低于150mm；②拆除现场原有1台空压机、1台储气罐、1台空气干燥器及3台空压机管道附件，并将该批设备移位至上述独立机房完成重新安装（其中储气罐安装在机房室外厂地）；③在机房内同步完成1台配电箱及2台轴流风机的安装作业。

(4)点位布局与电气接驳‌：空压机、配电箱、轴流风机的安装点位距动力柜约10米，供货单位需提供符合规格要求的动力电缆，并在采购人现场指导下，完成电缆敷设及与指定动力柜的接驳工作；拆除的旧设备及附件需移至距新安装位置300米的指定区域。

(5)设备系统调试‌：供货单位负责完成所有新安装设备的性能调试以及旧设备移位的功能调试，确保新旧设备均达到正常运行标准。

(6)工作责任‌：供货单位为新设备安装、旧设备拆除及所有配套设施（含定制基座、动力电缆、管道附件等）的安装施工承担全部责任，确保作业过程合规、工程质量达标。

3.3 交货要求

（1）交货时间：自签订合同之日起3个月内完成清单货物的货到现场及安装、调试等全部工作内容，并通过采购人最终验收，对于出现特殊情况需要延长交货期的，供货单位需跟采购人进行沟通并经采购人同意后，可适当延长交货期。

（2）交货及服务地点：供货单位负责将设备供货至东莞市樟村水质净化厂内，包括到场新设备及旧设备搬卸、拆除、安装、调试、验收及售后等工作。设备相关运输、装卸、拆除、安装、调试、保险等费用已包含在报价总价中。采购人如需变更交货地点，采购人应在原定的最后交货日1日前通知供货单位。供货单位应无条件配合按照变更后的交货地点进行送货安装，采购人无需因此额外支付其他费用，供货单位也不得以此为由延长交货期限。供货单位负责将货物运输至采购人指定位置，由供货单位负责安装调试。

（3） 交货方式与风险承担：在货物移交给采购人并经采购人最终验收合格前，货物的损耗、毁损、灭失的风险和责任均由供货单位自行承担。供货单位提供的备件及备件的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权及其他权利的投诉时，一切后果由供货单位负责，如因此造成采购人损失的，供货单位应予以赔偿。

4、设备质量要求

(1)供货单位所供货物必须是全新的，无瑕疵和缺陷，质量为合格的货物。所有货物运输至交货地点时，包装需完好，由采购人签收后方可拆包安装。

(2)所有货物须满足国家及行业环保和质量标准。

(3)供货单位所供货物必须有质量检验合格证及采购人要求的其他合格证明文件等相关资料。

5、技术要求

5.1 设备性能参数

（1） 空压机性能参数

| 名称 | 樟村厂污泥泵 |
| --- | --- |
| 空压机类型 | 容积型单螺杆式 |
| 安装位置 | 樟村厂旧鼓风机房 |
| 介质 | 空气 |
| 排气量 | 120m³／h |
| 排气压力 | 1.0Mpa |
| 电机功率 | 15KW |
| 电机转速 | ≥1460r/min |
| 电压 | 380V |
| 机组尺寸 （长*宽*高） | 1350*800*1100mm |
| 机组冷却方式 | 风冷 |
| 机组重量 | 550kg |
| 气体含油量 | ≤2PPm |

（2）流风机性能参数：风量8000-10000m³/h，电压380V，电机功率0.75kW，内径400-600mm，配备金属扇叶。

（3）储气罐设备安装要求

①基础预处理：鉴于安装场地为草地，需先对安装区域进行基础硬化施工，硬化基础需满足储气罐的承重需求，确保无沉降、塌陷风险；

②设备固定安装：待硬化基础强度达标后，采用专用固定件将储气罐与基础牢固锚定，完成固定后需核验设备水平度，确保安装精度；

③附属管线连接：设备固定验收合格后，依次完成管道、阀门等附属部件的连接作业，连接过程需严格把控密封性，避免介质泄漏。

（4）空气干燥器设备安装要求

①选址与固定：需安装于机房内部指定区域，采用膨胀螺栓或定制支架完成设备的稳固固定，安装时需预留充足的操作与检修空间；

②管线配套安装：设备固定完成后，同步开展进气、出气管道及控制管线的连接施工，管线布局需规整合理，便于后期维护，连接完成后需进行压力测试，确认无泄漏点。

（5）备件适配要求

本次采购的油气分离器滤芯、放空阀及电磁阀，需与上海飞和实业集团有限公司FHOG-20A型号设备完全适配，尺寸规格、接口标准、性能参数需匹配原厂部件，保障设备系统的运行稳定性与兼容性。

6、验收要求

1、 验收分为货到交货地点的初步验收和最终验收。

①初步验收：货物运抵交货地点后 3 日内，采购人（含采购人委托的第三方）、供货单位代表共同开箱验货。采购人按照合同及询价文件、国家相关法律法规以及规范的要求等相关的规定，对货物的品种、品牌、产地、型号规格、数量、外观质量、资料等进行清点和全面的检验，并作详细的记录。

初步验收如发现货物的品种、品牌、产地、型号规格、数量、外观质量、资料与合同不符，或货物短缺、质次、损坏等问题，应作详细记录，采购人可拒绝收货，或由供货单位在采购人要求的时间内立即、无条件为采购人调换或补齐，调换或补齐后的货物，采购人有权按照本条有关验收的规定进行验收，由此产生的制造、修理和运费及保险费等费用均应由供货单位负担，与采购人无关，且交货期限不得顺延。

初步验收合格后，采购人出具相关初步验收报告，并由双方书面确认验收结果。

②最终验收：供货货物在完成安装调试、性能测试合格后，采购人、供货单位对设备调试的测试结果进行检验。运行时应满足下述要求：设备的流量、扬程及效率须符合设计要求。运转时应平稳、无异常声音、振动和温升，电机电流正常。电机安全保护措施须符合潜水泵技术要求。货物经采购人根据上述约定验收符合全部要求，供货单位移交完所有资料文档后，采购人向供货单位出具书面的验收合格报告并由双方书面确认验收结果。供货单位在货物安装、调试过程中，应做好详细的检验、测试记录和试验结果，检验结果应符合本合同及询价文件、国家相关法律法规以及规范的规定标准。（当多个标准不一致时，以最高标准作为验收标准）。

2、货物经采购人根据上述约定验收符合全部要求，供货单位移交完所有资料文档后，采购人向供货单位出具书面的验收合格报告，并由双方书面确认验收结果。

3、 由于非采购人原因而引起货物的修理或更换的时间，以不影响生产为原则，否则将视为逾期交货。

4、 采购人根据本条规定对货物所做出的验收，仅作为起算付款及质保期之用，不视为双方对于货物质量的最终认定。货物经验收合格后，供货单位仍应在质保期内对产品质量承担保证责任。

5、 货物在经最终验收合格前，其损耗、毁损、灭失等风险及责任由供货单位承担，如因发生前述情形，导致供货单位所供应的货物不能通过采购人验收的，供货单位应按采购人要求予以更换或退货，费用由供货单位承担，交货期限不得顺延。

6、 验收过程中，如对检验记录不能取得一致意见时，一方可委托货物交付地的权威的第三方检验机构联合进行检验，所需检验费用由供货单位先行垫付。检验结果具有约束力，检验费用由责任方负担。

7、质保及售后要求

（1） 本项目质保期为12个月，自项目最终验收合格之日起算。质保期内供货单位对供货产品出现的不符合合同要求的、有问题的地方应免费提供维修以及其它售后服务，质保期内所有服务由供货单位上门进行，且不得另行收取任何费用。质保期内，供货单位对本项目供货、进行免费保修，免费保修包括但不限于由供货单位承担完成质保期的工作而产生的运费、购置费、测试费、人工费等各项费用。

（2） 在合同规定的质保期内，供货单位承诺将在接到采购人的故障通知后4小时内响应，24小时内到达项目现场进行维修等服务，供货单位应在接到采购人的故障通知后【48】小时内解决故障恢复项目正常使用，维修时间不计入质保期内。质保期内，若供货单位供货设备经1次维修或维修时间超过【48】小时，仍不能正常使用的，供货单位应免费给予更换，被更换的供货设备的质保期为从完成更换安装并经采购人最终验收合格之日起重新计算。

（3） 采购人在使用货物时所遇技术问题，供货单位应按采购人要求及时向采购人无偿提供技术指导服务。

（4） 供货单位未按上述要求提供售后服务的，采购人有权要求其他第三方提供相关服务，因此产生的费用及供货单位未按要求提供售后服务导致的采购人损失全部由供货单位承担。

8、价款要求

（1）本项目的报价为总价（不含销项税额），包括但不限于：合同范围内所有货物及其配备的附件、备品备件的研究、采购、制造、检测、检验、包装、储存（含现场仓储）、运输（退换货运输）、装卸（含二次搬运至采购人指定仓储地点）、安装、管道改造、安全、保险、培训、验收、供货单位销项税额以外的税费、质保期及售后服务等的一切费用；未经采购人书面确认，供货单位无权另行收取其它任何费用。

（2）合同签订后，供货单位完成清单货物的货到现场及安装调试等全部工作内容并经采购人最终验收合格后，供货单位向采购人提交请款报告及请款金额等额、合法、有效的增值税专用发票，采购人在收到前述材料并确认无误后30个工作日内，采购人支付合同价95%及对应税额给供货单位，剩余的5%作为质保金。质保期满后，采购货物无质量问题，由供货单位提供相关请款资料，采购人将质保金支付给供货单位。

（3）供货单位逾期提供请款资料、发票或提交发票、请款资料不符合采购人要求的，采购人付款时间顺延，并不承担逾期付款违约责任。由于供货单位提供的发票不符合税法规定，给采购人造成的损失由供货单位承担赔偿责任。

第三章 合同条款

合同编号：

# 樟村厂2026年单螺杆空压机系统更新

# 改造及配件采购项目

甲方：东莞市樟村水质净化有限公司

乙方：

甲方：东莞市樟村水质净化有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规，经过询价采购，甲、乙双方本着平等互利、友好合作的原则，就乙方获得樟村厂单螺杆空压机系统更新改造及配件资格之事宜，达成如下合同：

第一条 服务清单及要求

1、采购清单

详见合同附件《分项报价表》和《用户需求书》。

2、乙方需按照合同中甲方要求提供货物及服务。若甲方未在合同、用户需求书、采购文件等文件中列明，但为了满足甲方的正常使用及达到验收标准而需增加服务的，由乙方为甲方提供完善方案。完善方案经甲方同意后，由乙方按照完善方案履行义务，其中涉及的增加的费用已包含在合同价中，甲方不另行向乙方支付费用。

3、供货及安装界限

(1)供货范围‌：乙方负责提供清单所列货物及其安装所需全部材料。

(2)运输与安装‌：乙方承担所供货物及材料的运输、拆除、安装、调试、验收及售后服务工作。

(3)设备安装与拆移‌：①本次采购的2台单螺杆空压机，需安装于电房旁独立机房内，乙方需根据空压机精准尺寸定制安装基座，基座高度不得低于150mm；②拆除现场原有1台空压机、1台储气罐、1台空气干燥器及3台空压机管道附件，并将该批设备移位至上述独立机房完成重新安装（其中储气罐安装在机房室外厂地）；③在机房内同步完成1台配电箱及2台轴流风机的安装作业。

(4)点位布局与电气接驳‌：空压机、配电箱、轴流风机的安装点位距动力柜约10米，乙方需提供符合规格要求的动力电缆，并在甲方现场指导下，完成电缆敷设及与指定动力柜的接驳工作；拆除的旧设备及附件需移至距新安装位置300米的指定区域。

(5)设备系统调试‌：乙方负责完成所有新安装设备的性能调试以及旧设备移位的功能调试，确保新旧设备均达到正常运行标准。

(6)工作责任‌：乙方为新设备安装、旧设备拆除及所有配套设施（含定制基座、动力电缆、管道附件等）的安装施工承担全部责任，确保作业过程合规、工程质量达标。

第二条 服务期限及要求

1、交货期限：自签订合同之日起3个月内完成清单货物的货到现场及安装、调试等全部工作内容，并通过甲方最终验收。对于出现特殊情况需要延长交货期的，乙方需跟甲方进行沟通并经甲方同意后，可适当延长交货期。

2、交货及服务地点：东莞市东城街道东城运河路5号樟村水质净化厂。

乙方负责将设备供货至东莞市樟村水质净化厂内，包括到场新设备及旧设备搬卸、拆除、安装、调试、验收及售后等工作。设备相关运输、装卸、拆除、安装、调试、保险等费用已包含在报价总价中。甲方如需变更交货地点，甲方应在原定的最后交货日1日前通知乙方，乙方应无条件配合按照变更后的交货地点进行送货安装，甲方无需因此额外支付其他费用，乙方也不得以此为由延长交货期限。乙方负责将货物运输至甲方指定位置，由乙方负责安装调试。

3、 交货方式与风险承担：在货物移交给甲方并经甲方最终验收合格前，货物的损耗、毁损、灭失的风险和责任均由乙方自行承担。乙方提供的备件及备件的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权及其他权利的投诉时，一切后果由乙方负责，如因此造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。

第三条 设备质量要求

1、乙方所供货物必须是全新的，无瑕疵和缺陷，质量为合格的货物。所有货物运输至交货地点时，包装需完好，由甲方签收后方可拆包安装。

2、所有货物须满足国家及行业环保和质量标准。

3、乙方所供货物必须有质量检验合格证及甲方要求的其他合格证明文件等相关资料。

第四条 技术要求

1、 空压机性能参数

| 名称 | 樟村厂污泥泵 |
| --- | --- |
| 空压机类型 | 容积型单螺杆式 |
| 安装位置 | 樟村厂旧鼓风机房 |
| 介质 | 空气 |
| 排气量 | 120m³／h |
| 排气压力 | 1.0Mpa |
| 电机功率 | 15KW |
| 电机转速 | ≥1460r/min |
| 电压 | 380V |
| 机组尺寸 （长*宽*高） | 1350*800*1100mm |
| 机组冷却方式 | 风冷 |
| 机组重量 | 550kg |
| 气体含油量 | ≤2PPm |

2、流风机性能参数：风量8000-10000m³/h，电压380V，电机功率0.75kW，内径400-600mm，配备金属扇叶。

3、储气罐设备安装要求

①基础预处理：鉴于安装场地为草地，需先对安装区域进行基础硬化施工，硬化基础需满足储气罐的承重需求，确保无沉降、塌陷风险；

②设备固定安装：待硬化基础强度达标后，采用专用固定件将储气罐与基础牢固锚定，完成固定后需核验设备水平度，确保安装精度；

③附属管线连接：设备固定验收合格后，依次完成管道、阀门等附属部件的连接作业，连接过程需严格把控密封性，避免介质泄漏。

4、空气干燥器设备安装要求

①选址与固定：需安装于机房内部指定区域，采用膨胀螺栓或定制支架完成设备的稳固固定，安装时需预留充足的操作与检修空间；

②管线配套安装：设备固定完成后，同步开展进气、出气管道及控制管线的连接施工，管线布局需规整合理，便于后期维护，连接完成后需进行压力测试，确认无泄漏点。

5、备件适配要求

本次采购的油气分离器滤芯、放空阀及电磁阀，需与上海飞和实业集团有限公司FHOG-20A型号设备完全适配，尺寸规格、接口标准、性能参数需匹配原厂部件，保障设备系统的运行稳定性与兼容性。

第五条 安全要求

1、乙方在作业前重新识别现场的安全风险并采取措施进行管控。大型机械设备进场，需提前对设备行走、运输路线进行勘查，确保行走、运输过程中不会造成各种设施的破坏或事故。

2、乙方应严格执行国家、地方和行业主管部门相关作业的强制性标准、地方行政法规、管理要求，依法为现场作业的人员办理意外伤害保险、购买安全生产责任保险、工伤保险。合同履行过程中，乙方人员发生的人身、财产损失及乙方人员造成甲方或其他任意第三方的人身、财产损失的，一切责任均由乙方自行承担，与甲方无关。

3、乙方应遵守甲方的一切规章制度和安全条例，并无条件接受甲方监督，配合甲方的安全监督检查，并立即对提出的问题隐患进行整改。

4、乙方应建立应急管理体系，编制应急预案和现场处置方案，并根据作业方案在作业现场配置应急救援物资。

5、发生突发事件时，乙方应立即报甲方，并同时积极主动地开展应急救援，采取有效措施将事故影响控制在最小范围内。

第六条 验收要求

1、 验收分为货到交货地点的初步验收和最终验收。

①初步验收：货物运抵交货地点后 3 日内，甲方（含甲方委托的第三方）、乙方代表共同开箱验货。甲方按照合同及询价文件、国家相关法律法规以及规范的要求等相关的规定，对货物的品种、品牌、产地、型号规格、数量、外观质量、资料等进行清点和全面的检验，并作详细的记录。

初步验收如发现货物的品种、品牌、产地、型号规格、数量、外观质量、资料与合同不符，或货物短缺、质次、损坏等问题，应作详细记录，甲方可拒绝收货，或由乙方在甲方要求的时间内立即、无条件为甲方调换或补齐，调换或补齐后的货物，甲方有权按照本条有关验收的规定进行验收，由此产生的制造、修理和运费及保险费等费用均应由乙方负担，与甲方无关，且交货期限不得顺延。

初步验收合格后，甲方出具相关初步验收报告，并由双方书面确认验收结果。

②最终验收：供货货物在完成安装调试、性能测试合格后，甲方、乙方对设备调试的测试结果进行检验。运行时应满足下述要求：设备的流量、扬程及效率须符合设计要求。运转时应平稳、无异常声音、振动和温升，电机电流正常。电机安全保护措施须符合潜水泵技术要求。货物经甲方根据上述约定验收符合全部要求，乙方移交完所有资料文档后，甲方向乙方出具书面的验收合格报告并由双方书面确认验收结果。乙方在货物安装、调试过程中，应做好详细的检验、测试记录和试验结果，检验结果应符合本合同及询价文件、国家相关法律法规以及规范的规定标准。（当多个标准不一致时，以最高标准作为验收标准）。

2、货物经甲方根据上述约定验收符合全部要求，乙方移交完所有资料文档后，甲方向乙方出具书面的验收合格报告，并由双方书面确认验收结果。

3、 由于非甲方原因而引起货物的修理或更换的时间，以不影响生产为原则，否则将视为逾期交货。

4、 甲方根据本条规定对货物所做出的验收，仅作为起算付款及质保期之用，不视为双方对于货物质量的最终认定。货物经验收合格后，乙方仍应在质保期内对产品质量承担保证责任。

5、 货物在经最终验收合格前，其损耗、毁损、灭失等风险及责任由乙方承担，如因发生前述情形，导致乙方所供应的货物不能通过甲方验收的，乙方应按甲方要求予以更换或退货，费用由乙方承担，交货期限不得顺延。

6、 验收过程中，如对检验记录不能取得一致意见时，一方可委托货物交付地的权威的第三方检验机构联合进行检验，所需检验费用由乙方先行垫付。检验结果具有约束力，检验费用由责任方负担。

第七条质保期及售后要求

1、本项目质保期为12个月，自项目最终验收合格之日起算。质保期内乙方对供货产品出现的不符合合同要求的、有问题的地方应免费提供维修以及其它售后服务，质保期内所有服务由乙方上门进行，且不得另行收取任何费用。质保期内，乙方对本项目供货、进行免费保修，免费保修包括但不限于由乙方承担完成质保期的工作而产生的运费、购置费、测试费、人工费等各项费用。

2、 在合同规定的质保期内，乙方承诺将在接到甲方的故障通知后4小时内响应，24小时内到达项目现场进行维修等服务，乙方应在接到甲方的故障通知后【48】小时内解决故障恢复项目正常使用，维修时间不计入质保期内。质保期内，若乙方供货设备经1次维修或维修时间超过【48】小时，仍不能正常使用的，乙方应免费给予更换，被更换的供货设备的质保期为从完成更换安装并经甲方最终验收合格之日起重新计算。

3、甲方在使用货物时所遇技术问题，乙方应按甲方要求及时向甲方无偿提供技术指导服务。

4、乙方未按上述要求提供售后服务的，甲方有权自行要求其他第三方提供相关服务，因此产生的费用及乙方未按要求提供售后服务导致的甲方损失全部由乙方承担。

## 第八条 价款要求及付款方式

1、本合同价（即销售额，不含乙方销项税额）为¥      元（大写人民币      ）。以上合同价（即销售额，不含乙方销项税额）包含供货及安装服务的全部费用，包括但不限于合同范围内所有货物及其配备的附件、备品备件的研究、采购、制造、检测、检验、包装、储存（含现场仓储）、运输（退换货运输）、装卸（含二次搬运至甲方指定仓储地点）、安装、管道改造、安全、保险、培训、验收、乙方销项税额以外的税费、质保期及售后服务等的一切费用，未经甲方书面确认，乙方无权增加任何费用。在本合同履行过程中，合同价（即销售额，不含乙方销项税额）不随法律法规政策、物价人工、工期调整而进行调整，未经甲方书面确认，乙方无权增加任何费用。

2、依法计得并根据本合同约定确定的销项税额由甲方承担。根据《中华人民共和国增值税法实施条例》（国务院令第826号）及当前税务部门的相关规定，本合同项目的增值税税率为    %，对应的销项税额为¥    元（大写人民币       ）。在本合同履行过程中，税收政策变动导致增值税税率调整，依法应调整销项税额的，依法调整；但因乙方未按合同约定供货、提供服务，未根据合同约定提供合法、完整的请款资料，货物、服务验收不合格导致的返工或退货，项目验收合格前的非正常损耗等原因导致销项税额增加的，相应损失由乙方承担。

因乙方未按法定税率计算税额或未根据本合同约定出具对应税额的增值税专用发票等原因导致甲方多支付税额的，乙方必须退还甲方，给甲方造成损失的，乙方须向甲方赔偿相应损失。

3、合同价税合计为¥      元（大写人民币         ），合同履行期间根据本条第2项规定调整销项税额的，结算合同价税合计对应调整。

4、合同在履约过程中，乙方根据本合同约定需向甲方支付违约金、赔偿金、或其他应付费用等款项的，甲方有权要求乙方向甲方支付完前述款项后，甲方才根据本合同向乙方支付合同价和税额，由此造成逾期付款的，甲方不构成违约，乙方不得以此为由拒绝或迟延履行合同义务；或者，甲方有权直接从未付合同款项中扣除前述款项，且乙方必须按照扣除前述款项前的合同价（销售额）开具增值税专用发票，保证增值税税额符合法律规定。

5、合同签订后，乙方完成清单货物的货到现场及安装调试等全部工作内容并经甲方最终验收合格后，乙方按甲方要求向甲方提交请款报告及请款金额等额、合法、有效的增值税专用发票，甲方在收到前述材料并经确认无误后30个工作日内，甲方支付合同价95%及对应税额给乙方，剩余的5%作为质保金。质保期满后，采购货物无质量问题，由乙方提供相关请款资料，甲方将质保金支付给乙方。

6、以上款项由甲方通过银行转账或银行承兑汇票方式支付至乙方银行账户中，汇票期限不超过三个月，每期款项支付方式由甲方决定。乙方逾期提供请款资料、发票或提交发票、请款材料不符合甲方要求的，甲方付款时间顺延，并不承担逾期付款违约责任。由于乙方提供的发票不符合税法规定，给甲方造成的损失由乙方承担赔偿责任，乙方不得以此延迟而拒绝或迟延履行合同义务。

## 第九条 违约责任

1、如乙方未按合同约定的时间完成服务清单货物的货到现场及安装调试等全部工作内容并通过甲方最终验收，乙方每逾期一日，乙方应按合同价的 5‰向甲方支付违约金，前述逾期违约金累计总额最高不超过合同价的【30】%。逾期超过10日的，除上述违约金外，甲方有权单方解除合同且有权要求乙方支付合同价15%的违约金。造成甲方损失的，乙方应当承担全部责任及损失赔偿。

2、乙方所交货物（包括但不限于品种、型号、规格、质量）或提供的安装、调试等服务不符合本合同约定的，甲方有权拒收，并要求乙方予以免费更换、重装、整改或无条件退货，同时乙方应向甲方支付该合同价5%的违约金。

3、乙方未按约定履行售后服务义务的，甲方有权要求限期改正。如逾期仍未改正的，甲方有权要求乙方支付合同价5%的违约金，且有权自行委托第三方提供售后服务，所产生的费用甲方有权从未付款项中扣除，如不足扣除的，乙方还应另行向甲方赔偿。。

4、无论是否在质保期内，因货物质量问题发生安全事故或引起其他损失、造成不良后果的，乙方应承担全部责任及损失赔偿。

5、甲方根据本合同的约定要求乙方更换货物或整改安装、调试等服务的，乙方在收到甲方发出更换通知后3日内或甲方要求时限内无条件更换全新并符合本合同约定的货物或完成整改工作并经甲方最终验收合格，否则按本条第1款逾期的违约规定进行处理。同时应承担因此产生的全部费用并赔偿甲方因此遭受的损失，更换的货物的质量保证期应按本合同的相关约定重新计算。

6、甲方根据本合同的约定要求退货，或因本合同被解除或提前终止而需要退货的，乙方在收到甲方发出退货通知后3日内无条件将退货货物拆卸运回，并自收到甲方发出退货通知之日起3日内返还甲方已全部支付的货款（合同价税合计），并承担因此产生的全部费用，以及赔偿因此造成甲方的损失。若乙方迟延将退货货物拆卸运回的，甲方不承担保管责任，相应货物损毁、灭失的风险由乙方自行承担，甲方有权自行拆卸、处理该些退货货物，由此产生的费用及损失由乙方自行承担。

7、应退款项，乙方逾期退还给甲方的，需每日按应退款项的5‰向甲方支付违约金。

8、如因乙方原因，引发法律纠纷案件，并导致甲方被牵涉其中，成为需承担法律责任的诉讼参与方（无论是作为第三人或被告），或因法律纠纷对甲方造成社会负面影响的，则上述情形将被视为乙方违约，甲方即有权要求乙方向甲方一次性支付合同价【30】%的违约金；如造成甲方经济损失的（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、执行费、差旅费等损失），由乙方赔偿所有损失，并将相关情况报相关行政主管部门。甲方收到法院参与诉讼通知之日视为乙方构成违约，甲方即有权要求乙方承担前述违约金、损失赔偿及情况报送主管部门的违约责任，即使甲方最终未被法院判决承担任何责任，乙方也无权要求甲方免除前述违约责任。

9、乙方违反本合同约定，合同对违约责任有特别约定的，适用该特别约定；无特别约定的，甲方有权要求乙方支付合同价【30】%作为违约金。若前述金额不足以覆盖甲方实际损失及实际损失金额的30%的，乙方应按甲方实际损失的30%向甲方支付违约金，并赔偿甲方全部损失。

## 第十条 不可抗力

由于地震、台风、水灾、战争以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力事故的一方，应立即将事故情况以电话、传真或其他有效方式通知对方，并应在15个工作日内，提供事故详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。如因为遭受不可抗力一方迟延通知而给对方造成损失的，该方应当赔偿由于通知迟延而给对方造成的损失。同时，遭受不可抗力的一方应采取一切必要的措施减少损失，否则应就扩大的损失承担责任。按照事故对履行合同影响的程度，由各方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

## 第十一条 承诺与保证

乙方保证对其销售的货物拥有完全的所有权/处置权或取得相关授权，无任何著作权、商标权、专利权或其他知识产权方面的权利限制或瑕疵，乙方应保证提供产品及服务不侵犯第三方的合法权益，如第三方以本合同产品或服务侵权为由提起侵权主张，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。由于乙方提供的产品或服务的任何一部分不符合知识产权规定，由乙方承担因此给甲方造成的全部损失（包括但不限于甲方为维护自身权益所支付的律师费、调查取证费、诉讼费、鉴定费、差旅费、交通费以及甲方依法向第三方支付的赔偿款等全部费用）。

## 第十二条  合同争议的解决办法

- 双方因本合同发生争议的，可协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、本合同中的甲方因追究乙方违约责任所产生的所有费用由乙方承担（包括但不限于诉讼费、财产保全费、担保费、公证费、评估费、鉴定费、律师费、差旅费、向第三人支付的赔偿款/违约金/费用、向政府部门支付的罚款等）。

## 第十三条 其他

1、本合同如有未尽事宜，双方可另行协商，协商后所签订的补充协议与本合同具有同等效力。

2、乙方在签订本合同时，须与甲方签订《安全生产管理协议》。乙方须做好安全防护措施，合同履行过程中出现的安全事故由乙方自行承担。乙方人员在甲方场所必须遵守甲方的一切规章制度和安全条例，服从甲方的监督。乙方在提供本合同项下所有服务的过程中，如因违反甲方相关规章制度、安全条例，或因不服从甲方监督而发生安全事故的，其结果与责任均由乙方负责，甲方无须承担任何结果与责任。

3、本合同一式 肆 份，甲方执 叁 份，乙方执 壹 份，具有同等法律效力。对合同内容，双方均有保密义务。双方因本合同所负有的保密义务，不随本合同的终止而终止。本合同经双方盖章、并由双方法定代表人签字后生效。

4、乙方确认：本合同中列明的乙方“地址”为有效的收件地址，甲方对乙方的相关通知、函件等可通过特快专递方式送达至该地址。甲方通过特快专递方式向乙方“地址”发出相关通知、函件等3日后，即视为有效送达。乙方更换地址的，应该在3日内书面告知甲方。如乙方更换联系方式或列明的联系方式有误而未及时书面通知甲方的，则甲方仍按合同中列明的乙方“地址”发出相关通知、函件等并视为有效送达。

5、合同履约过程中，若发现同一种货物或服务存在有选择性的报价或不是固定的报价的，或存在多种理解方式的情况发生时，按最有利甲方的方式解释。本合同附件是本合同不可分割内容，与本合同同时生效，同具法律效力。合同条款与附件、采购文件、报价文件等其他文件不一致的，以有利于甲方的约定/解释为准。

附件1：分项报价表；附件2：用户需求书；附件3：安全生产管理协议；附件4：阳光合作告知函

（以下无正文，为本合同签署栏）

| 甲方（盖章）：东莞市樟村水质净化有限公司 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 地址：广东省东莞市东城街道东城运河路5号101室 | 地址： |
|  | 电话： |
|  | 名称： |
|  | 开户银行： |
|  | 银行账号： |
|  | 税号： |

签订日期：   年    月    日

签订地点：广东省东莞市

附件1：分项报价表

附件2：用户需求书

樟村厂2026年单螺杆空压机系统更新改造及配件

采购项目用户需求书

1、 项目信息

采购人:东莞市樟村水质净化有限公司

采购内容：单螺杆空压机系统更新改造及配件（详见“3.1采购货物清单”）

2、项目概况

本项目是采购并安装2台新型单螺杆式空压机，替换现有2台老化设备；同步采购相关备件，用于维修厂内另一台旧设备及配套系统设备移位作业。具体实施内容包括：①设备拆除：拆除1台原有空压机、1台储气罐、1台空气干燥器，及三台空压机的配套管道附件，其余2台旧设备保留原位；②新设备安装与旧机移位：完成2台新型单螺杆式空压机的安装部署，并将3#单螺杆式空压机旧设备、旧储气罐、空气干燥器移至指定位置；③配套设施搭建：在电房旁独立房间内安装专用配电箱及2台轴流风机，保障设备供电与通风散热；④旧设备复用与系统调试：对留存的1台旧储气罐、1台空气干燥器（含所有配套附件）进行重新安装，并完成全系统设备的联动调试，确保整体运行稳定。通过上述系统性升级改造，全面替换老化产能、优化设备布局、完善配套保障，从根源上提升樟村厂空压机系统的运行效率与可靠性。

- 采购内容

3.1 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单螺杆空压机 | 排气量： 2.1m3/min 排气压力：1.0Mpa 电机功率：15KW 电机转速：1460r/min 排气含油量：≤3PPM | 2台 |
| 2 | 配电箱 | 电压：380V 电流：60A | 1台 |
| 3 | 轴流风机 | 风量：8000-10000m3/h 电压：380V 电机功率：0.75KW 内径：400-600mm 扇叶：金属扇叶 | 2台 |
| 4 | 单螺杆空压机设备移位安装服务 | 排气量： 2.1 m3/min 排气压力：1.0Mpa 电机功率：15KW 电机转速：1460r/min 排气含油量：≤3PPM 净重：540kg 外形尺寸： 1050*1300*1480mm | 1台 |
| 5 | 储气罐设备移位安装服务 | 重量：940kg 设计压力：1.1Mpa 容积：4m³ 直径：约1.4m | 1台 |
| 6 | 空气干燥器设备移位安装服务 | 重量：78kg 工作压力：1.0Mpa 额定功率：1.1KW 输入电源：220V 外形尺寸：500*800*980mm | 1台 |
| 7 | 油气分离器 滤芯 | 型号：03-05E-00 容积：0.03m³ | 2个 |
| 8 | 放空阀 | 型号：FHOG-20A | 2个 |
| 9 | 电池阀 | 型号：FHOG-20A | 2个 |

3.2 供货及安装界限

(1)供货范围‌：供货单位负责提供清单所列货物及其安装所需全部材料。

(2)运输与安装‌：供货单位承担所供货物及材料的运输、拆除、安装、调试、验收及售后服务工作。

(3)设备安装与拆移‌：①本次采购的2台单螺杆空压机，需安装于电房旁独立机房内，供货单位需根据空压机精准尺寸定制安装基座，基座高度不得低于150mm；②拆除现场原有1台空压机、1台储气罐、1台空气干燥器及3台空压机管道附件，并将该批设备移位至上述独立机房完成重新安装（其中储气罐安装在机房室外厂地）；③在机房内同步完成1台配电箱及2台轴流风机的安装作业。

(4)点位布局与电气接驳‌：空压机、配电箱、轴流风机的安装点位距动力柜约10米，供货单位需提供符合规格要求的动力电缆，并在采购人现场指导下，完成电缆敷设及与指定动力柜的接驳工作；拆除的旧设备及附件需移至距新安装位置300米的指定区域。

(5)设备系统调试‌：供货单位负责完成所有新安装设备的性能调试以及旧设备移位的功能调试，确保新旧设备均达到正常运行标准。

(6)工作责任‌：供货单位为新设备安装、旧设备拆除及所有配套设施（含定制基座、动力电缆、管道附件等）的安装施工承担全部责任，确保作业过程合规、工程质量达标。

3.3 交货要求

（1）交货时间：自签订合同之日起3个月内完成清单货物的货到现场及安装、调试等全部工作内容，并通过采购人最终验收，对于出现特殊情况需要延长交货期的，供货单位需跟采购人进行沟通并经采购人同意后，可适当延长交货期。

（2）交货及服务地点：供货单位负责将设备供货至东莞市樟村水质净化厂内，包括到场新设备及旧设备搬卸、拆除、安装、调试、验收及售后等工作。设备相关运输、装卸、拆除、安装、调试、保险等费用已包含在报价总价中。采购人如需变更交货地点，采购人应在原定的最后交货日1日前通知供货单位。供货单位应无条件配合按照变更后的交货地点进行送货安装，采购人无需因此额外支付其他费用，供货单位也不得以此为由延长交货期限。供货单位负责将货物运输至采购人指定位置，由供货单位负责安装调试。

（3） 交货方式与风险承担：在货物移交给采购人并经采购人最终验收合格前，货物的损耗、毁损、灭失的风险和责任均由供货单位自行承担。供货单位提供的备件及备件的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权及其他权利的投诉时，一切后果由供货单位负责，如因此造成采购人损失的，供货单位应予以赔偿。

4、设备质量要求

(1)供货单位所供货物必须是全新的，无瑕疵和缺陷，质量为合格的货物。所有货物运输至交货地点时，包装需完好，由采购人签收后方可拆包安装。

(2)所有货物须满足国家及行业环保和质量标准。

(3)供货单位所供货物必须有质量检验合格证及采购人要求的其他合格证明文件等相关资料。

5、技术要求

5.1 设备性能参数

（1） 空压机性能参数

| 名称 | 樟村厂污泥泵 |
| --- | --- |
| 空压机类型 | 容积型单螺杆式 |
| 安装位置 | 樟村厂旧鼓风机房 |
| 介质 | 空气 |
| 排气量 | 120m³／h |
| 排气压力 | 1.0Mpa |
| 电机功率 | 15KW |
| 电机转速 | ≥1460r/min |
| 电压 | 380V |
| 机组尺寸 （长*宽*高） | 1350*800*1100mm |
| 机组冷却方式 | 风冷 |
| 机组重量 | 550kg |
| 气体含油量 | ≤2PPm |

（2）流风机性能参数：风量8000-10000m³/h，电压380V，电机功率0.75kW，内径400-600mm，配备金属扇叶。

（3）储气罐设备安装要求

①基础预处理：鉴于安装场地为草地，需先对安装区域进行基础硬化施工，硬化基础需满足储气罐的承重需求，确保无沉降、塌陷风险；

②设备固定安装：待硬化基础强度达标后，采用专用固定件将储气罐与基础牢固锚定，完成固定后需核验设备水平度，确保安装精度；

③附属管线连接：设备固定验收合格后，依次完成管道、阀门等附属部件的连接作业，连接过程需严格把控密封性，避免介质泄漏。

（4）空气干燥器设备安装要求

①选址与固定：需安装于机房内部指定区域，采用膨胀螺栓或定制支架完成设备的稳固固定，安装时需预留充足的操作与检修空间；

②管线配套安装：设备固定完成后，同步开展进气、出气管道及控制管线的连接施工，管线布局需规整合理，便于后期维护，连接完成后需进行压力测试，确认无泄漏点。

（5）备件适配要求

本次采购的油气分离器滤芯、放空阀及电磁阀，需与上海飞和实业集团有限公司FHOG-20A型号设备完全适配，尺寸规格、接口标准、性能参数需匹配原厂部件，保障设备系统的运行稳定性与兼容性。

6、验收要求

1、 验收分为货到交货地点的初步验收和最终验收。

①初步验收：货物运抵交货地点后 3 日内，采购人（含采购人委托的第三方）、供货单位代表共同开箱验货。采购人按照合同及询价文件、国家相关法律法规以及规范的要求等相关的规定，对货物的品种、品牌、产地、型号规格、数量、外观质量、资料等进行清点和全面的检验，并作详细的记录。

初步验收如发现货物的品种、品牌、产地、型号规格、数量、外观质量、资料与合同不符，或货物短缺、质次、损坏等问题，应作详细记录，采购人可拒绝收货，或由供货单位在采购人要求的时间内立即、无条件为采购人调换或补齐，调换或补齐后的货物，采购人有权按照本条有关验收的规定进行验收，由此产生的制造、修理和运费及保险费等费用均应由供货单位负担，与采购人无关，且交货期限不得顺延。

初步验收合格后，采购人出具相关初步验收报告，并由双方书面确认验收结果。

②最终验收：供货货物在完成安装调试、性能测试合格后，采购人、供货单位对设备调试的测试结果进行检验。运行时应满足下述要求：设备的流量、扬程及效率须符合设计要求。运转时应平稳、无异常声音、振动和温升，电机电流正常。电机安全保护措施须符合潜水泵技术要求。货物经采购人根据上述约定验收符合全部要求，供货单位移交完所有资料文档后，采购人向供货单位出具书面的验收合格报告并由双方书面确认验收结果。供货单位在货物安装、调试过程中，应做好详细的检验、测试记录和试验结果，检验结果应符合本合同及询价文件、国家相关法律法规以及规范的规定标准。（当多个标准不一致时，以最高标准作为验收标准）。

2、货物经采购人根据上述约定验收符合全部要求，供货单位移交完所有资料文档后，采购人向供货单位出具书面的验收合格报告，并由双方书面确认验收结果。

3、 由于非采购人原因而引起货物的修理或更换的时间，以不影响生产为原则，否则将视为逾期交货。

4、 采购人根据本条规定对货物所做出的验收，仅作为起算付款及质保期之用，不视为双方对于货物质量的最终认定。货物经验收合格后，供货单位仍应在质保期内对产品质量承担保证责任。

5、 货物在经最终验收合格前，其损耗、毁损、灭失等风险及责任由供货单位承担，如因发生前述情形，导致供货单位所供应的货物不能通过采购人验收的，供货单位应按采购人要求予以更换或退货，费用由供货单位承担，交货期限不得顺延。

6、 验收过程中，如对检验记录不能取得一致意见时，一方可委托货物交付地的权威的第三方检验机构联合进行检验，所需检验费用由供货单位先行垫付。检验结果具有约束力，检验费用由责任方负担。

7、质保及售后要求

（1） 本项目质保期为12个月，自项目最终验收合格之日起算。质保期内供货单位对供货产品出现的不符合合同要求的、有问题的地方应免费提供维修以及其它售后服务，质保期内所有服务由供货单位上门进行，且不得另行收取任何费用。质保期内，供货单位对本项目供货、进行免费保修，免费保修包括但不限于由供货单位承担完成质保期的工作而产生的运费、购置费、测试费、人工费等各项费用。

（2） 在合同规定的质保期内，供货单位承诺将在接到采购人的故障通知后4小时内响应，24小时内到达项目现场进行维修等服务，供货单位应在接到采购人的故障通知后【48】小时内解决故障恢复项目正常使用，维修时间不计入质保期内。质保期内，若供货单位供货设备经1次维修或维修时间超过【48】小时，仍不能正常使用的，供货单位应免费给予更换，被更换的供货设备的质保期为从完成更换安装并经采购人最终验收合格之日起重新计算。

（3） 采购人在使用货物时所遇技术问题，供货单位应按采购人要求及时向采购人无偿提供技术指导服务。

（4） 供货单位未按上述要求提供售后服务的，采购人有权要求其他第三方提供相关服务，因此产生的费用及供货单位未按要求提供售后服务导致的采购人损失全部由供货单位承担。

8、价款要求

（1）本项目的报价为总价（不含销项税额），包括但不限于：合同范围内所有货物及其配备的附件、备品备件的研究、采购、制造、检测、检验、包装、储存（含现场仓储）、运输（退换货运输）、装卸（含二次搬运至采购人指定仓储地点）、安装、管道改造、安全、保险、培训、验收、供货单位销项税额以外的税费、质保期及售后服务等的一切费用；未经采购人书面确认，供货单位无权另行收取其它任何费用。

（2）合同签订后，供货单位完成清单货物的货到现场及安装调试等全部工作内容并经采购人最终验收合格后，供货单位向采购人提交请款报告及请款金额等额、合法、有效的增值税专用发票，采购人在收到前述材料并确认无误后30个工作日内，采购人支付合同价95%及对应税额给供货单位，剩余的5%作为质保金。质保期满后，采购货物无质量问题，由供货单位提供相关请款资料，采购人将质保金支付给供货单位。

（3）供货单位逾期提供请款资料、发票或提交发票、请款资料不符合采购人要求的，采购人付款时间顺延，并不承担逾期付款违约责任。由于供货单位提供的发票不符合税法规定，给采购人造成的损失由供货单位承担赔偿责任。

附件3：安全生产管理协议

安全生产管理协议

甲方：东莞市樟村水质净化有限公司

地址: 广东省东莞市东城街道东城运河路5号101室

电话：18038232142

乙方：

地址:

电话：

根据《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》等法规要求，为加强作业现场的安全管理，落实各自的安全生产职责，进一步加强作业的安全管理，杜绝作业人员因安全管理不善而引发的各类安全事故，保证甲、乙双方的财产和员工的人身安全不受侵害，经甲乙双方协商一致，签订协议如下：

项目名称：樟村厂2026年单螺杆空压机系统更新改造及配件采购项目

项目地点：东莞市东城街道东城运河路5号樟村水质净化厂

项目时间：自本合同签订之日始至本合同权利义务履行完毕时止。

一、污水处理厂风险辨识

1、污水处理厂有限空间辨识，如:集水间、粗格栅间、提升泵坑、细格栅间、沉沙池、配水井、生化池、储泥池、送水泵坑、各类封闭或通风不良的井（≥1.5 米，含阀门井、污水井、雨水井、吸水井、旋流沉砂池、生化池（带封盖）、回流污泥泵房（带封盖）、剩余污泥泵房（带封盖）、储泥池、储粪池、密闭配水渠等，可能存在有毒有害、易燃易爆介质的井，不受深度限制）、封闭的管道、污水池、地下管道、自然通风不良的设备间、压力容器、密闭储药池、加药储罐等。

2、其他有限空间辨识，如:建筑施工未完工的地下暗室、管道及管道井等封闭、半封闭的设施及场所（地下隐蔽工程、密闭容器、长期不用的设施或通风不畅的场所等）等。

二、危害因素分析

实施作业前，乙方应当对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，列出危害因素清单，乙方不能消除的危险因素、安全隐患有权拒绝作业，同时及时上报甲方，由甲方消除隐患，确认符合安全作业条件后，乙方方可作业。存在以下伤害类别的危害因素应包括但不限于以下方面：中毒和窒息；高处坠落；淹溺；火灾；爆炸；物体打击；机械伤害；其它，如触电、坍塌、起重伤害、其它伤害等。

三、协议实施条款

- “相关方”是指：在公司从事与公司生产经营活动有关的、在公司内从事各种公务活动和进行业务往来的外部单位和个人（以下简称“相关方”）。主要包括：

（1）依照与公司订立的有关合同，在公司内从事基建、设

备安装、维修保养、运输、后勤服务、劳务输出以及其他承包各种项目的外来单位或个人。

- 进入单位内进行商务洽谈、参观访问、工作检查、学习交流及其他各类公务活动的外来单位或个人。

- 目前我司相关方包括但不限于保安人员、绿化环卫人员、安装施工人员、配送人员、参观人员等。

- 危险作业包括但不限于以下内容：临水作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、破土作业、吊装作业、盲板抽堵作业。（以下简称：危险作业）

- 进场前乙方应将本企业的营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证、进场人员花名册、携带进场的机具一览表、特种作业人员及特种作业操作证的复印件报甲方。进场职工必须办好作业所在地所需办理的各种证件，不得使用未成年工、童工、超龄工和安排女工从事禁忌劳动。

- 安全交底。每次进行危险作业等其他可能存在危险的作业前需由乙方的带班人员对作业人员进行安全交底。

- 乙方需完善并加强对相关方的的日常考勤管理，严格遵守厂区对进出人员的管理要求。

- 乙方应在作业场所配备专职或兼职安全管理员，并持有《安全管理员证》、《安全员证》等相关安全资质证书，对作业进行安全管理，并每月对所属员工进行安全教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。每次进行维修作业等其他可能存在危险的作业前需由乙方的带班人员对作业人员进行安全交底。

- 乙方使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。

- 乙方应制定与作业范围相适应的应急处置预案，并定期组织演练或者参加甲方组织的演练。

- 乙方在作业过程中应当在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志、安全告知牌及安全操作规程。乙方应当对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由乙方安全员或代表签字。

- 乙方应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

- 乙方依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，并应当为从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

- 乙方应严格遵守国家、地方政府有关安全生产及劳动保护的法律法规、标准、规定，贯彻执行甲方的各项安全管理规章制度，严格按照生产场所操作规程制度。

- 乙方应当服从甲方的安全管理，保证作业区域的现场文明安全管理达标，现场临时用电、机器设备、安全防护齐全、完好。接受和配合甲方的安全监督检查，乙方现场的所有安全装置、防护设施必须依据经甲方审批后的安全技术方案进行搭设、安装，乙方必须无条件保证安全防护设施使用的搭设材料的质量，在用于安全防护的物资进场前将有关物资的材质证明报甲方，经甲方确认后方可使用。

- 乙方携带进场的机器设备、机具必须是合格产品，乙方须对携带进场的机器设备、机具安全负责管理、维护及检查，对甲方和自查发现的安全隐患落实整改措施。对由于乙方使用不合格机器设备、机具造成事故的，由乙方自行承担责任。

- 甲方有权对整个作业现场的安全管理工作进行协调和监督管理。指导、监督、检查乙方的执业健康安全管理工作，对乙方作业中的违章指挥、违章作业和安全隐患提出整改意见，督促、检查乙方的隐患整改落实情况。

- 乙方在作业过程中违反有关安全管理规定、有违章现象发生、安全问题整改不到位或拒不接受甲方的正常安全管理的，依据有关法律法规规定进行处理。乙方作业中存在重大隐患或险情时，甲方有权要求乙方立即整改直至隐患消除，若乙方整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方清退出场。

- 乙方作业人员未经许可不得随意到作业区域以外的其它工作场所活动，乙方作业人员擅自到作业区域以外的其它工作场所活动，出现人身损伤或伤亡的，由乙方自行负责一切责任。乙方作业人员需动用或作业涉及到甲方所属设备、电器、管线及其他设施等，必须事先征得甲方代表的同意，并采取安全防护措施。

- 乙方作业人员在甲方区域内存放工器具、危险的化学品或是易爆易燃物品等，并因此在甲方的区域内发生包括但不限于安全事故、治安事件等任何事故，造成乙方所属人员或第三人人身或财产损失的，由乙方承担事故的全部责任和善后事宜。若甲方代为承担相应责任的，有权全部向乙方追偿并要求乙方承担违约责任。

- 乙方作业人员未经许可不得随意到厂区区域以内的其它工作场所活动，活动内容包括不限于采摘水果、前往其他池体活动、攀爬构筑物等危险行为，出现人身损伤或伤亡的，由乙方自行负责一切责任。

- 在作业过程中，需要进行动土、动火、登高、吊装、断路、进入限制性空间等危险性较高的作业时，乙方的作业负责人、专职或兼职安全员必须现场确认，作业前报甲方。根据甲方的关于危险作业安全要求执行。

- 因乙方原因，造成乙方损失，由乙方自负，给甲方造成财产损失和人员伤害，乙方要负全部责任，并全额赔偿甲方。

- 非因甲方原因，造成乙方损失的，甲方不承担任何责任，由乙方自行承担全部责任。

- 乙方应严格遵守法律法规以及甲方的安全管理要求，并接受甲方的安全生产工作协调和监督，积极消除安全隐患。安全管理的基本要求包括但不限于以下条款：

①禁火区内严禁吸烟、动火。有火灾危险的作业区域，乙方必须配置足够的灭火设施。

②焊接、气割作业时两瓶距离必须达到5M及以上，气瓶距可能产生火花的电器、设备和其它火源的间距必须达到10M及以上。

③严禁在厂内道路、消防通道内搭建临时建筑或堆放物资；

严禁占用、堵塞、遮掩、挪用、损毁、破坏或因装修作业等工作或其他原因导致消防设施设备损坏。

④作业场所的电动工具、电焊机等须有漏电保护器和相应的安全防护装置。

⑤作业现场及居住室、办公室内的用电设施必须符合要求，严禁电线乱接、乱拉，刀闸和开关无盖，在电器设施上堆放物品。

⑥防雷、防静电设施及用电设施要有良好接地。

⑦作业现场的危险区域，如临边、深坑、土方堆填区等，必须设置围栏和危险标志，夜间要设信号灯。

⑧乙方应当为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，防止工伤事故的发生。乙方发生各类工伤事故，严禁隐瞒不报。发生重伤及重伤以上事故，应及时组织抢救、保护好现场，并立即报告甲方主管领导。

⑨登高架子、安全防护设施、脚手架搭设完毕必须经乙方安全员或代表验收合格后方可使用，对从甲方接手及自行搭设的安全防护设施、脚手架做好日常维护与管理。安全防护设施、脚手架的拆除必须在接到专业工程师的作业指令后方可拆除，不得私自拆改任何安全防护设施。进行受限空间作业前，必须有作业票，先通风，检测氧气、有毒有害气体，确保符合作业条件，做好个人防护和专人监护后，方可进入。

⑩乙方采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。乙方的电工、焊工、起重工、高处作业等特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

- 乙方应当定期排查并及时治理作业范围内的事故隐患，建立台账，做好相关记录，及时向甲方报告。乙方在发现重大事故隐患后不能立即治理的，应当采取必要的防范措施，并及时书面报告甲方，消除事故隐患。

- 乙方必须接受甲方的检查与监督，并应主动配合，做好安全工作。乙方若有出现违反本协议“第三条，协议实施条款”任一情形的，甲方有权要求乙方立即整改，且甲方有权视情况从工程结算款/服务价款中扣除（1000-2000）元/次作为违约金。

- 若乙方有下列情形之一的或在整改后仍违反协议的，甲方有权单方解除合同，甲方有权要求乙方向甲方支付本合同总金额的10%作为违约金，同时甲方有权要求乙方承担第25条的违约金。造成甲方损失的，乙方需另行赔偿：

①乙方不能提供与项目相匹配的营业执照、施工资质、安全生产许可证、技术人员、特种作业人员、安全员和设备设施的；

②乙方未对作业人员进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训的；没有向作业人员提供劳动防护用品的；

③乙方未对所属员工定期开展安全教育培训的；

④在开展涉及危险性较高的作业时，乙方未在作业前报甲方的；

⑤乙方违章作业或违章指挥作业的；

⑥乙方现场安全管理不到位或不服从甲方安全管理的；

⑦发生事故后，乙方未及时开展应急救援工作的；

⑨未制定与作业范围相适应的应急处置预案；

⑩乙方不履行协议义务或者未按协议约定履行义务的其他情况。

- 乙方需做好临水作业安全保障工作，临水作业的范围包括但不限于：构筑物水面垃圾的打捞（含粗格栅、细格栅、生化池、沉淀池/二沉池；生化池、二沉池、滤布滤池、出水明渠、硝化池、反硝化池等构筑物）的池内清洗等。具体要求如下：

- 乙方在实施临水作业时，需设一名或以上监护人员；作业存在多种危险作业情况下，需严格落实2人或2人以上为一组协同作业或交替作业，不能单独作业。

- 危险作业前，必须检查作业工具是否完好，做好交底工作。

（3）危险作业时，必须做好安全防护措施（穿戴救生衣、安全绳（带）、水鞋、手套、不得穿拖鞋或凉鞋等），严格落实2人或2人以上为一组进行协同作业，不得单独作业。

（4）如遇阴雨及大雾、雷暴雨、台风等恶劣天气，禁止危险作业。

- 乙方对作业过程中潜在的安全风险不明确的，不可盲目作业，否则，造成的后果由乙方独自承担。

- 本协议一式 肆 份，甲方执 叁份、乙方执 壹 份，自双方盖章、并由双方法定代表人签字后生效。

乙方声明：

乙方已认真阅读协议内容，对协议条款、现场的安全管理要求、安全风险充分理解，并自愿承担因违约造成的一切后果。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人：                法定代表人：

签订日期：

签订地点：广东省东莞市

附件4：阳光合作告知函

阳光合作告知函

项目名称：樟村厂2026年单螺杆空压机系统更新改造及配件

采购项目（采购编号：JS-2026-031）

：

为保证我集团人员廉洁从业，规范和鼓励诚信交易行为，防止腐败和商业贿赂发生，推动双方建立阳光合作关系，现将我方推行阳光合作的相关管理规定函告如下：

一、我方负责对本单位有关人员进行阳光合作教育和管理。

二、我方人员有责任向贵方介绍本单位有关阳光合作的相关规定。

三、我方人员应本着诚实守信、公平公开、平等互利原则开展交易合作，遵守国家相关法律法规。

四、我方人员应廉洁从业，自觉抵制商业贿赂及不正当交易行为，在交易业务中涉及本人、亲属或其他相关人员时，应主动提请回避。

五、在业务合作过程中，我方人员不得有以下违法违规行为：

（一）合作过程中通过各种方式向贵方索贿、行贿，或为亲属、其他相关人员索取其他协助或服务；

（二）合作过程中通过各种方式收受贵方财物、服务，或为他人谋取不正当利益，包括但不限于：实物、现金、有价证券、礼券等有价物品（以下统称“财物”），不得参加贵方提供的旅游或其他可能影响职务廉洁的活动；

（三）擅自截留、挪用或侵占贵方财物；

（四）以各种形式参与民间借贷，帮助贵方过桥借贷；

（五）参与黄、赌、毒等违法犯罪活动；

（六）其他违反国家法律法规和违反廉洁从业的行为。

六、在业务合作期间，我方有权通过回访等方式监督阳光合作执行情况。贵方及贵方人员发现我方任何人员任何形式的行贿、索贿、受贿或其他违反阳光合作的行为，可及时向我方举报。

七、烦请贵方及贵方人员在投诉举报时，积极配合我方的相关调查工作，并提供联系方式等，便于我方纪检监察机构联系与调查核实。我方承诺对贵方的投诉举报人进行保密。

八、贵方投诉举报的情况，经查证属实，我方将视情节轻重和影响恶劣程度对相关人员进行内部处理；构成犯罪的，依法移送司法机关处置，并将调查结果及时向贵方反馈。

九、如贵方经办人员或其他相关人员主动诱使我方人员作出本告知函第五点列明的违法违规行为的，我方有权终止双方的合作，由此造成的损失由贵方承担。

十、我方对如实举报和严格遵守阳光合作精神的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

十一、其他

（一）本告知函所言“其他相关人员”是指经办人以外的与合作项目有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于项目经办人的亲友。

（二）我方常设投诉举报受理部门及联系方式：

1.投诉举报受理部门：东莞市水务环境投资控股集团有限公司纪检监察部；

2.投诉举报电话：0769–23076092（星期一至星期五：8:30-17:30）；

3.联系地址：东莞市南城街道宏北路16号；

让我们共同为建立健康、公平的商业秩序和实现双赢而努力。

特此致函。

东莞市樟村水质净化有限公司

年    月     日

阳光合作告知函回执

编号：JS-2026-031

我单位于     年     月    日收到 东莞市樟村水质净化有限公司 的《阳光合作告知函》，承诺理解函告内容并告知相关人员严格执行其中规定。

（盖章）

法定代表人：

年    月    日

第四章 报价须知

一、项目费用说明

报价人应按询价文件要求及企业的自身情况进行报价。所报的价格包含完成询价文件规定的工作所需的全部费用（除了供应商销项税额），并承担所有相应项目风险。

二、报价文件的组成

1.报价表（含分项报价表）；

2.项目响应声明；

3.营业执照；

4.提供一份空压机供货或配件供货业绩（合同签订日期为2023年1月1日或以后）；

5.承诺函。

三、报价文件的封装和递交

1.报价人应将报价文件一起密封在一个不透明的外层封装中。外层密封封装表面应正确标明项目名称、项目编号、报价人单位名称，封口位置盖公章。

2.报价文件无须装订成册。若报价文件装订成册，需同时提供电子文件，内容包括：签字、盖章后的报价文件扫描版PDF格式电子文件。电子文件不可设置密码，用U盘或DVD或CD-R光盘储存 ，并密封于“电子文件”内（电子文件的包装封面需注明项目名称、项目编号、报价人单位名称，并盖公章）。

3.密封好的报价文件，应于询价邀请函中规定的截止时间前递交到采购人指定的递交地点，否则视为放弃参与本项目。

四、报价有效性说明

1.报价人不符合合格报价人的基本条件[被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）]。

2.不含税总报价不得高于本项目不含税最高限价，否则视为无效报价。

3.报价人未按报价文件格式提供相应材料的，按无效报价处理。

4.①报价截止时间结束，报价文件不足三家，公开询价采购失败。②在实行公开询价过程中，合格供应商只有两家，但询价文件没有不合理条款，且采购程序符合规定的，采购人可以继续开展采购活动。③当公开询价合格供应商只有一家，采购失败。

5.在实质性满足采购需求的情况下，若2家以上（含本数）供应商报价一致且同为最低价时，报价相同的供应商再进行一次报价，且再次报价不得高于前一次报价，以此类推，最终价低者得。

6.当报价文件完全响应需求的最低价供应商放弃成交资格或经确认未实质性满足采购需求时，我公司有权确定实质性满足采购需求的第二低价供应商作为成交供应商，或重新进行采购。

7.①与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参与报价;②供应商负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价。上述情况一经发现，相关报价均无效。

8.本项目不接受联合体报价。分支机构报价的，除满足响应文件资格要求外，须提供总公司和分支机构营业执照复印件，总公司出具给分支机构的专项授权委托书，授权范围需明确参与项目报价、投标及合同签订等相关活动，并承担相应法律责任（格式自拟，如未提供视为无效报价）。

五、合同签订说明

本项目成交单位会根据项目实际情况与东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司或东莞市石鼓净水有限公司或东莞市樟村水质净化有限公司或东莞市清源净水科技有限公司或东莞市莞水装备科技有限公司或东莞市众源环境投资有限公司或东莞市尚源环能科技有限公司签署合同。

第五章 报价文件（格式）

1. 报价表

| 项目名称 | 樟村厂2026年单螺杆空压机系统更新改造及配件采购项目 |
| --- | --- |
| 不含税总报价 （单位：元） | 人民币（小写）： |
| 完成时间 | 详见用户需求书。 |
| 报价人纳税类型 | □ 一般纳税人 □ 小规模纳税人 |
| 报价人提供的增值税专用发票的税率 | % |
| 备注 | - 本次所报价格为不含销项税额，包含供应商销项税额以外的税费及完成本项目所需的全部费用。 - 不含税总报价不得高于本项目不含税最高限价（105,291.98元），否则视为无效报价。 - 当分项报价明细表内累计与报价表不符时，以报价表为准，修正分项报价明细表内的各项报价。 - 上述报价数值如需保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。 |

联系人：                          联系电话：

联系邮箱：                        联系地址：

报价人：（加盖公章）

日期：   年    月    日

分项报价表

（详见附件：樟村厂2026年单螺杆空压机系统更新改造及配件采购项目分项报价表）

2.项目响应声明

响应声明

我方已详细查阅了询价文件的所有内容，对询价文件中的“第二章 用户需求”和“第三章 合同条款”完全响应。一旦我方成交，将保证按质、按量、按期地完成项目中的全部责任和义务。如我方存在成交后放弃或提供虚假证明文件、虚假报价文件或存在实际服务质量低于询价文件要求或报价文件承诺的标准等情况的，我公司将同意并接受贵公司按照合同条款追究责任，合同约定的违约责任无法执行的，按不含税最高限价5%支付违约金（不足1000元的，按1000元支付），如不上缴违约金的，列入东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司“黑名单”， 取消二年内参加东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司采购项目的报价资格。

特此声明。

报价人：（加盖公章）

日期：    年    月    日

3.营业执照

4.提供一份空压机供货或配件供货业绩（合同签订日期为2023年1月1日或以后）

5. 承诺函

致东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司：

我公司              为贵公司询价的樟村厂2026年单螺杆空压机系统更新改造及配件采购项目的报价单位，为确保供货及/或提供服务过程中的人身、财产安全，我公司承诺，如我公司获得成交资格，将严格按照下列要求开展工作。

1、我公司承诺将严格遵守国家、地方政府有关安全生产及劳动保护的法律法规、标准、规定，贯彻执行贵公司的各项安全管理规章制度。

2、我公司承诺将依法参加工伤保险，为安排至贵公司从事本项目的工作人员缴纳保险费，并为从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

3、我公司承诺服从贵公司的安全管理，保证作业区域的现场文明安全管理达标，现场临时用电、机器设备、安全防护齐全、完好，并接受和配合贵公司的安全监督检查，我公司提供到贵公司现场作业的所有安全装置、防护设施必须依据经贵公司审批后的安全技术方案进行搭设、安装，同时我公司无条件保证安全防护设施使用的搭设材料的质量安全，在用于安全防护的物资进场前将有关物资的材质证明报贵公司，经贵公司确认后方可使用。

4、我公司承诺携带进场的机器设备、机具必须是合格产品，并对携带进场的机器设备、机具安全负责管理、维护及检查，对贵公司和自查发现的安全隐患落实整改措施。如我公司使用不合格机器设备、机具造成事故的，由我公司自行承担责任。

5、我公司人员未经许可不随意到作业区域以外的其它工作场所活动，我公司作业人员擅自到作业区域以外的其它工作场所活动，出现人身损害或财产损失的，由我公司自行负责一切责任。我公司作业人员如需动用或作业涉及到贵公司所属设备、电器、管线及其他设施等，承诺事先征得贵公司代表的同意，并采取安全防护措施。

6、我公司承诺在进行卸货等工作时，严格遵守相关劳动安全规定，并按要求佩戴相关安全劳动防护用具。我公司承诺做好安全防护措施，在工作过程中出现的安全事故由我公司自行处理并承担全部责任。我公司承诺我公司人员在贵公司场所遵守贵公司的一切规章制度和安全条例，服从贵公司的监督。我公司在提供服务过程中，如因违反贵公司相关规章制度、安全条例，或因不服从贵公司监督而发生安全事故的，其结果与责任均由我公司负责，贵公司无须承担任何结果与责任。

7、我公司承诺协助和指导贵公司进行货物的储存，对贵公司的储存方式、方法、储存数量、仓库的安全设施设备、安全生产规章制度等是否符合国家标准或者国家有关规定提出合理的建议，并进行技术指导。

8、我公司车辆在贵公司场所行驶时，将严格遵守厂区道路限行，限速和限重要求，如因我公司未遵守前述要求，对厂区/贵公司（含其人员）、我公司人员、第三方造成损失的，由我公司承担赔偿责任。

9、如我公司开展服务项目需进行外出调研或现场作业的，由我公司派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对作业的现场人员进行安全防护、劳动保护等，并承担相应的费用。若发生工作人员或第三人人身伤害等事故的，由我公司全部承担责任。

10、因我公司原因，造成我公司损失，由我公司自负，给贵公司造成财产损失和人员伤害，我公司承担全部责任，并全额赔偿贵公司。

11、非因贵公司原因，造成我公司损失的，贵公司无需承担任何责任，由我公司自行承担全部责任。

12、我公司承诺严格遵守法律法规以及贵公司的安全管理要求，并接受贵公司的安全生产工作协调和监督，积极消除安全隐患。安全管理的基本要求包括但不限于以下条款：

①禁火区内严禁吸烟、动火。有火灾危险的作业区域，我公司承诺配置足够的灭火设施。

②我公司承诺焊接、气割作业时两瓶距离必须达到5M及以上，气瓶距可能产生火花的电器、设备和其它火源的间距必须达到10M及以上。

③我公司承诺不在厂内道路、消防通道内搭建临时建筑或堆放物资。

④我公司承诺电动工具、电焊机等均具有漏电保护器和相应的安全防护装置。

⑤我公司承诺用电设施符合要求，杜绝电线乱接、乱拉，刀闸和开关无盖，在电器设施上堆放物品等行为。

⑥我公司承诺防雷、防静电设施及用电设施有良好接地。

⑦我公司承诺为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，防止工伤事故的发生。我公司承诺，如发生各类工伤事故，绝不隐瞒不报。发生重伤及重伤以上事故，应及时组织抢救、保护好现场，并立即报告贵公司主管领导。

13、我公司承诺接受贵公司的检查与监督，并主动配合，做好安全工作，凡有违反上述条款的即视为我公司违约，贵公司有权视情况从货物/服务价款中扣除2000元/次作为违约金。

如因我公司违反上述条款造成安全生产事故的，我公司将承担由此引发的一切责任与后果，如造成贵公司损失的，我公司将予以足额赔偿，同时，贵公司有权没收我公司提交的履约担保。

特此承诺。

承诺人（加盖公章）：

日期：