2026年樟村厂高低压配电系统预防性试验服务采购项目

竞价文件

东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司

2026年4月20日

目   录

第一章 竞价公告	3

第二章 用户需求	5

第三章 合同条款	17

第四章 报价须知	42

第五章 报价文件（格式）	45

第一章 竞价公告

各供应商：

我公司的“2026年樟村厂高低压配电系统预防性试验服务采购项目”正式开展，现邀请贵司参与本项目的竞价采购。具体采购信息如下：

一、采购项目编号：JS-2026-033

二、采购项目名称：2026年樟村厂高低压配电系统预防性试验服务采购项目

三、采购预算：不含税最高限价为157,955.66元。

四、采购内容：高低压配电系统预防性试验服务（具体详见用户需求书）

五、资质要求：

1.报价人自2023年1月1日以来，至少具备一份高低压配电系统预防性试验服务业绩（合同签订日期为2023年1月1日或以后）；

2.报价人须具有承装（修、试）电力设施许可证资质证书，证书类别包括承修类、承试类且类别等级为四级或以上【或具有2025年7月1日之后日期颁发或换领的承装（修、试）电力设施许可证三级或以上】；

3.报价人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）。

六、成交原则：从实质性满足采购需求的供应商中，按折扣系数报价最低成交原则确定成交供应商。

## 七、报价文件递交及截止时间：2026年4月24日15时00分-2026年4月24日15时30分，由报价人法定代表人 或  报价文件中的授权代表 递交，未按前述要求递交的报价文件视为无效报价。

八、报价文件递交地点：东莞市南城街道宏北路16号水业大厦10楼净水公司招标成本部。

九、报价文件递交截止及开标时间：2026年4月24日15时30分。

十、开封地点：东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司10楼开标室。

十一、采购人联系方式：

采购联系人：李工

联系电话：0769-28823256

联系地址：东莞市南城街道宏北路16号水业大厦10楼（东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司）

东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司

2026年4月20日

第二章 用户需求

1.项目信息

采购人：东莞市樟村水质净化有限公司

采购内容：高低压配电系统预防性试验服务

2.项目概况

本项目是采购具有高低压配电系统设备预防性试验资质单位为樟村水质净化有限公司项目的高低压配电系统开展预防性试验，检测出配电系统设备存在的安全隐患，为后续维护、维修工作提供指导性意见。

3.检测项目清单

| 一、樟村厂配电系统设备预防性试验项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目试验内容 | 规格型号 | 试验数 量合计 （项） |
| 1 | 变电站至G01进线柜电缆 | 绝缘电阻、交流耐压试验 | YJV22-10 3*300 | 1根 |
| 2 | 高压进线柜至605开关柜高压电缆 | 绝缘电阻、交流耐压试验 | YJV22-10 3*300 | 1根 |
| 3 | 总电房G17柜至2号配电房G01柜 | 绝缘电阻、交流耐压试验 | YJV22-10 3*240 | 1根 |
| 4 | Ⅰ段联络柜606至Ⅱ段603联络柜高压电缆 | 绝缘电阻、交流耐压试验 | YJV22-10 3*300 | 1根 |
| 5 | 高压柜至5台水泵 | 绝缘电阻、交流耐压试验 | YJV22-10 3*70 | 5根 |
| 6 | 高压柜至11台变压器高压电缆 | 绝缘电阻、交流耐压试验 | YJV22-10 3*70 7根 3*150 2根 3*120 2根 | 11根 |
| 7 | 电流互感器 | 绝缘电阻、交流耐压试验、伏安特性试验、变流比、二次负载特性试验、直流电阻 | LZZBJ9-10A LRZ-10 | 20台 |
| 8 | 电压互感器 | 绝缘电阻、耐压试验、极性试验、变比试验、励磁特性试验、绕组直流电阻测试 | JDZ10-10R | 2台 |
| 9 | 真空高压断路器 | 绝缘电阻、回路电阻、交流耐压试验、操动机构动作情况 | Evolis 630A 15台 200A 3台 | 18台 |
| 10 | 接地开关 | 操动机构动作情况 | JN12 | 14台 |
| 11 | 高压熔断器 | 检查通断 | XRNP1-12 SDLDJ-25A | 15台 |
| 12 | 微机继电保护仪 | 继电器各项参数整定，通过一次升流试验，测试二次保护中央信号动作 | Sepam MES114 | 18台 |
| 13 | 零序电流互感器 | 绝缘电阻、交流耐压试验、变比检查、极性及接线组别检查 | CSH120 | 16台 |
| 14 | 避雷器 | 绝缘电阻、交直流泄露电流 | HY5W | 11套 |
| 15 | 高压柜 | 绝缘电阻、回路电阻、交流耐压试验、操动机构动作情况 | KYN28-12 | 24台 |
| 16 | 直流系统 | 电池组容量测试、放电终止电压测试、各项保护检查、控制母线和动力母线的绝缘电阻 | GZDW33-38AH | 2套 |
| 17 | 10KV母线 | 绝缘、耐压试验 | / | 2套 |
| 18 | 隔离开关 | 操动机构动作情况 | / | 7套 |
| 19 | 接地装置试验（高压室及各变压器室） | 接地电阻、地线与地网联结情况 | / | 17项 |
| 20 | 变压器 | 高低压侧绝缘电阻、直流电阻、铁芯绝缘电阻、变比测试、交流耐压试验、测温装置检测 | SC9 SCB11 SCB10 SCB13 250KVA 3台 630KVA 4台 800KVA 2台3150KVA 2台 | 11台 |
| 21 | 8、9号变接地安装 | 达到接地要求 | / | 1台 |
| 22 | 电房及电气元件除尘 | 电容检测及设备卫生清洁 | 11套低压柜 | 11套 |

4.服务期限要求

（1） 服务期限：自合同签订之日起至2026年12月31日，具体预防性试验实施时间以采购人通知指定的时间为准。

（2）服务单位应在采购人每次通知之日起30日内完成东莞市樟村水质净化有限公司

内设备的预防性试验及检验工作并出具检验结果为合格的报告。

（3）服务地址：东莞市东城街道东城运河路5号樟村水质净化厂。

5.检测试验及其它技术要求

（1）资质要求

服务单位必须具有承装（修、试）电力设施许可证资质证书，证书类别包括承修类、承试类且类别等级为四级或以上【或具有2025年7月1日之后日期颁发或换领的承装（修、试）电力设施许可证三级或以上】。

（2）预防性试验要求

服务单位应严格按照国家颁布最新的《电力设备预防性试验规程》、《电力安全工器具预防性试验规程》等相关规定和标准提供服务，在樟村厂设备现场实施检验，检验完毕后应在检验完毕后【7】日内向甲方反馈配电设备存在的缺陷和整改建议，协助采购人完成相应的整改工作，最终出具检验合格。报告需涵盖采购项目检验明细、检测数据及判定结论等核心内容，且提交两份加盖检验机构公章的纸质版报告后，方可申请请款。

设备进行试验时，试验结果应与该设备历次试验结果相比较，与同类设备的试验结果相比较，参照相关的试验结果，根据变化规律和趋势，进行全面分析和判断后作出正确结论。

进行附压试验时，应尽量将连在一起的各种设备分离开来单独试验，但同一试验电压的设备可以连在一起进行试验。已有单独试验记录的若干不同试验电压的电力设备，在单独试验有困难时，也可以连在一起进行试验，此时，试验电压应采用所连接设备中的最低试验电压。

在进行与温度和湿度相关的各种试验时，应同时测量被试品的温度和周围空气的温度和湿度。进行绝缘试验时，被试品温度不应低于+5℃，户外试验应在良好的天气下进行，且空气相对湿度一般不高于80%。

切断进线电路后，服务单位需要先对低压配电间的配电设备进行预防性试验，采购人可在低压配电设备试验完成后，使用自行租赁的发电机在低压联络柜或低压进线柜对全厂设备进行供电，以免影响厂区正常运行生产，故服务单位办理的停电作业票需满足以上要求。如因服务单位办理的停电作业票有误导致采购人的发电机无法接入供电系统或者损坏其他设备的，采购人一切损失由服务单位承担。

服务单位负责完成本项目所涉及高压线路的停电、送电等工作，并且负责到供电部门办理相关手续，采购人协助提供相关资料文件。

每台检验合格的设备应粘贴有效检验合格证，标明检验日期、检验结果、检验员编号及检验单位等内容。

（3）安全及其它要求

① 施工设备、工器具：由服务单位自行解决。

② 施工用电：采购人在樟村厂内提供电接入点，由服务单位自行接入，服务单位需做好用电安全防护措施并无条件接受采购人监督。水、电费用由采购人承担。

③ 施工安全：服务单位做好施工的安全防护措施，施工过程中出现的安全事故由服务单位自行承担。

（4）服务要求

采购人有权在服务单位开展预防性试验相关工作3日前，通知服务单位取消采购人指定项目的预防性试验服务，乙方应无条件配合甲方调整开展预防性试验的日期，且甲方无需为此额外向乙方支付任何费用或补偿、赔偿。在未接到采购人通知之前，服务单位不得单方面开展预防性试验及检验相关工作。

6.安全要求

服务单位的维保人员在高低压配电系统预防性试验服务过程中需严格执行用电安全等相关规范，遵守采购人的一切规章制度和安全条例，并无条件接受采购人监督，高低压配电系统预防性试验服务过程中发生的一切安全事故均由服务单位负责。

7.履约质量评价

(1) 预防性试验结束后，采购人对服务单位所负责项目预防性试验服务质量、配合度等实际履约情况进行评价，填写附件《供应商履约评价表》。

(2) 供应商履约评价表满分为100分，评价分数在80分或以上的，采购人全额支付预防性试验服务费；评价分数低于80分、达到60分时，预防性试验服务费按所得分数与满分的百分比进行付费。评价分数低于60分时，采购人无需支付该项目预防性试验服务费，且采购人有权单方解除本合同。

8.价款要求

(1) 本项目报价为暂定总价，服务合同单价包含服务单位提供服务的人员费用、试验服务费用、服务单位销项税额以外的税费、证书邮寄费、第三方技术服务费用、交通费用、服务使用的计量器具及工具费用等完成本项目需要的一切费用，并且报价不随法律法规政策、物价人工、服务期调整而进行调整，未经采购人书面确认，服务单位无权增加任何费用。

（2）合同签订后，服务单位完成服务清单全部工作内容，且采购人收到检验合格的报告并确认信息无误后，采购人对服务单位的服务质量进行评分并填写《供应商履约评价表》，服务单位根据《供应商履约评价表》得分计算出实际结算价提交请款报告及请款金额等额、合法、有效的增值税专用发票，采购人在收到前述材料并经确认无误后30个工作日内，支付实际结算价及对应税额给服务单位。

（3）服务单位逾期提供请款资料、发票或提交发票、请款不符合采购人要求的，采购人付款时间顺延，并不承担逾期付款违约责任。由于服务单位提供的发票不符合税法规定，给采购人造成的损失由服务单位承担赔偿责任。

附件:供应商履约评价表

预防性试验服务履约评价表

| 合同名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  |  |  |  |  |
| 甲方名称 |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| 供应服务内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 履约评价内容 | 履约评分标准 | 分值 | 评价得分 | 备注 |
| 1 | 试验情况 | 1.未按合同检测项目清单完成试验，扣5分/项；2.未按《电力设备预防性试验规程》等相关规定和标准进行试验，扣5分/项；3.试验报告数据记录不清晰或缺失，扣5分/项；4.试验工具或人员准备不充分，延误停电时长，扣5分/项；5.试验完毕后未粘贴标签或标签不规范，扣5分/项。 | 50分 |  |  |
| 2 | 问题反馈情况 | 1.未及时、主动反馈试验过程中存在的问题，扣2分/项。 | 10分 |  |  |
| 3 | 整改协助情况 | 1.未提供合理整改建议，扣2分/项；2.整改完成后未提供试验合格的报告，扣20分。 | 20分 |  |  |
| 6 | 安全作业 | 1.试验过程中未按规范穿戴防护手套、安全帽、安全吊带等安全用具扣2分/项；2.未严格执行高空作业、特种设备操作、用电安全等相关规范，扣10分。 | 10分 |  |  |
| 7 | 沟通配合情况 | 1.未提前一周或以上与项目负责人沟通具体实施时间与细节，扣5分；2.未按计划实施时间进行试验，扣5分。 | 10分 |  |  |
| 合计 |  |  | 100分 |  |  |
| 考核结论 |  | □合计得分不低于80分，支付全额服务费 □合计得分低于80分，达到60分的，支付____%服务费 □合计得分低于60分，无需支付服务费 补充说明： |  |  |  |
| 履约考核意见及签署 |  | 经办人： |  |  |  |
|  |  | 运营项目负责人： |  |  |  |
|  |  | 服务单位代表：： |  |  |  |

第三章 合同条款

合同编号：

2026年樟村厂高低压配电系统预防性试验服务

采购项目合同

甲方：东莞市樟村水质净化有限公司

乙方：

甲方：东莞市樟村水质净化有限公司

地址：广东省东莞市东城运河东一路5号

乙方：

地址：

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规，经过询价采购，甲、乙双方本着平等互利、友好合作的原则，就乙方获得 高低压配电系统预防性试验服务资格之事宜，达成如下合同：

第一条 服务清单

1、详见附件一《用户需求书》。

2、乙方需按照合同中甲方要求的服务范围提供服务。若甲方未在合同、用户需求书、采购文件等文件中列明，但为了满足甲方的正常使用及达到验收标准而需增加服务的，由乙方为甲方提供完善方案。完善方案经甲方同意后，由乙方按照完善方案履行义务，其中涉及的增加的费用已包含在合同价中，甲方不另行向乙方支付费用。

第二条 服务期限及地点要求

1、服务期限：自合同签订之日起至2026年12月31日，具体预防性试验实施时间以甲方通知指定的时间为准。

2、乙方应在甲方每次通知指定之日起30日内完成东莞市樟村水质净化有限公司内设备的预防性试验及检验工作并出具检验结果为合格的报告。

3、服务地址：东莞市东城街道东城运河路5号樟村水质净化厂。

第三条 检测试验及其它技术要求

1、资质要求

乙方必须具有承装（修、试）电力设施许可证资质证书，证书类别包括承修类、承试类且类别等级为四级或以上【或具有2025年7月1日之后日期颁发或换领的承装（修、试）电力设施许可证三级或以上】。

2、预防性试验要求

乙方应严格按照国家颁布最新的《电力设备预防性试验规程》、《电力安全工器具预防性试验规程》等相关规定和标准提供服务，在樟村厂设备现场实施检验，检验完毕后乙方应在检验完毕后【7】日内向甲方反馈配电设备存在的缺陷和整改建议，协助甲方完成相应的整改工作，最终出具检验合格的报告。报告需涵盖采购项目检验明细、检测数据及判定结论等核心内容，且提交两份加盖检验机构公章的纸质版报告后，方可申请请款。

设备进行试验时，试验结果应与该设备历次试验结果相比较，与同类设备的试验结果相比较，参照相关的试验结果，根据变化规律和趋势，进行全面分析和判断后作出正确结论。

进行附压试验时，应尽量将连在一起的各种设备分离开来单独试验，但同一试验电压的设备可以连在一起进行试验。已有单独试验记录的若干不同试验电压的电力设备，在单独试验有困难时，也可以连在一起进行试验，此时，试验电压应采用所连接设备中的最低试验电压。

在进行与温度和湿度相关的各种试验时，应同时测量被试品的温度和周围空气的温度和湿度。进行绝缘试验时，被试品温度不应低于+5℃，户外试验应在良好的天气下进行，且空气相对湿度一般不高于80%。

切断进线电路后，乙方需要先对低压配电间的配电设备进行预防性试验，甲方可在低压配电设备试验完成后，使用自行租赁的发电机在低压联络柜或低压进线柜对全厂设备进行供电，以免影响厂区正常运行生产，故乙方办理的停电作业票需满足以上要求。如因乙方办理的停电作业票有误导致甲方的发电机无法接入供电系统或者损坏其他设备的，甲方一切损失由乙方承担。

乙方负责完成本项目所涉及高压线路的停电、送电等工作，并且负责到供电部门办理相关手续，甲方协助提供相关资料文件。

每台检验合格的设备应粘贴有效检验合格证，标明检验日期、检验结果、检验员编号及检验单位等内容。

3、安全及其它要求

（1）施工设备、工器具：由乙方自行解决。

（2）施工用电：甲方在樟村厂内提供电接入点，由乙方自行接入，乙方需做好用电安全防护措施并无条件接受甲方监督。水、电费用由甲方承担。

（3）施工安全：乙方做好施工的安全防护措施，施工过程中出现的安全事故由乙方自行承担。

4、服务要求

甲方有权在乙方开展预防性试验相关工作3日前，通知乙方取消甲方指定项目的预防性试验服务，乙方应无条件配合甲方调整开展预防性试验的日期，且甲方无需为此额外向乙方支付任何费用或补偿、赔偿。在未接到甲方通知之前，乙方不得单方面开展预防性试验及检验相关工作。

第四条 安全要求

乙方的维保人员在高低压配电系统预防性试验服务过程中需严格执行用电安全等相关规范，遵守甲方的一切规章制度和安全条例，并无条件接受甲方监督，高低压配电系统预防性试验服务过程中发生的一切安全事故均由乙方负责。

第五条 履约质量评价

1、 预防性试验结束后，甲方对乙方所负责项目预防性试验服务质量、配合度等实际履约情况进行评价，填写附件《供应商履约评价表》。

2、 供应商履约评价表满分为100分，评价分数在80分或以上的，甲方全额支付预防性试验服务费；评价分数低于80分、达到60分时，预防性试验服务费按所得分数与满分的百分比进行付费。评价分数低于60分时，甲方无需支付该项目预防性试验服务费，且甲方有权单方解除本合同。

第六条 服务费用及其支付方式

1、本暂定合同价（即销售额，不含乙方销项税额）为         元（大写人民币       ），以上合同价（即销售额，不含乙方销项税额）包括但不限于乙方提供服务的人员费用、试验服务费用、乙方销项税额以外的税费、证书邮寄费、第三方技术服务费用、交通费用、服务使用的计量器具及工具费用等完成本项目需要的一切费用。未经甲方书面确认，乙方无权另行收取其它任何费用。在本合同履行过程中，暂定合同价（即销售额，不含乙方销项税额）不随法律法规政策、物价人工、工期调整而进行调整，未经甲方书面确认，乙方无权增加任何费用。

2、依法计得并根据本合同约定确定的销项税额由甲方承担。根据《中华人民共和国增值税法实施条例》（国务院令第826号）及当前税务部门的相关规定，本合同项目的增值税税率为     %，对应的销项税额暂定为         元（大写人民币         ）。在本合同履行过程中，税收政策变动导致增值税税率调整，依法应调整销项税额的，依法调整；但因乙方未按合同约定提供服务、未根据合同约定提供合法、完整的请款资料等原因导致销项税额增加的，相应损失由乙方承担。

因乙方未按法定税率计算税额或未根据本合同约定出具对应税额的增值税专用发票等原因导致甲方多支付税额的，乙方应当在收到甲方通知之日起3日内退还甲方，给甲方造成损失的，乙方须向甲方赔偿相应损失。

3、暂定合同价税合计为       元（大写人民币          ），合同履行期间根据本条第2项规定调整销项税额的，结算合同价税合计对应调整。

4、合同在履约过程中，乙方根据本合同约定需向甲方支付违约金、赔偿金、或其他应付费用等款项的，甲方有权要求乙方向甲方支付完前述款项后，甲方才根据本合同向乙方支付服务费用和税额，由此造成逾期付款的，甲方不构成违约，乙方不得以此为由拒绝或迟延履行合同义务，或者，甲方有权直接从未付合同款项中扣除前述款项，且乙方必须按照扣除前述款项前的合同价（销售额）开具增值税专用发票，保证增值税税额符合法律规定。

5、合同签订后，乙方完成服务清单全部工作内容，且甲方收到检验合格的报告并确认信息无误后，甲方对乙方的服务质量进行评分并填写《供应商履约评价表》，乙方根据《供应商履约评价表》得分计算出实际结算价提交请款报告及请款金额等额、合法、有效的增值税专用发票，甲方在收到前述材料并经确认无误后30个工作日内，支付实际结算价及对应税额给乙方

6、以上款项由甲方通过银行转账或银行承兑汇票方式支付至乙方银行账户中，汇票期限不超过三个月，每期款项支付方式由甲方决定。乙方逾期提供请款资料、发票或提交发票、请款不符合甲方要求的，甲方付款时间顺延，并不承担逾期付款违约责任。由于乙方提供的发票不符合税法规定，给甲方造成的损失由乙方承担赔偿责任，乙方不得以此延迟而拒绝或延迟履行合同义务。

第七条　甲方权利和义务

1、甲方需及时提供给乙方本项目的相关资料（如待检单位名称，地址，联系方式，相关数据，技术背景等），并保证所提供资料的真实性、及时性和合法性，乙方应在合同签订时向甲方提供准确的资料清单及要求，乙方逾期未提供的视为无需甲方提供资料。甲方提供乙方资料后，乙方应在2日内审核，如有异议乙方应在收到甲方提供资料后【3】日内及时提出，否则视为甲方提交的资料符合乙方要求，乙方之后在履行合同中不得以甲方提供资料不符合要求为由向甲方提出抗辩。

2、乙方需要甲方提供的其他与完成本合同约定内容相关的便利条件，由甲方尽力提供给乙方，以保障本合同工作任务顺利完成。

3、在合同履行期间，甲方要求单方终止或解除合同，乙方未开始工作的，甲方无需承担违约责任，无需向乙方支付任何费用或补偿、赔偿；已开始工作的，甲方应根据乙方已进行的、交付甲方且符合甲方要求的实际工作量结算相关费用。

4、甲方有权对乙方进行监督，对乙方违反本合同约定、服务方案（如有）规定的行为等要求改正。

5、在合同履行期间，根据项目实际需要，有权对试验测试内容、要求等进行调整，乙方应当遵守执行。

6、由于甲方原因造成乙方停工的，乙方可向甲方申请顺延提交成果的时间，并经双方协商一致确认顺延时间，但甲方无需另行向乙方支付任何费用。

第八条 乙方权利和义务

1、按照合同及国家有关法律法规、规范及标准完成试验测试工作，出具试验报告。

2、乙方保证本方具有履行本合同的资质条件，并承诺在合同履行期限内保证资质有效。同时加强对从业人员的执业管理，保证具有履行本合同的资质能力。如因资质丧失（包括但不限于注销、撤销、降低等）、人员缺乏导致无法继续履行的，甲方有权单方解除本合同，要求乙方向甲方支付暂定合同价的20%作为违约金，并另行委托有资质的第三方继续进行（乙方应无条件配合移交相关工作），由此造成的损失由乙方承担（包括但不限于甲方另行委托第三方提供服务的差价损失等）。

3、保持合适谨慎态度，采用科学准确的方法，以保证提供优质高效的试验测试服务。

4、保证采用国家或行业标准方法进行试验测试，使用非标准方法进行试验测试的，应向甲方申明并取得甲方同意。

5、就试验报告的有关内容，接受甲方的咨询。

6、乙方及其人员应为甲方所提供的资料以及试验测试结果等承担保密义务，未经甲方书面许可，不得向第三方泄露，否则须承担相应的经济和法律责任。乙方保密义务不因本合同终止而结束。

7、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下工作转包、分包给任何第三方。

8、乙方应保证提供服务及成果不侵犯第三方的合法权益，如第三方以本合同服务或成果侵权为由提起侵权主张，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。由于乙方提供的服务或成果的任何一部分不符合知识产权规定，由乙方承担因此给甲方造成的全部损失（包括但不限于甲方为维护自身权益所支付的律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费以及甲方依法向第三方支付的赔偿款等全部费用）。

第九条 违约责任

1、合同生效后，乙方要求终止或解除合同，应按本暂定合同价的20%向甲方支付违约金，并承担甲方由此造成的全部损失。

2、乙方未履行本合同保密条款约定之义务的，除赔偿甲方因此而遭受的损失外，还应向甲方支付暂定合同价的20%违约金。

3、乙方违反约定非法转包、违法分包的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付暂定合同价的20%违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追索。

4、若非甲方的原因，乙方逾期向甲方提交符合要求的工作成果的，每逾期一日，乙方承担暂定合同价的5‰违约金，前述逾期违约金累计总额最高不超过暂定合同价的【20】%。逾期超过15日的，甲方有单方权解除合同，并要求乙方支付暂定合同价的20%违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追索。

5、乙方提供的成果文件出现遗漏或错误的，应无条件负责在24小时内完成修改或补充，费用由乙方承担。若乙方怠于修改、补充成果文件或经3次补充修改后仍无法达到约定质量标准，甲方有权单方解除合同，并要求乙方按暂定合同价的20%承担违约金。由此造成甲方损失的，乙方应当予以赔偿。

6、因乙方违反本合同约定产生的违约金、赔偿金等，甲方有权在未付服务费中直接扣除。

7、如因乙方原因，引发法律纠纷案件，并导致甲方被牵涉其中，成为需承担法律责任的诉讼参与方（无论是作为第三人或被告），或因法律纠纷对甲方造成社会负面影响的，则上述情形将被视为乙方违约，甲方即有权要求乙方向甲方一次性支付暂定合同价【20】%的违约金；除前述违约金外，如造成甲方经济损失的（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、执行费、差旅费等损失），还需由乙方赔偿所有损失，并将相关情况报相关行政主管部门。甲方收到法院参与诉讼通知之日视为乙方构成违约，甲方即有权要求乙方承担前述违约金、损失赔偿及情况报送主管部门的违约责任，即使甲方最终未被法院判决承担任何责任，乙方也无权要求甲方免除前述违约责任。

8、乙方违反本合同约定，合同对违约责任有特别约定的，适用该特别约定；无特别约定的，甲方有权要求乙方支付暂定合同价【20】%作为违约金。违约金不足以弥补甲方因此所受损失的，乙方应予以补足。

第十条 不可抗力

由于地震、台风、水灾、战争以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力事故的一方，应立即将事故情况以电话、传真或其他有效方式通知对方，并应在15个工作日内，提供事故详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。如因为遭受不可抗力一方迟延通知而给对方造成损失的，该方应当赔偿由于通知迟延而给对方造成的损失。同时，遭受不可抗力的一方应采取一切必要的措施减少损失，否则应就扩大的损失承担责任。按照事故对履行合同影响的程度，由各方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

第十一条 其它

1、本合同如有未尽事宜，双方可另行协商，协商后所签订的补充协议与本合同具有同等效力。

2、双方因合同履行相关事宜发生争议的，由双方友好协商解决，若协商不成，任何一方有权向甲方住所地有管辖权的人民法院提出诉讼解决。本合同中的甲方因追究乙方违约责任所产生的所有费用由乙方承担（包括但不限于诉讼费、财产保全费、担保费、公证费、评估费、鉴定费、律师费、差旅费、向第三人支付的赔偿款/违约金/费用、向政府部门支付的罚款等）。

3、乙方在签订本合同时，须与甲方签订《安全生产管理协议》。乙方须做好安全防护措施，合同履行过程中出现的安全事故由乙方自行承担。乙方人员在甲方场所必须遵守甲方的一切规章制度和安全条例，服从甲方的监督。乙方在提供本合同项下所有服务的过程中，如因违反甲方相关规章制度、安全条例，或因不服从甲方监督而发生安全事故的，其结果与责任均由乙方负责，甲方无须承担任何结果与责任。

4、本合同一式 肆 份，甲方执 叁 份，乙方执 壹 份，具有同等法律效力。对合同内容，双方均有保密义务。双方因本合同所负有的保密义务，不随本合同的终止而终止。本合同经双方法定代表人签字并经双方盖章后生效。

5、乙方确认：本合同中列明的乙方“地址”为有效的收件地址，甲方对乙方的相关通知、函件等可通过特快专递方式送达至该地址。甲方通过特快专递方式向乙方“地址”发出相关通知、函件等3日后，即视为有效送达。乙方更换地址的，应该在3日内书面告知甲方，否则甲方仍按合同中列明的乙方“地址”发出相关通知、函件等并视为有效送达。

6、合同履约过程中，若发现同一种货物或服务存在有选择性的报价或不是固定的报价的,或存在多种理解方式的情况发生时，按最有利甲方的方式解释。本合同附件是本合同不可分割内容，与本合同同时生效，同具法律效力。合同条款与附件、采购文件、报价文件等其他文件不一致的，以有利于甲方的约定/解释为准。

附件1：用户需求书；附件2：安全生产管理协议；附件3：分项报价表；附件4：阳光合作告知函

（以下无正文）

| 甲方（盖章）：东莞市樟村水质净化有限公司 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 地址：广东省东莞市东城街道东城运河路5号101室 | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 名称： | 名称： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账号： | 银行账号： |
| 税号： | 税号： |

签订日期：  年  月   日

签订地点：广东省东莞市

附件1：用户需求书

2026年樟村厂高低压配电系统预防性试验服务采购项目用户需求书

1.项目信息

采购人：东莞市樟村水质净化有限公司

采购内容：高低压配电系统预防性试验服务

2.项目概况

本项目是采购具有高低压配电系统设备预防性试验资质单位为樟村水质净化有限公司项目的高低压配电系统开展预防性试验，检测出配电系统设备存在的安全隐患，为后续维护、维修工作提供指导性意见。

3.检测项目清单

| 一、樟村厂配电系统设备预防性试验项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目试验内容 | 规格型号 | 试验数 量合计 （项） |
| 1 | 变电站至G01进线柜电缆 | 绝缘电阻、交流耐压试验 | YJV22-10 3*300 | 1根 |
| 2 | 高压进线柜至605开关柜高压电缆 | 绝缘电阻、交流耐压试验 | YJV22-10 3*300 | 1根 |
| 3 | 总电房G17柜至2号配电房G01柜 | 绝缘电阻、交流耐压试验 | YJV22-10 3*240 | 1根 |
| 4 | Ⅰ段联络柜606至Ⅱ段603联络柜高压电缆 | 绝缘电阻、交流耐压试验 | YJV22-10 3*300 | 1根 |
| 5 | 高压柜至5台水泵 | 绝缘电阻、交流耐压试验 | YJV22-10 3*70 | 5根 |
| 6 | 高压柜至11台变压器高压电缆 | 绝缘电阻、交流耐压试验 | YJV22-10 3*70 7根 3*150 2根 3*120 2根 | 11根 |
| 7 | 电流互感器 | 绝缘电阻、交流耐压试验、伏安特性试验、变流比、二次负载特性试验、直流电阻 | LZZBJ9-10A LRZ-10 | 20台 |
| 8 | 电压互感器 | 绝缘电阻、耐压试验、极性试验、变比试验、励磁特性试验、绕组直流电阻测试 | JDZ10-10R | 2台 |
| 9 | 真空高压断路器 | 绝缘电阻、回路电阻、交流耐压试验、操动机构动作情况 | Evolis 630A 15台 200A 3台 | 18台 |
| 10 | 接地开关 | 操动机构动作情况 | JN12 | 14台 |
| 11 | 高压熔断器 | 检查通断 | XRNP1-12 SDLDJ-25A | 15台 |
| 12 | 微机继电保护仪 | 继电器各项参数整定，通过一次升流试验，测试二次保护中央信号动作 | Sepam MES114 | 18台 |
| 13 | 零序电流互感器 | 绝缘电阻、交流耐压试验、变比检查、极性及接线组别检查 | CSH120 | 16台 |
| 14 | 避雷器 | 绝缘电阻、交直流泄露电流 | HY5W | 11套 |
| 15 | 高压柜 | 绝缘电阻、回路电阻、交流耐压试验、操动机构动作情况 | KYN28-12 | 24台 |
| 16 | 直流系统 | 电池组容量测试、放电终止电压测试、各项保护检查、控制母线和动力母线的绝缘电阻 | GZDW33-38AH | 2套 |
| 17 | 10KV母线 | 绝缘、耐压试验 | / | 2套 |
| 18 | 隔离开关 | 操动机构动作情况 | / | 7套 |
| 19 | 接地装置试验（高压室及各变压器室） | 接地电阻、地线与地网联结情况 | / | 17项 |
| 20 | 变压器 | 高低压侧绝缘电阻、直流电阻、铁芯绝缘电阻、变比测试、交流耐压试验、测温装置检测 | SC9 SCB11 SCB10 SCB13 250KVA 3台 630KVA 4台 800KVA 2台3150KVA 2台 | 11台 |
| 21 | 8、9号变接地安装 | 达到接地要求 | / | 1台 |
| 22 | 电房及电气元件除尘 | 电容检测及设备卫生清洁 | 11套低压柜 | 11套 |

4.服务期限要求

（1） 服务期限：自合同签订之日起至2026年12月31日，具体预防性试验实施时间以采购人通知指定的时间为准。

（2）服务单位应在采购人每次通知之日起30日内完成东莞市樟村水质净化有限公司

内设备的预防性试验及检验工作并出具检验结果为合格的报告。

（3）服务地址：东莞市东城街道东城运河路5号樟村水质净化厂。

5.检测试验及其它技术要求

（1）资质要求

服务单位必须具有承装（修、试）电力设施许可证资质证书，证书类别包括承修类、承试类且类别等级为四级或以上【或具有2025年7月1日之后日期颁发或换领的承装（修、试）电力设施许可证三级或以上】。

（2）预防性试验要求

服务单位应严格按照国家颁布最新的《电力设备预防性试验规程》、《电力安全工器具预防性试验规程》等相关规定和标准提供服务，在樟村厂设备现场实施检验，检验完毕后应在检验完毕后【7】日内向甲方反馈配电设备存在的缺陷和整改建议，协助采购人完成相应的整改工作，最终出具检验合格。报告需涵盖采购项目检验明细、检测数据及判定结论等核心内容，且提交两份加盖检验机构公章的纸质版报告后，方可申请请款。

设备进行试验时，试验结果应与该设备历次试验结果相比较，与同类设备的试验结果相比较，参照相关的试验结果，根据变化规律和趋势，进行全面分析和判断后作出正确结论。

进行附压试验时，应尽量将连在一起的各种设备分离开来单独试验，但同一试验电压的设备可以连在一起进行试验。已有单独试验记录的若干不同试验电压的电力设备，在单独试验有困难时，也可以连在一起进行试验，此时，试验电压应采用所连接设备中的最低试验电压。

在进行与温度和湿度相关的各种试验时，应同时测量被试品的温度和周围空气的温度和湿度。进行绝缘试验时，被试品温度不应低于+5℃，户外试验应在良好的天气下进行，且空气相对湿度一般不高于80%。

切断进线电路后，服务单位需要先对低压配电间的配电设备进行预防性试验，采购人可在低压配电设备试验完成后，使用自行租赁的发电机在低压联络柜或低压进线柜对全厂设备进行供电，以免影响厂区正常运行生产，故服务单位办理的停电作业票需满足以上要求。如因服务单位办理的停电作业票有误导致采购人的发电机无法接入供电系统或者损坏其他设备的，采购人一切损失由服务单位承担。

服务单位负责完成本项目所涉及高压线路的停电、送电等工作，并且负责到供电部门办理相关手续，采购人协助提供相关资料文件。

每台检验合格的设备应粘贴有效检验合格证，标明检验日期、检验结果、检验员编号及检验单位等内容。

（3）安全及其它要求

① 施工设备、工器具：由服务单位自行解决。

② 施工用电：采购人在樟村厂内提供电接入点，由服务单位自行接入，服务单位需做好用电安全防护措施并无条件接受采购人监督。水、电费用由采购人承担。

③ 施工安全：服务单位做好施工的安全防护措施，施工过程中出现的安全事故由服务单位自行承担。

（4）服务要求

采购人有权在服务单位开展预防性试验相关工作3日前，通知服务单位取消采购人指定项目的预防性试验服务，乙方应无条件配合甲方调整开展预防性试验的日期，且甲方无需为此额外向乙方支付任何费用或补偿、赔偿。在未接到采购人通知之前，服务单位不得单方面开展预防性试验及检验相关工作。

6.安全要求

服务单位的维保人员在高低压配电系统预防性试验服务过程中需严格执行用电安全等相关规范，遵守采购人的一切规章制度和安全条例，并无条件接受采购人监督，高低压配电系统预防性试验服务过程中发生的一切安全事故均由服务单位负责。

7.履约质量评价

(1) 预防性试验结束后，采购人对服务单位所负责项目预防性试验服务质量、配合度等实际履约情况进行评价，填写附件《供应商履约评价表》。

(2) 供应商履约评价表满分为100分，评价分数在80分或以上的，采购人全额支付预防性试验服务费；评价分数低于80分、达到60分时，预防性试验服务费按所得分数与满分的百分比进行付费。评价分数低于60分时，采购人无需支付该项目预防性试验服务费，且采购人有权单方解除本合同。

8.价款要求

(1) 本项目报价为暂定总价，服务合同单价包含服务单位提供服务的人员费用、试验服务费用、服务单位销项税额以外的税费、证书邮寄费、第三方技术服务费用、交通费用、服务使用的计量器具及工具费用等完成本项目需要的一切费用，并且报价不随法律法规政策、物价人工、服务期调整而进行调整，未经采购人书面确认，服务单位无权增加任何费用。

（2）合同签订后，服务单位完成服务清单全部工作内容，且采购人收到检验合格的报告并确认信息无误后，采购人对服务单位的服务质量进行评分并填写《供应商履约评价表》，服务单位根据《供应商履约评价表》得分计算出实际结算价提交请款报告及请款金额等额、合法、有效的增值税专用发票，采购人在收到前述材料并经确认无误后30个工作日内，支付实际结算价及对应税额给服务单位。

（3）服务单位逾期提供请款资料、发票或提交发票、请款不符合采购人要求的，采购人付款时间顺延，并不承担逾期付款违约责任。由于服务单位提供的发票不符合税法规定，给采购人造成的损失由服务单位承担赔偿责任。

附件:供应商履约评价表

预防性试验服务履约评价表

| 合同名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  |  |  |  |  |
| 甲方名称 |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| 供应服务内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 履约评价内容 | 履约评分标准 | 分值 | 评价得分 | 备注 |
| 1 | 试验情况 | 1.未按合同检测项目清单完成试验，扣5分/项；2.未按《电力设备预防性试验规程》等相关规定和标准进行试验，扣5分/项；3.试验报告数据记录不清晰或缺失，扣5分/项；4.试验工具或人员准备不充分，延误停电时长，扣5分/项；5.试验完毕后未粘贴标签或标签不规范，扣5分/项。 | 50分 |  |  |
| 2 | 问题反馈情况 | 1.未及时、主动反馈试验过程中存在的问题，扣2分/项。 | 10分 |  |  |
| 3 | 整改协助情况 | 1.未提供合理整改建议，扣2分/项；2.整改完成后未提供试验合格的报告，扣20分。 | 20分 |  |  |
| 6 | 安全作业 | 1.试验过程中未按规范穿戴防护手套、安全帽、安全吊带等安全用具扣2分/项；2.未严格执行高空作业、特种设备操作、用电安全等相关规范，扣10分。 | 10分 |  |  |
| 7 | 沟通配合情况 | 1.未提前一周或以上与项目负责人沟通具体实施时间与细节，扣5分；2.未按计划实施时间进行试验，扣5分。 | 10分 |  |  |
| 合计 |  |  | 100分 |  |  |
| 考核结论 |  | □合计得分不低于80分，支付全额服务费 □合计得分低于80分，达到60分的，支付____%服务费 □合计得分低于60分，无需支付服务费 补充说明： |  |  |  |
| 履约考核意见及签署 |  | 经办人： |  |  |  |
|  |  | 运营项目负责人： |  |  |  |
|  |  | 服务单位代表：： |  |  |  |

附件2：安全生产管理协议

安全生产管理协议

甲方：东莞市樟村水质净化有限公司

地址: 广东省东莞市东城运河东一路5号

电话：

乙方：

地址:

电话：

根据《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》等法规要求，为加强作业现场的安全管理，落实各自的安全生产职责，进一步加强作业的安全管理，杜绝作业人员因安全管理不善而引发的各类安全事故，保证甲、乙双方的财产和员工的人身安全不受侵害，经甲乙双方协商一致，签订协议如下：

项目名称：2026年樟村厂高低压配电系统预防性试验服务采购项目

项目地点：东莞市东城街道东城运河路5号樟村水质净化厂

项目时间：自本合同签订之日始至本合同权利义务履行完毕时止。

一、污水处理厂风险辨识

1、污水处理厂有限空间辨识，如:集水间、粗格栅间、提升泵坑、细格栅间、沉沙池、配水井、生化池、储泥池、送水泵坑、各类封闭或通风不良的井（≥1.5 米，含阀门井、污水井、雨水井、吸水井、旋流沉砂池、生化池（带封盖）、回流污泥泵房（带封盖）、剩余污泥泵房（带封盖）、储泥池、储粪池、密闭配水渠等，可能存在有毒有害、易燃易爆介质的井，不受深度限制）、封闭的管道、污水池、地下管道、自然通风不良的设备间、压力容器、密闭储药池、加药储罐等。

2、其他有限空间辨识，如:建筑施工未完工的地下暗室、管道及管道井等封闭、半封闭的设施及场所（地下隐蔽工程、密闭容器、长期不用的设施或通风不畅的场所等）等。

二、危害因素分析

实施作业前，乙方应当对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，列出危害因素清单，乙方不能消除的危险因素、安全隐患有权拒绝作业，同时及时上报甲方，由甲方消除隐患，确认符合安全作业条件后，乙方方可作业。存在以下伤害类别的危害因素应包括但不限于以下方面：中毒和窒息；高处坠落；淹溺；火灾；爆炸；物体打击；机械伤害；其它，如触电、坍塌、起重伤害、其它伤害等。

三、协议实施条款

- “相关方”是指：在公司从事与公司生产经营活动有关的、在公司内从事各种公务活动和进行业务往来的外部单位和个人（以下简称“相关方”）。主要包括：

（1）依照与公司订立的有关合同，在公司内从事基建、设

备安装、维修保养、运输、后勤服务、劳务输出以及其他承包各种项目的外来单位或个人。

- 进入单位内进行商务洽谈、参观访问、工作检查、学习交流及其他各类公务活动的外来单位或个人。

- 目前我司相关方包括但不限于保安人员、绿化环卫人员、安装施工人员、配送人员、参观人员等。

- 危险作业包括但不限于以下内容：临水作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、破土作业、吊装作业、盲板抽堵作业。（以下简称：危险作业）

- 进场前乙方应将本企业的营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证、进场人员花名册、携带进场的机具一览表、特种作业人员及特种作业操作证的复印件报甲方。进场职工必须办好作业所在地所需办理的各种证件，不得使用未成年工、童工、超龄工和安排女工从事禁忌劳动。

- 安全交底。每次进行危险作业等其他可能存在危险的作业前需由乙方的带班人员对作业人员进行安全交底。

- 乙方需完善并加强对相关方的的日常考勤管理，严格遵守厂区对进出人员的管理要求。

- 乙方应在作业场所配备专职或兼职安全管理员，并持有《安全管理员证》、《安全员证》等相关安全资质证书，对作业进行安全管理，并每月对所属员工进行安全教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。每次进行维修作业等其他可能存在危险的作业前需由乙方的带班人员对作业人员进行安全交底。

- 乙方使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。

- 乙方应制定与作业范围相适应的应急处置预案，并定期组织演练或者参加甲方组织的演练。

- 乙方在作业过程中应当在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志、安全告知牌及安全操作规程。乙方应当对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由乙方安全员或代表签字。

- 乙方应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

- 乙方依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，并应当为从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

- 乙方应严格遵守国家、地方政府有关安全生产及劳动保护的法律法规、标准、规定，贯彻执行甲方的各项安全管理规章制度，严格按照生产场所操作规程制度。

- 乙方应当服从甲方的安全管理，保证作业区域的现场文明安全管理达标，现场临时用电、机器设备、安全防护齐全、完好。接受和配合甲方的安全监督检查，乙方现场的所有安全装置、防护设施必须依据经甲方审批后的安全技术方案进行搭设、安装，乙方必须无条件保证安全防护设施使用的搭设材料的质量，在用于安全防护的物资进场前将有关物资的材质证明报甲方，经甲方确认后方可使用。

- 乙方携带进场的机器设备、机具必须是合格产品，乙方须对携带进场的机器设备、机具安全负责管理、维护及检查，对甲方和自查发现的安全隐患落实整改措施。对由于乙方使用不合格机器设备、机具造成事故的，由乙方自行承担责任。

- 甲方有权对整个作业现场的安全管理工作进行协调和监督管理。指导、监督、检查乙方的执业健康安全管理工作，对乙方作业中的违章指挥、违章作业和安全隐患提出整改意见，督促、检查乙方的隐患整改落实情况。

- 乙方在作业过程中违反有关安全管理规定、有违章现象发生、安全问题整改不到位或拒不接受甲方的正常安全管理的，依据有关法律法规规定进行处理。乙方作业中存在重大隐患或险情时，甲方有权要求乙方立即整改直至隐患消除，若乙方整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方清退出场。

- 乙方作业人员未经许可不得随意到作业区域以外的其它工作场所活动，乙方作业人员擅自到作业区域以外的其它工作场所活动，出现人身损伤或伤亡的，由乙方自行负责一切责任。乙方作业人员需动用或作业涉及到甲方所属设备、电器、管线及其他设施等，必须事先征得甲方代表的同意，并采取安全防护措施。

- 乙方作业人员在甲方区域内存放工器具、危险的化学品或是易爆易燃物品等，并因此在甲方的区域内发生包括但不限于安全事故、治安事件等任何事故，造成乙方所属人员或第三人人身或财产损失的，由乙方承担事故的全部责任和善后事宜。若甲方代为承担相应责任的，有权全部向乙方追偿并要求乙方承担违约责任。

- 乙方作业人员未经许可不得随意到厂区区域以内的其它工作场所活动，活动内容包括不限于采摘水果、前往其他池体活动、攀爬构筑物等危险行为，出现人身损伤或伤亡的，由乙方自行负责一切责任。

- 在作业过程中，需要进行动土、动火、登高、吊装、断路、进入限制性空间等危险性较高的作业时，乙方的作业负责人、专职或兼职安全员必须现场确认，作业前报甲方。根据甲方的关于危险作业安全要求执行。

- 因乙方原因，造成乙方损失，由乙方自负，给甲方造成财产损失和人员伤害，乙方要负全部责任，并全额赔偿甲方。

- 非因甲方原因，造成乙方损失的，甲方不承担任何责任，由乙方自行承担全部责任。

- 乙方应严格遵守法律法规以及甲方的安全管理要求，并接受甲方的安全生产工作协调和监督，积极消除安全隐患。安全管理的基本要求包括但不限于以下条款：

①禁火区内严禁吸烟、动火。有火灾危险的作业区域，乙方必须配置足够的灭火设施。

②焊接、气割作业时两瓶距离必须达到5M及以上，气瓶距可能产生火花的电器、设备和其它火源的间距必须达到10M及以上。

③严禁在厂内道路、消防通道内搭建临时建筑或堆放物资；

严禁占用、堵塞、遮掩、挪用、损毁、破坏或因装修作业等工作或其他原因导致消防设施设备损坏。

④作业场所的电动工具、电焊机等须有漏电保护器和相应的安全防护装置。

⑤作业现场及居住室、办公室内的用电设施必须符合要求，严禁电线乱接、乱拉，刀闸和开关无盖，在电器设施上堆放物品。

⑥防雷、防静电设施及用电设施要有良好接地。

⑦作业现场的危险区域，如临边、深坑、土方堆填区等，必须设置围栏和危险标志，夜间要设信号灯。

⑧乙方应当为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，防止工伤事故的发生。乙方发生各类工伤事故，严禁隐瞒不报。发生重伤及重伤以上事故，应及时组织抢救、保护好现场，并立即报告甲方主管领导。

⑨登高架子、安全防护设施、脚手架搭设完毕必须经乙方安全员或代表验收合格后方可使用，对从甲方接手及自行搭设的安全防护设施、脚手架做好日常维护与管理。安全防护设施、脚手架的拆除必须在接到专业工程师的作业指令后方可拆除，不得私自拆改任何安全防护设施。进行受限空间作业前，必须有作业票，先通风，检测氧气、有毒有害气体，确保符合作业条件，做好个人防护和专人监护后，方可进入。

⑩乙方采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。乙方的电工、焊工、起重工、高处作业等特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

- 乙方应当定期排查并及时治理作业范围内的事故隐患，建立台账，做好相关记录，及时向甲方报告。乙方在发现重大事故隐患后不能立即治理的，应当采取必要的防范措施，并及时书面报告甲方，消除事故隐患。

- 乙方必须接受甲方的检查与监督，并应主动配合，做好安全工作。乙方若有出现违反本协议“第三条，协议实施条款”任一情形的，甲方有权要求乙方立即整改，且甲方有权视情况从工程结算款/服务价款中扣除（1000-2000）元/次作为违约金。

- 若乙方有下列情形之一的或在整改后仍违反协议的，甲方有权单方解除合同，甲方有权要求乙方向甲方支付本合同总金额的10%作为违约金，同时甲方有权要求乙方承担第25条的违约金。造成甲方损失的，乙方需另行赔偿：

①乙方不能提供与项目相匹配的营业执照、施工资质、安全生产许可证、技术人员、特种作业人员、安全员和设备设施的；

②乙方未对作业人员进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训的；没有向作业人员提供劳动防护用品的；

③乙方未对所属员工定期开展安全教育培训的；

④在开展涉及危险性较高的作业时，乙方未在作业前报甲方的；

⑤乙方违章作业或违章指挥作业的；

⑥乙方现场安全管理不到位或不服从甲方安全管理的；

⑦发生事故后，乙方未及时开展应急救援工作的；

⑨未制定与作业范围相适应的应急处置预案；

⑩乙方不履行协议义务或者未按协议约定履行义务的其他情况。

- 乙方需做好临水作业安全保障工作，临水作业的范围包括但不限于：构筑物水面垃圾的打捞（含粗格栅、细格栅、生化池、沉淀池/二沉池；生化池、二沉池、滤布滤池、出水明渠、硝化池、反硝化池等构筑物）的池内清洗等。具体要求如下：

- 乙方在实施临水作业时，需设一名或以上监护人员；作业存在多种危险作业情况下，需严格落实2人或2人以上为一组协同作业或交替作业，不能单独作业。

- 危险作业前，必须检查作业工具是否完好，做好交底工作。

（3）危险作业时，必须做好安全防护措施（穿戴救生衣、安全绳（带）、水鞋、手套、不得穿拖鞋或凉鞋等），严格落实2人或2人以上为一组进行协同作业，不得单独作业。

（4）如遇阴雨及大雾、雷暴雨、台风等恶劣天气，禁止危险作业。

- 乙方对作业过程中潜在的安全风险不明确的，不可盲目作业，否则，造成的后果由乙方独自承担。

- 本协议一式 肆 份，甲方执 叁 份、乙方执 壹 份，自双方盖章、并由双方法定代表人签字后生效。

乙方声明：

乙方已认真阅读协议内容，对协议条款、现场的安全管理要求、安全风险充分理解，并自愿承担因违约造成的一切后果。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人：                法定代表人：

签订日期：

签订地点：广东省东莞市

附件3：分项报价表

附件4：阳光合作告知函

阳光合作告知函

项目名称：2026年樟村厂高低压配电系统预防性试验服务采购项目

（采购编号：JS-2026-033）

：

为保证我集团人员廉洁从业，规范和鼓励诚信交易行为，防止腐败和商业贿赂发生，推动双方建立阳光合作关系，现将我方推行阳光合作的相关管理规定函告如下：

一、我方负责对本单位有关人员进行阳光合作教育和管理。

二、我方人员有责任向贵方介绍本单位有关阳光合作的相关规定。

三、我方人员应本着诚实守信、公平公开、平等互利原则开展交易合作，遵守国家相关法律法规。

四、我方人员应廉洁从业，自觉抵制商业贿赂及不正当交易行为，在交易业务中涉及本人、亲属或其他相关人员时，应主动提请回避。

五、在业务合作过程中，我方人员不得有以下违法违规行为：

（一）合作过程中通过各种方式向贵方索贿、行贿，或为亲属、其他相关人员索取其他协助或服务；

（二）合作过程中通过各种方式收受贵方财物、服务，或为他人谋取不正当利益，包括但不限于：实物、现金、有价证券、礼券等有价物品（以下统称“财物”），不得参加贵方提供的旅游或其他可能影响职务廉洁的活动；

（三）擅自截留、挪用或侵占贵方财物；

（四）以各种形式参与民间借贷，帮助贵方过桥借贷；

（五）参与黄、赌、毒等违法犯罪活动；

（六）其他违反国家法律法规和违反廉洁从业的行为。

六、在业务合作期间，我方有权通过回访等方式监督阳光合作执行情况。贵方及贵方人员发现我方任何人员任何形式的行贿、索贿、受贿或其他违反阳光合作的行为，可及时向我方举报。

七、烦请贵方及贵方人员在投诉举报时，积极配合我方的相关调查工作，并提供联系方式等，便于我方纪检监察机构联系与调查核实。我方承诺对贵方的投诉举报人进行保密。

八、贵方投诉举报的情况，经查证属实，我方将视情节轻重和影响恶劣程度对相关人员进行内部处理；构成犯罪的，依法移送司法机关处置，并将调查结果及时向贵方反馈。

九、如贵方经办人员或其他相关人员主动诱使我方人员作出本告知函第五点列明的违法违规行为的，我方有权终止双方的合作，由此造成的损失由贵方承担。

十、我方对如实举报和严格遵守阳光合作精神的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

十一、其他

（一）本告知函所言“其他相关人员”是指经办人以外的与合作项目有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于项目经办人的亲友。

（二）我方常设投诉举报受理部门及联系方式：

1.投诉举报受理部门：东莞市水务环境投资控股集团有限公司纪检监察部；

2.投诉举报电话：0769–23076092（星期一至星期五：8:30-17:30）；

3.联系地址：东莞市南城街道宏北路16号；

让我们共同为建立健康、公平的商业秩序和实现双赢而努力。

特此致函。

东莞市樟村水质净化有限公司

年    月     日

阳光合作告知函回执

编号：JS-2026-033

我单位于    年     月    日收到东莞市樟村水质净化有限公司的《阳光合作告知函》，承诺理解函告内容并告知相关人员严格执行其中规定。

（盖章）

法定代表人：

年   月     日

第四章 报价须知

一、项目费用说明

报价人应按竞价文件要求及企业的自身情况进行报价。所报的价格包含完成竞价文件规定的工作所需的全部费用（除了服务单位销项税额），并承担所有相应项目风险。

二、报价文件的组成

1.报价表；

2.报价声明；

3.营业执照；

4.提供一份高低压配电系统预防性试验服务业绩（合同签订日期为2023年1月1日或以后）；

5.提供承装（修、试）电力设施许可证资质证书，证书类别包括承修类、承试类且类别等级为四级或以上【或具有2025年7月1日之后日期颁发或换领的承装（修、试）电力设施许可证三级或以上】；

6.法定代表人身份证明书和法定代表人授权书原件（法定代表人报价时只提供法定代表人身份证明书，委托他人为报价代表时同时提供法定代表人授权书）；

7.承诺函。

三、报价文件的封装和递交

1.报价人应将报价文件一起密封在一个不透明的外层封装中。外层密封封装表面应正确标明项目名称、项目编号、报价人单位名称，封口位置盖章。

2. 报价文件无须装订成册。若报价文件装订成册，需同时提供电子文件，内容包括：签字、盖章后的报价文件扫描版PDF格式电子文件。电子文件不可设置密码，用U盘或DVD或CD-R光盘储存 ，并密封于“电子文件”内（电子文件的包装封面需注明项目名称、项目编号、报价人单位名称，并盖章）。

3.密封好的报价文件，应于竞价公告中规定的截止时间前递交到采购人指定的递交地点，否则视为放弃参与本项目。

四、报价有效性说明

1.报价人不符合合格报价人的资格条件或基本条件[列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）]。

2. 报价人的折扣系数报价不得超过 1.00（保留小数点后两位），且不能为0.00或负数，报价人未按竞价文件要求进行折扣系数报价的或以百分比报价的，该报价人的报价文件将被视为无效报价。

3.报价人未按报价文件格式提供相应材料的，按无效报价处理。

4.①报价截止时间结束，报价文件不足三家，公开竞价采购失败。②在实行公开竞价过程中，合格供应商只有两家，但竞价文件没有不合理条款，且采购程序符合规定的，采购人可以继续开展采购活动。③当公开竞价合格供应商只有一家，采购失败。

5.当被确定为成交候选供应商主动放弃成交资格，或经采购人和供应商核实确认其并未实质性满足采购需求时，采购人有权顺次确定价格次低的实质性满足需求的供应商为成交供应商，或我司有权重新进行采购。

6.①与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参与报价;②供应商负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价。上述情况一经发现，相关报价均无效。

7.本项目不接受联合体报价。分支机构报价的，除满足响应文件资格要求外，须提供总公司和分支机构营业执照复印件，总公司出具给分支机构的专项授权委托书，授权范围需明确参与项目报价、投标及合同签订等相关活动，并承担相应法律责任（格式自拟，如未提供视为无效报价）。

五、竞价程序

1.报价文件递交截止后，采购人工作人员在现场开封报价文件并进行首次报价唱标，报价人代表在唱标过程中对开封情况有异议的，应当在开封现场提出。

2.报价人代表对首次报价唱标的开封过程无异议或经现场对异议作出答复后，由采购人竞价小组对报价文件进行资格条件的符合性检查，对未能通过检查的投标文件不再进入下一阶段竞价。

3.通过符合性检查的报价人，由采购人工作人员现场统一组织各报价人进行二次报价，二次报价不得高于首次报价，否则视为无效报价。

4.在二次报价中，若2家以上（含本数）供应商报价一致且同为最低价时，报价相同的供应商再进行一次报价，且再次报价不得高于前一次报价，以此类推，最终价低者得。

注：

（1）报价人法定代表人或授权人员需到现场进行二次报价，自行离场等同于放弃二次报价（最终报价按首次报价确定），且视为对二次报价环节及结果无异议。

（2）因需二次报价，报价人在二次报价时需知道自身首次报价的情况，便于填写二次报价。

六、合同签订说明

本项目成交单位会根据项目实际情况与东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司或东莞市石鼓净水有限公司或东莞市樟村水质净化有限公司或东莞市清源净水科技有限公司或东莞市莞水装备科技有限公司或东莞市众源环境投资有限公司或东莞市尚源环能科技有限公司签署合同。

第五章 报价文件（格式）

1. 报价表

| 项目名称 | 2026年樟村厂高低压配电系统预防性试验服务采购项目 |
| --- | --- |
| 所报折扣系数 |  |
| 工期/供货期/服务期 | 详见用户需求书。 |
| 报价人纳税类型 | □ 一般纳税人 □ 小规模纳税人 |
| 报价人提供的增值税专用发票的税率 | % |
| 备注 | 1. 本项目的报价采用折扣系数报价，合同履约过程中，不含税成交综合单价按以下方式计算：不含税成交综合单价=不含税预算单价×成交折扣系数。合同履约过程中，以实际服务进行结算，不含税成交综合单价出现小数点，保留小数点后两位，从小数点后第3位四舍五入。 2. 报价人的折扣系数报价不得超过 1.00（保留小数点后两位）， 且不能为0.00或负数，报价人未按竞价文件要求进行折扣系数报价的或以百分比报价的，将被视为无效报价。本项目不含税采购预算金额为157,955.66元。 |

联系人：                          联系电话：

联系邮箱：                        联系地址：

报价人：（加盖公章）

日期：   年    月   日

2.项目报价声明

报价声明

我方已详细查阅了竞价文件的所有内容，对竞价文件中的“第二章 用户需求”和“第三章 合同条款”完全响应。一旦我方成交，将保证按质、按量、按期地完成项目中的全部责任和义务。如我方存在成交后放弃或提供虚假证明文件、虚假报价文件或存在实际服务质量低于竞价文件要求或报价文件承诺的标准等情况的，我公司将同意并接受贵公司按照合同条款追究责任，合同约定的违约责任无法执行的，按不含税最高限价5%支付违约金（不足1000元的，按1000元支付），如不上缴违约金的，列入东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司“黑名单”， 取消二年内参加东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司采购项目的报价资格。

特此声明。

报价人：（加盖公章）

日期：    年    月    日

3.营业执照

4.提供一份高低压配电系统预防性试验服务业绩（合同签订日期为2023年1月1日或以后）

5.承装（修、试）电力设施许可证资质证书，证书类别包括承修类、承试类且类别等级为四级或以上【或具有2025年7月1日之后日期颁发或换领的承装（修、试）电力设施许可证三级或以上】

6.法定代表人身份证明书和法定代表人授权书原件（法定代表人报价时只提供法定代表人身份证明书，委托他人为报价代表时同时提供法定代表人授权书）

法定代表人身份证明书

先生／女士：现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：          签发日期：

附：代表人性别：       年龄：         身份证号码：

营业执照号码：             经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

附 法定代表人身份证复印件

响应人：（加盖报价人法人公章）

日期：  年   月  日

法定代表人身份证反面

法定代表人身份证正面

注：法定代表人身份证须在有效期限内。

法定代表人授权书

致：东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司

本授权书声明：注册于       （报价人地址）的           （报价人名称）在下面签字或盖私章的                         （法定代表人姓名、职务、身份证号码）代表本公司授权在下面签字或盖私章的        （被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代表人，签署                  采购项目的报价文件，代表我公司递交报价文件、报价、签订合同和处理有关事宜，我承认代理人全权代表我所签署的本项目报价文件的内容及所进行的上述活动。

本授权书于      年     月     日签字生效，有效期至采购项目签订采购合同之日止，代理人无转委托权，特此声明。

报  价  人：（加盖报价人法人公章）

报价人地址：

法定代表人（签名或盖私章）：

职　　　务：

被授权人（签名或盖私章）：

职　　　务：

附 法定代表人、被授权人身份证复印件

法定代表人身份证反面

法定代表人身份证正面

被授权人身份证反面

被授权人身份证正面

注：上述所附身份证应在有效期限内。

7. 承诺函

致东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司：

我公司              为贵公司竞价的2026年樟村厂高低压配电系统预防性试验服务采购项目的报价单位，为确保供货及/或提供服务过程中的人身、财产安全，我公司承诺，如我公司获得成交资格，将严格按照下列要求开展工作。

1、我公司承诺将严格遵守国家、地方政府有关安全生产及劳动保护的法律法规、标准、规定，贯彻执行贵公司的各项安全管理规章制度。

2、我公司承诺将依法参加工伤保险，为安排至贵公司从事本项目的工作人员缴纳保险费，并为从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

3、我公司承诺服从贵公司的安全管理，保证作业区域的现场文明安全管理达标，现场临时用电、机器设备、安全防护齐全、完好，并接受和配合贵公司的安全监督检查，我公司提供到贵公司现场作业的所有安全装置、防护设施必须依据经贵公司审批后的安全技术方案进行搭设、安装，同时我公司无条件保证安全防护设施使用的搭设材料的质量安全，在用于安全防护的物资进场前将有关物资的材质证明报贵公司，经贵公司确认后方可使用。

4、我公司承诺携带进场的机器设备、机具必须是合格产品，并对携带进场的机器设备、机具安全负责管理、维护及检查，对贵公司和自查发现的安全隐患落实整改措施。如我公司使用不合格机器设备、机具造成事故的，由我公司自行承担责任。

5、我公司人员未经许可不随意到作业区域以外的其它工作场所活动，我公司作业人员擅自到作业区域以外的其它工作场所活动，出现人身损害或财产损失的，由我公司自行负责一切责任。我公司作业人员如需动用或作业涉及到贵公司所属设备、电器、管线及其他设施等，承诺事先征得贵公司代表的同意，并采取安全防护措施。

6、我公司承诺在进行卸货等工作时，严格遵守相关劳动安全规定，并按要求佩戴相关安全劳动防护用具。我公司承诺做好安全防护措施，在工作过程中出现的安全事故由我公司自行处理并承担全部责任。我公司承诺我公司人员在贵公司场所遵守贵公司的一切规章制度和安全条例，服从贵公司的监督。我公司在提供服务过程中，如因违反贵公司相关规章制度、安全条例，或因不服从贵公司监督而发生安全事故的，其结果与责任均由我公司负责，贵公司无须承担任何结果与责任。

7、我公司承诺协助和指导贵公司进行货物的储存，对贵公司的储存方式、方法、储存数量、仓库的安全设施设备、安全生产规章制度等是否符合国家标准或者国家有关规定提出合理的建议，并进行技术指导。

8、我公司车辆在贵公司场所行驶时，将严格遵守厂区道路限行，限速和限重要求，如因我公司未遵守前述要求，对厂区/贵公司（含其人员）、我公司人员、第三方造成损失的，由我公司承担赔偿责任。

9、如我公司开展服务项目需进行外出调研或现场作业的，由我公司派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对作业的现场人员进行安全防护、劳动保护等，并承担相应的费用。若发生工作人员或第三人人身伤害等事故的，由我公司全部承担责任。

10、因我公司原因，造成我公司损失，由我公司自负，给贵公司造成财产损失和人员伤害，我公司承担全部责任，并全额赔偿贵公司。

11、非因贵公司原因，造成我公司损失的，贵公司无需承担任何责任，由我公司自行承担全部责任。

12、我公司承诺严格遵守法律法规以及贵公司的安全管理要求，并接受贵公司的安全生产工作协调和监督，积极消除安全隐患。安全管理的基本要求包括但不限于以下条款：

①禁火区内严禁吸烟、动火。有火灾危险的作业区域，我公司承诺配置足够的灭火设施。

②我公司承诺焊接、气割作业时两瓶距离必须达到5M及以上，气瓶距可能产生火花的电器、设备和其它火源的间距必须达到10M及以上。

③我公司承诺不在厂内道路、消防通道内搭建临时建筑或堆放物资。

④我公司承诺电动工具、电焊机等均具有漏电保护器和相应的安全防护装置。

⑤我公司承诺用电设施符合要求，杜绝电线乱接、乱拉，刀闸和开关无盖，在电器设施上堆放物品等行为。

⑥我公司承诺防雷、防静电设施及用电设施有良好接地。

⑦我公司承诺为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，防止工伤事故的发生。我公司承诺，如发生各类工伤事故，绝不隐瞒不报。发生重伤及重伤以上事故，应及时组织抢救、保护好现场，并立即报告贵公司主管领导。

13、我公司承诺接受贵公司的检查与监督，并主动配合，做好安全工作，凡有违反上述条款的即视为我公司违约，贵公司有权视情况从货物/服务价款中扣除2000元/次作为违约金。

如因我公司违反上述条款造成安全生产事故的，我公司将承担由此引发的一切责任与后果，如造成贵公司损失的，我公司将予以足额赔偿，同时，贵公司有权没收我公司提交的履约担保。

特此承诺。

承诺人（加盖公章）：

日期：